| Jednostka projektowa: | Szczecin 07.2022 rew. 01 – 2023.09 rew. 02 – 2023.10 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Zapadła 6, Szczecin XXX

Identyfikator działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany:

326201_1.1052.3/31

Inwestor i adres inwestora :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Tom: :

PROJEKT TECHNICZNY: ARCHITEKTURA

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |
| konstrukcja projektował | mgr inż. Artur BOBROWSKI upr. bud. nr ZAP/0003/PBKb/20 |  |  |  |  |
| architektura opracowała | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | URZĘDU | INWESTORA |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA - str. 4-16

| 1 | RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| 3 | UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA |  |
| 4 | ZAŁOŻENIA PROJEKTU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU |  |
| 5 | wyposażenie budowlano-instalacyjne |  |
| 6 | specyfikacja i zestawienie wyposażenia |  |
| 7 | dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego |  |
| 8 | Rozwiązania materiałowe i techniczne |  |
| 9 | UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU |  |

ZAŁĄCZNIKI - str. 17-19

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| A/1.1 | Rzut parter: część socjalna – PB-T:A | 1:50 |
| A/1.2 | Rzut dachu: projektowane kominy nad częścią socjalną – PB-T:A | 1:50 |
| A/2 | Przekrój A-A – PB-T:A | 1:50 |
| A/3 | Elewacje budynku – PB-T:A | 1:100 |
| A/4 | Zestawienie drzwi – PB-T:A | ----- |

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek przepompowni przy oczyszczalni ścieków, kategoria XXX

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- Adres inwestycji – ul. Zapadła 6, Szczecin,

- Inwestor i zleceniodawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pt.: Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona w Szczecinie

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest – Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, dz. nr 3/31, obręb 1052 Śródmieście w Szczecinie

ogólne założenia projektu:

- przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym

- remont elewacji

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie – część socjalno-sanitarna w budynku techniczno-socjalnym

- Program użytkowy – pomieszczenie biurowe, WC przy szatni brudnej, szatnia brudna, łazienka, szatia czysta, pomieszczenie socjalne.

- UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna – istniejący budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, o zwartej bryle krytej stropodachem – bez zmian względem stanu istniejącego.

- Elewacja:

- ściany zewnętrzne – tynkowane, bez zmian względem stanu istniejącego

- okna i drzwi przeszklone – stolarka w kolorze białym bez zmian względem stanu istniejącego

- podokienniki zewnętrzne – z blachy powlekanej bez zmian względem stanu istniejącego

Projektowana przebudowa i remont jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- założenia projektu W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU

- Przebudowa części socjalno-sanitarnej w istniejącym budynku techniczno-socjalnym zgodnie z projektem technicznym konstrukcji i architektury

- wyposażenie obiektu zgodnie z projektem technicznym architektury

- remont elewacji istniejącego budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku, zgodnie z projektem technicznym konstrukcji i architektury

- naprawa pokrycia dachowego z papy z wymianą obróbek blacharskich

- ustawienie kontenera socjalno-sanitarnego dla pracowników potrzebny na czas realizacji robót budowlanych

- wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

- Instalacja wodociągowa – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

- Instalacja kanalizacji deszczowej – bez zmian

- Instalacja klimatyzacji – projektowana w pomieszczeniu dyżurki

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – projektowana, zgodnie z projektem technicznym branżowym. Projektowane źródło ciepła do ogrzewania na bazie systemu grzejników elektrycznych elektrooporowych, źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej podgrzewacze elektryczne

- Instalacja elektryczna – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

  - Dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu techniczno-socjalnego

W budynku zapewniono:

- Pomieszczenie socjalne i ustępowe dla pracowników

- Szatnię brudna i szatnię czystą

- Wysokość pomieszczeń h=2,90m

- Wentylacja:

- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i szatnia – mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

- Pomieszczenia higieniczne oraz techniczne – mechaniczna wyciągowa

- Oświetlenie – parametry oświetlenia zgodnie z PN

- Temperatura – parametry temperatury pomieszczeń zgodnie z PN

- Okna – wyposażone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem branżowym);

- Okładziny wykończeniowe – pomieszczenia higieniczne (mokre) zaopatrzone w posadzki zmywalne, ściany zabezpieczone do wys. min.2m płytkami z glazury

Wyposażenie:

- pomieszczenie socjalne – blat roboczy z chłodziarką na art. żywnościowe pracowników, stół z krzesłami, zlew dwukomorowy, umywalkę kuchenkę elektryczną

- szatnia – szafy ubraniowe na ubrania zamienne pracowników, ławki; szatnia dla 5 osób

- WC – miska ustępowa, umywalka, szafka na środki czystości i mopa, zlewozmywak

- łazienka – miska ustępowa, natrysk, umywalka, pralka, miejsce do suszenia odzieży (suszarka sufitowa sznurkowo-drążkowa)

Zatrudnienie i obsługa:

Zatrudnienie na jednej zmianie – do 2 osób

- specyfikacja i zestawienie wyposażenia

| Nr | wyposażenie | liczba [szt] | wymiary (s/g/h) [cm] | specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZATNIA BRUDNA |  |  |  |  |
|  | Szafa na odzież | 5 | 30/50/220 | Szafa metalowa spawana h=190cm, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek szyfrowy, półkę górną, półkę dolną, drążek na wieszaki, 2 wieszaki; nadstawka metalowa spawana h=30cm, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek szyfrowy |
|  | Ławka |  | 100/39/41 | Konstrukcja stalowa spawana z profili kwadratowych, malowana proszkowo na kolor RAL 6018; siedzisko z listew drewnianych; |
| SZATNIA CZYSTA |  |  |  |  |
|  | Szafa na odzież | 5 | 30/50/220 | Komplet szafek ustawiany na ławce; szafa metalowa spawana h=149cm, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek szyfrowy, półkę górną, półkę dolną, drążek na wieszaki, 2 wieszaki; nadstawka metalowa spawana h=30cm, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek szyfrowy |
|  | Ławka |  | 150/39/41 | Konstrukcja stalowa spawana z profili kwadratowych, malowana proszkowo na kolor RAL 6018; siedzisko z listew drewnianych; ławka montowana pod szafkami |
| POMIESZCZENIA ŚNIADAŃ |  |  |  |  |
|  | Blat kuchenny |  |  | blat kuchenny grubości min. 28mm meblowy gładki na wysokości 85cm od podłogi; |
|  | Stół do spożywania posiłków | 1 | 120/60/85 | blat kuchenny grubości min. 28mm meblowy gładki na wysokości 85cm od podłogi; blat na stelażu stalowym spawanym z profili kwadratowych malowanych proszkowo na kolor RAL 6018 |
|  | Szafki podblatowe | 1 kpl | ---------- | - szafka pod kuchenką (1szt): z 3 szufladami, na nóżkach regulowanych, z cokołem; wymiary szafki: 40/60/70cm; powłoka frontu odporna na uderzenia i zarysowania - szafka (2szt): z 3 szufladami, na nóżkach regulowanych, z cokołem; wymiary szafki: 40/60/70cm; powłoka frontu odporna na uderzenia i zarysowania - szafka pod zlewozmywak (1szt): z zamykanym koszem, na nóżkach regulowanych, z cokołem, z drzwiami dwuskrzydłowymi; wymiary szafki: 80/60/70cm; powłoka frontu odporna na uderzenia i zarysowania |
|  | Kuchenka | 1 | 30/52,2/7,2 | indukcyjna, wpuszczana w blat, 2 pola grzejne, moc całkowita płyty 3,7 kW |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |  |
|  | Lodówka | 1 kpl | 60/60/155 | - lodówka do zabudowy (54/54/87,5), emisja hałasu max 39dB, roczne zużycie energii max. 116,07 kWh, pojemność chłodziarki 135l, drzwi lewe, min. 2 półki wewnętrzne, min. 2 półki w drzwiach, powłoka frontu odporna na uderzenia i zarysowania - szafka do przechowywania suchego indywidualnego posiłku pracowników: nadstawka-szafka (60/60/70) zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi podzielona w pionie na dwie części, z dwoma półkami; |
|  | Zlew dwukomorowy | 1 | 80/60 | ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat |
|  | Krzesło | 2 | --------- | Stelaż krzesła spawany z rury f 20x1,5mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 6018, oparcie i siedzisko ze sklejki bukowej gr. 8mm; siedzisko o wymiarach 40/40cm, oparcie o szerokości 40cm |
|  | Umywalka | 1 kpl | 40/33 | Umywalka ceramiczna, z przelewem, z otworem z prawej strony; bateria umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, 1 pojemnik na mydło w płynie, 1 pojemnik na płyn do dezynfekcji dłoni; nad umywalką zamontować lustro 50/80cm |
| ŁAZIENKA |  |  |  |  |
|  | Natrysk | 1 kpl | 90/90 | Brodzik wyrobiony w posadzce; panel prysznicowy: deszczownia, słuchawka z giętkim wężem l:150cm, bateria z mieszaczem; półka na szampon, mydło |
|  | Miska ustępowa | 1 kpl | --------- | wisząca, na stelażu podtynkowym - komplet o całkowitej głębokości do 75cm; miska bez kołnierza wewnętrznego; 1 pojemnik metalowy na papier toaletowy, 1 szczotka WC z pojemnikiem ociekowym ze stali nierdzewnej |
|  | Umywalka | 1 kpl | 52/42 | Umywalka ceramiczna, z przelewem, z otworem z prawej strony; bateria umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik na ręczniki papierowe, 1 pojemnik ze stali nierdzewnej na mydło w płynie, 1 pojemnik ze stali nierdzewnej na płyn do dezynfekcji dłoni |
|  | Pralka | 1 | 60/60/85 | Funkcje: stopniowa regulacja temperatury (0-90oC), stopniowa regulacja wirowania (0-1200), poziom zabrudzenia; wyposażenie: sygnalizacja dźwiękowa, wymienne łożyska, wymienna grzałka; programy: 15 programów m.in. do syntetyków, bawełny, wirowanie, płukanie, sterylizacja; pojemność: min. 45l; moc całkowita: 2000W |
|  | Suszarka | 1 | -------- | Suszarka sznurkowo-drążkowa podwieszana do sufitu; szerokość 140cm; 6 drążków; suszarka do pomieszczenia wysokości 3,0m |
| WC |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa | 1 kpl | ---------- | wisząca, na stelażu podtynkowym - komplet o całkowitej głębokości do 75cm; miska bez kołnierza wewnętrznego; 1 pojemnik metalowy na papier toaletowy, 1 szczotka WC z pojemnikiem ociekowym ze stali nierdzewnej |
|  | Umywalka | 1 kpl | 40/33 | Umywalka ceramiczna, z przelewem, z otworem z prawej strony; bateria umywalkowa z mieszaczem; 1 pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, 1 pojemnik na mydło w płynie, 1 pojemnik na płyn do dezynfekcji dłoni; nad umywalką zamontować lustro 50/80cm |
|  | Szafa na środki czyszczące | 1 | 60/50/180 | Szafa metalowa spawana, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, podzielona w pionie na dwie części: 4 półki na artykuły gospodarcze, 1 przegroda pionowa na wiadro, mopa i szczotkę do zmiatania |
|  | Zlewozmywak gospodarczy | 1 kpl | 40/50 | Zlewozmywak montowany na wysokości 40cm nad podłogą; zlewozmywak ze stali nierdzewnej; bateria naścienna z wylewką umożliwiającą montaż węża |

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego

Budynek zalicza się ze względu na :

- wysokość – do budynków niskich ( N ),

- przeznaczenie – do budynków technicznych z częścią socjalną

- kategoria zagrożenia ludzi – w budynku występują pomieszczenia techniczne (stacja transformatorowa przy przepompowni ścieków) o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej poniżej 500 MJ/m2 oraz pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII, tj.: pomieszczenia szatniowo-sanitarne.

- Dla analizowanego budynku dopuszcza się przyjęcie klasy D odporności pożarowej (§212 ust.3 i 4 WT)

- informacja o strefach pożarowych: budynek to jedna strefa pożarowa

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – R30,

- konstrukcja dachu – nie określa się,

- stropy – REI30,

- ściany zewnętrzne w pasach między-kondygnacyjnych i połączeniach ze stropem – EI30,

- ściany wewnętrzne – nie określa się; obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI15,

- przekrycie dachu – nie określa się,

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

- Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

- Długość przejść nie przekracza 40m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120cm

Wyposażenie w środki gaśnicze (w części socjalno-sanitarnej)

- Pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy – gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg), 1 szt. na 200 m2

- Rozwiązania materiałowe i techniczne

  - Istniejące rozwiązania materiałowe i techniczne – inwentaryzacja

###### Informacje wg udostępnionej przez Inwestora dokumentacji archiwalnej

###### FUNDAMENTY

- fundamenty głębokie – pale

- fundament płytki – płyta żelbetowa gr. 20cm na podbudowie z płyty betonowej (B10) gr. 10cm zbrojonej, izolacji przeciwwilgociowej i podsypce piaskowej; spód płyty posadowiony na głębokości 1,04m ppt.

- ściany fundamentowe – żelbetowe gr. 30cm wyprowadzone 0,30m npt

###### ściany zewnętrzne

- ściany zewnętrzne nośne – murowane z pustaków ceramicznych gr. 38 cm

- na elewacji ujawnione są rozwarstwienia w powłoce tynkarskiej.

###### ściany wewnętrzne

- ściany działowe – murowane z cegły kratówki gr. 12 cm

###### NADPROŻA i podciągi

- nadproża prefabrykowane żelbetowe L19

###### wieńce

- żelbetowe

###### PODŁOGA NA GRUNCIE

Istniejąca podłoga na gruncie:

- posadzka gres

- wylewka betonowa gr. 5cm

- folia przeciwwilgociowa poślizgowa

- styropian gr. 5cm na szerokości 1,0m wzdłuż ścian zewnętrznych

- folia przeciwwilgociowa

- płyta betonowa gr. 12cm

- piasek zagęszczony

###### DACH

- Dach z prefabrykowanych płyt otworowych żelbetowych

KOMINY

- kominy wentylacyjne – wywietrzaki dachowe 160mm

- nawiewniki ścienne

###### RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

- rynny – z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym

- rury spustowe – z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym

- obróbki blacharskie – z blachy cynkowej

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Poziome:

- podłoga na gruncie – styropian gr. 5cm na szerokości 1,0m wzdłuż ścian zewnętrznych

- dach – wełna mineralna gr. 15cm

##### Pionowe:

- ściany fundamentowe – brak

- ściany zewnętrzne murowane – brak

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Poziome

- podłoga na gruncie – folia PE

- ściany fundamentowe – 2x papa

- izolacja paroszczelna – folia paroizolacyjna

- pokrycie dachowe – 1x papa podkładowa i 2x papa termozgrzewalna

##### Pionowe

- ściany fundamentowe – powłokowa izolacja bitumiczna

- w umywalni – pod okładzina ścienną powłokowa izolacja przeciwwilgociowa

###### DRZWI I OKNA

##### Okna

- Okna na profilach z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, szklone zestawem termoizolacyjnym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

- Przeszklenie w umywalni – luksfery

##### Drzwi

- drzwi wejściowe – drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi szklone zestawem termoizolacyjnym. Ślusarka drzwiowa w kolorze białym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

- drzwi wewnętrzne – drzwi pełne, płytowe na ościeżnicach metalowych.

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

- parapety wewnętrzne – płyta MDF

- podokienniki zewnętrzne – z blachy powlekanej

###### POSADZKI

- dyżurka – wykładzina z tworzywa sztucznego

- szatnie – płytki gres

- pomieszczenia mokre – płytki gres

###### TYNKI

- ściany, tynki wewnętrzne – tynk cementowo-wapienny

- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska akrylowa na siatce i kleju

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

- WC – okładzina z glazury wysokości hmin.=200 cm

- łazienka – okładzina z glazury wysokości hmin.=290 cm (na wysokość całego pomieszczenia)

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- Ściany i sufity – farba emulsyjna

###### elewacja

- cokół – płytki klinkierowe w kolorze naturalnej czerwieni

- ściany zewnętrzne – tynk w kolorze żółtym

- dach – papa

- rynny i rury spustowe – z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym

- obróbki blacharskie – blacha cynkowa

  - Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

###### FUNDAMENTY

Bez zmian

###### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- Konstrukcja i układ bez zmian

- Projektuje się:

- zamurowanie wybranych otworów okiennych – zamurowanie wykonać z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 36,5m na zaprawie cementowo-wapiennej

- naprawę rozwarstwionych tynków na elewacjach jak następuje:

- skuć odwarstwione i głuche tynki

- ubytki uzupełnić podkładem klejowym zbrojonym siatką elewacyjną

- wykonać powłokę malarską elewacji zgodnie z rysunkiem projektu

###### ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- istniejące ścianki działowe – wybrane ściany do rozbiórki

- projektowane ścianki działowe – murowane z pustaków ceramicznych gr. 11,5 (12)cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obudowy pionów instalacyjnych od podłogi do sufitu – obudowy płytkowo-szkieletowe

###### NADPROŻA

- istniejące nadproża w ścianach nośnych – bez zmian

- nadproża w projektowanych ścianach działowych gr. 12cm - projektowane nadproża prefabrykowane systemowe, zgodnie z przyjętym systemem murowanych ścian: l=120cm, s=12cm, 7 szt.

###### wieńce

Bez zmian

###### PODŁOGA NA GRUNCIE

Bez zmian

###### DACH

- Konstrukcja i układ bez zmian

- Wybrane otwory w dachu po demontażu istniejących kominów do zaślepienia

- Projektuje się naprawę pokrycia dachowego z papy z wymianą obróbek blacharskich

KOMINY

Przewody projektowane:

- przewody kominowe wentylacji mechanicznej w systemie rur stalowych, zakończone ponad dachem nasadami z blachy nierdzewnej, zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

- przewody 125cm  kominowe wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w systemie rur stalowych, zakończone ponad dachem kominkami w systemie pokrycia dachowego, zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

- przewody 150cm  kominowe wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w systemie rur stalowych, zakończone ponad dachem nasadami obrotowymi z blachy nierdzewnej, zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

Przewody istniejące:

- istniejące kominy w części technicznej – bez zmian

- istniejące kominy w części socjalnej – przewidziane do demontażu

- w części szatniowo-sanitarnej projektuje się nową wentylację zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.

###### RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

- istniejące rynny i rury spustowe – bez zmian

- istniejące obróbki blacharskie – przewidziane do wymiany na nowe z blachy tytanowo-cynkowej

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Bez zmian

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Poziome

- istniejące izolacje – bez zmian

- istniejące pokrycie dachowe przewidziane do naprawy. Całe pokrycie dachowe należy zdemontować i ułożyć nowe warstwy z:

- papa podkładowa samoprzylepna – samoprzylepna papa podkładowa przeznaczona do wielowarstwowych pokryć dachowych, z bitumu modyfikowanego elastomerem, z wkładką nośną z kompozytu KTG, przenikanie pary wodnej =20.000; papa grubości min. 4,0mm

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna – termozgrzewalna papa wierzchnia przeznaczona do wielowarstwowych pokryć dachowych, z bitumu modyfikowanego elastomerem, warstwa wierzchnia z kruszywa z łupku naturalnego, z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250g/m2 ; papa grubości min. 5,2mm

- warstwy podposadzkowe (łazienka i WC) – płynna folia uszczelniająca, masa gotowa do użycia, mostkująca pęknięcia, do stosowania na suche i wilgotne podłoża, trwale elastyczna, posiadająca Atest Higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi, do nakładania na powierzchnie pionowe i poziome

##### Pionowe

- istniejące – bez zmian

- warstwy podpłytkowe (łazienka i WC) na wysokość 2m npp – płynna folia uszczelniająca, masa gotowa do użycia, mostkująca pęknięcia, do stosowania na suche i wilgotne podłoża, trwale elastyczna, posiadająca Atest Higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi, do nakładania na powierzchnie pionowe i poziome

###### DRZWI I OKNA

##### Okna

- istniejące okna na profilach z tworzywa – bez zmian

- istniejące luksfery – do demontażu; projektuje się nowe okna na profilach z tworzywa sztucznego w kolorze białym, szklone zestawem min. dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym.

##### Drzwi

- istniejące drzwi wejściowe – bez zmian

- istniejące drzwi wewnętrzne – do demontażu

- projektowane drzwi wewnętrzne – wszystkie drzwi pełne, płytowe, na ościeżnicy regulowanej stalowej, drzwi do pomieszczeń mokrych z atestem do stosowania w pomieszczeniach mokrych

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

- parapety wewnętrzne – istniejące parapety do wymiany na nowe z płyty MDF lakierowane z wyoblonymi krawędziami, w kolorze białym

- podokienniki zewnętrzne – bez zmian

###### POSADZKI

- istniejące posadzki w części szatniowo-sanitarnej – przewidziane do skucia

- istniejąca posadzka w dyżurce – do zachowania

- w części szatniowo-sanitarnej projektuje się – płytki gres w klasie ścieralności min. R10, przeciwpoślizgowe w klasie min. IV

###### TYNKI

- istniejące uszkodzone tynki elewacyjne przewidziane do naprawy. Prace naprawcze wykonać jak następuje:

- skuć odwarstwione tynki

- na oczyszczony fragment powierzchni ściany nałożyć podwójnie zbrojony podkład z kleju i siatki

- ułożyć cienkowarstwową wyprawę tynkarską mineralną

- odmalować elewację w kolorystyce zgodną z istniejącą kolorystyką elewacji

- fragment elewacji przy oknach da zamurowania, tynk zewnętrzny mokry – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna

- istniejące ściany przewidziane do pozostawienia – istniejące tynki do naprawy i uzupełnienia

- projektowane ściany murowane wewnętrzne, tynki wewnętrzne mokre:

- (pomieszczenia suche i przeznaczone na stały pobyt ludzi) tynk gipsowo-wapienny

- (pomieszczenia mokre) tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. III.

- istniejący sufit płytowo-szkieletowy – przewidziany do demontażu

- projektuje się sufit podwieszany, tynki wewnętrzne suche:

- (pomieszczeniach suchych) 2x płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna gr. 1,25cm

- (w pomieszczeniach wilgotnych) 2x płyta kartonowo-gipsowa impregnowana ogniochronna gr. 1,25cm;

- Projektowana obudowa pionów instalacyjnych – 1x płyta kartonowo-gipsowa impregnowana ogniochronna gr. 1,25cm

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

- łazienka i WC – okładzina z glazury wysokości hmin.=200 cm

- pomieszczenie śniadań – fartuch z glazury wysokości nad blatem roboczym, wysokości min. 40cm

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- Fragment elewacji – farba akrylowa

- Ściany i sufity (pomieszczenia suche) – wodorozcieńczalna, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa, o wysokiej odporności mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej. Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1. Farba w kolorze białym

- Ściany i sufity (pomieszczenia mokre) – farba nawierzchniowa, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych, wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny. Farba odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi, odporna na szorowanie (klasa 1). Farba w kolorze białym

- Projektowana Lamperia w wiatrołapie – wodorozcieńczalna, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa, o wysokiej odporności mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej. Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1. Farba w kolorze kremowym

  - Roboty towarzyszące

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Wokół budynku należy wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na zagęszczonej podsypce piaskowej, obrzeża betonowe 6/20cm. Spadek opaski wyprofilować w kierunku od ścian budynku.

Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm,			7   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa				5   cm

- Piasek drobny							10 cm

RAZEM:	22 cm

INSTALACJA ODGROMOWA

W związku z naprawą pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich przewiduje się demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej. Prace wykonać zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.

- UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

- Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie pełnego projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującego prawa i etyki zawodowej.

- Wymiary materiałów budowlanych (w tym ślusarki, stolarki itp.), urządzeń i osprzętu, należy zweryfikować na placu budowy względem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

- Miejsce wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi być zgodne z producencką specyfikacją wykorzystania produktu

- Wnioski materiałowe na zakup wyposażenia ruchomego (meble) i nieruchomego (montaż biały, wyposażenie kuchenne, oprawy oświetleniowe itp.) należy przedstawić do akceptacji projektantów przed dokonaniem zakupu

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |