ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIKI

- LISTA I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

- WPISY DO IZBY ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW ORAZ DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- OPINIA AQUANET O MOZLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DW/IBM/093/72468/2018

- OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ – ENEA, PISMO NR ZD/15547/2018

- UMOWA USTANOWIENIA SŁUZEBNOSCI GRUNTOWEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		NR RYS.

1. Plan zagospodarowania terenu			1:500			A01

2. Plansza zbiorcza sieci					1:500			S01

2. Mapa do celów projektowych (analogowa)		1:500

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA

1.   Wielobranżowy opis techniczny do projektu budowlanego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		 NR RYS.

1. Budynek zaplecza socjalnego				1:50			A02

2. Szklarnia  							1:50			A03

3. Tablica informacyjna					zał. 01

DROGI

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis techniczny do projektu budowlanego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		 NR RYS.

1. Plan sytuacyjny						1:500			D01

2. Przekrój normalny					1:50			D02

KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		NR RYS.

1.   Bud. zaplecza socjalnego rzut przyziemia		1:50			K01

2.   Bud. zaplecza socjalnego konstrukcja dachu	1:50			K02

1.   Bud. zaplecza socjalnego rzut przyziemia		1:50			K03

2.   Bud.. zaplecza socjalnego konstrukcja dachu	1:50			K04

INSTALACJE SANITARNE

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis techniczny do projektu budowlanego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		NR RYS.

1.   Plansza zbiorcza sieci					1:500			PZS.01

2.   Plansza zbiorcza sieci - profil wodociągowy	-			PZS.02

3.   Plansza zbiorcza sieci - profil kan. sanitarnej	-			PZS.03

4.   Plansza zbiorcza sieci - profil wodno-kanalizacyjny			PZS.04

5.   Instalacja wod-kan - budynek zaplecza socjalnego			K-01

6.   Instalacja wod-kan - szklarnia						K-02

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA					SKALA		NR RYS.

1.   Sieci zewnętrzne – instalacje elektryczne		1:500			IE-001

2.   Instalacja siła – budynek zaplecza socjalnego	1:50			IE-101

3.   Instalacja oświetlenia – budynek zaplecza 		1:50			IE-102

socjalnego

4.   Instalacje elektryczne – rzut szklarni			1:50			IE-103

5.   Schemat ideowy zasilania			 	1:---			IE-201

6.   Schemat ideowy rozdzielnicy RS			1:---			IE-202

7.   Schemat ideowy złącza kablowego ZK-1		1:---			IE-203

8.   Schemat ideowy zasilania oświetlenia

zewnętrznego						1:---			IE-204

9.   Schemat ideowy systemu CCTV			1:---			IE-301

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest ogród farmakognostyczny wraz ze szklarnią i budynkiem zaplecza socjalnego na działce 80/12, obręb Naramowice w Poznaniu. Właścicielem działki jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, użytkownikiem będzie Katedra i Zakład Naturalnych Produktów Leczniczych i Kosmetycznych UMP.

- Istniejący stan zagospodarowania działki

Obszar będący przedmiotem opracowania jest terenem niezagospodarowanym, ogrodzonym, częściowo porośniętym trawami i dziko rosnącą zielenią niską. Dziko rosnąca zieleń na gruncie pozostaje bez zmian w ramach inwestycji. Istniejące ogrodzenie nie stanowi przedmiotu projektu (aktualną lokalizację bramy oraz furtki należy dostosować do położenia określonego w projekcie, oraz odtworzyć płot panelowy)

- Projekt zagospodarowania terenu

Projekt polega na zmianie zagospodarowania obecnego terenu działki na ogród farmakognostyczny o pow. terenu ok. 6202 m2.. Będą się na niego składały:

- Budynek zaplecza socjalnego o pow. zabudowy  81,6 m2

- Szklarnia typowa o powierzchni zabudowy ok. 25,7 m2

- Parking (5 miejsc postojowych) wraz z drogą dojazdową

- Ścieżki utwardzone - żwirowe

- Ścieżki ogrodowe

- Pola uprawne (grządki) z roślinami leczniczymi

- Mała architektura

W północnej części działki projektuje się strefę zieleni izolacyjnej - jako zwarty szpaler drzew złożony z szybkorosnących grabów pospolitych.

Zakres prac jest zgodny z zaleceniami Inwestora oraz zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Zestawienie powierzchni działki:

Bilans terenu  w granicy opracowywanej działki:

| Nr | Nazwa powierzchni 6U | Pow.( m2) | Udział (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia terenu opracowania | 6202,12 | 100,00 |
| 2 | Powierzchnia zabudowy | 107,3 | 1,7 |
| 3 | Drogi, parking | 222,00 | 3,60 |
| 4 | Powierzchnia utwardzona | 406,7 | 6,6 |
| 6 | Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie | 5466 | 88,1 |

Powyższy bilans terenu w granicach działek jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr LII/692/V/2009 Rady Miasta poznania z dnia 7 kwietnia 2009r.

- Dane informujące dotyczące ochronny konserwatorskiej

Teren działki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej:

Nie dotyczy

- Zagrożenia dla środowiska i higieny zdrowia;

7.1 	.Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Uniwersytetu Medycznego. Projektowane odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, należy uznać, iż charakter przedmiotowej inwestycji wskazuje na brak oddziaływania przedmiotowego projektu inwestycyjnego na środowisko gruntowo-wodne, jak i wody powierzchniowe

7.2 	Usytuowanie projektowanych obiektów na działce nr 296/7 nie powoduje objęcie sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane: § 13 (przesłanianie) i § 60 (nasłonecznienie) – ponieważ graniczy z działkami drogowymi 90KDD i 88KDD oraz terenami niezabudowanymi. Obszar oddziaływania mieści się na terenie objętym wnioskiem.

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Nie dotyczy.

- Powierzchnia zabudowy;

Na terenie, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, projektuje się:

- Budynek socjalny zaplecza, budynek parterowy, pawilon o typowej konstrukcji modułowej; o powierzchni 81,6 m2

- Szklarnia, budynek parterowy, o typowej, demontowanej konstrukcji aluminiowej, wypełnionej szkleniem o powierzchni 25,7 m2

- Koncepcja zagospodarowania poletek uprawnych;

Na poletka uprawne dobrano rośliny o właściwościach leczniczych, z których pozyskuje się surowce lekarskie. Zawierają one w swoich łodygach, liściach, kwiatach lub/i owocach substancje czynne, w tym alkaloidy, glikozydy, saponiny, olejek eteryczny,  gorycze,  garbniki, śluzy, flawonoidy etc. stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Należy mieć na uwadze, że większość roślin leczniczych jest jednocześnie roślinami trującymi.

- Na podstawie pozyskanych materiałów zielarskich wyrabia się odpowiednie leki, które nie posiadają swoich odpowiedników w lekach syntetycznych. Leki ziołowe w przeciwieństwie do leków syntetycznych mają szczególne zastosowanie w leczeniu chorób przewlekłych, które wymagają długotrwałej terapii. Są one lepiej tolerowane i mają mniejsze spektrum działań niepożądanych.

- Rośliny lecznicze to szeroka, pod względem systematycznym, grupa roślin, dlatego w projekcie zastosowano podział na 3 typy roślin: krzewy, byliny i rośliny zielne. Krzewy oraz byliny to wieloletnie rośliny, rosnące na danym stanowisku wiele lat. Byliny, w przeciwieństwie do krzewów, okres zimowego spoczynku przechodzą z zamarłą częścią nadziemną. Natomiast rośliny zielne wysiewa się lub sadzi z rozsady każdego roku w miejsce uprawy.

- Zastosowanie dużej bioróżnorodności w uprawie pomaga chronić rośliny, zwłaszcza te które są pod ochroną w środowisku naturalnym. Poprzez dodatkowe działania agrotechniczne można wpłynąć na skład chemiczny i zwiększenie zawartości substancji aktywnych, co zapewni lepszy jakościowo surowiec.

Zalecana wymiana gruntu poletek uprawnych do gł. min. 40cm (optymalnie 50cm) na ziemię urodzajną przemieszaną z kompostem.

Wymagania jakościowe dla ziemi urodzajnej do sadzenia oraz wymiany gruntu

Ziemia o kontrolowanej zawartości materii organicznej 2–5 % w stosunku C:N poniżej 30:1. Ma być wilgotna oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. Ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3.

Wymagane parametry chemiczne:

- PH 5,7-6,5

- Stężenie soli mineralnych nie większe niż 3g/1dm3.

- Zawartość minerałów na 100g gleby: N 20-50mg; P 10-29mg; K 20-49mg; Mg 10-15mg

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

- Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu

## ZAPLECZE SOCJALNE

Przeznaczenie i program obiektu:

Budynek wolnostojący, w konstrukcji modułowej - stalowej, dostarczanej jako prefabrykowany pawilon, posadowiony na balastowej płycie fundamentowej (dopuszcza się wykonanie pawilonu z podłogą na konstrukcji stalowej). W skład pomieszczeń  wchodzi: zaplecze socjalne, pokój kierownika ogrodu, toalety i aneks kuchenny, oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony będzie  w instalację grzewczą elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, wentylacyjną, elektryczną, oświetleniową.

Parametry techniczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy					77,8 m2

- Powierzchnia użytkowa 					66,3 m2

- Wysokość							3,5 m

- Kubatura						             	245,1 m3

- Szerokość max                                                                 	6,53 m

- Długość max 					                	12,52 m

- Ilość kondygnacji  						1

## SZKLARNIA

Przeznaczenie i program obiektu:

Szklarnia na potrzeby hodowli roślin. Szklarnia gotowa, o typowej, demontowanej konstrukcji aluminiowej, wypełnienie szkło hartowane 4 mm  z gumowymi uszczelkami mocującymi szyby (opcjonalnie wypełnienie z poliwęglanu litego). Konstrukcja kotwiona do bloczków betonowych wylewanych na budowie. Szklarnia musi spełniać warunki obciążeń śniegiem, wiatrem i obciążeń technologicznych. Konieczna wymiana podłoża pod uprawy. Zalecana wymiana gruntu do gł. min. 40cm (optymalnie 50cm) na ziemię urodzajną przemieszaną z kompostem.

Parametry techniczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy					25,7 m2

- Powierzchnia użytkowa 					24, 0 m2

- Wysokość max.							2,92 m

- Szerokość max                                                                 3,80 m

- Długość max 					                	6,77 m

- Ilość kondygnacji                                                               1

- Forma i funkcja obiektu

Pawilon zaplecza socjalnego ogródka ma prostą w wyrazie formę, w założeniu jest tłem i dla roślin i urządzenia ogrodu. Pawilon w lekkiej konstrukcji szkieletowej zabezpieczonej antykorozyjnie z wypełnieniami pełnymi oraz szklanymi, usytuowany poza pasem zieleni izolacyjnej.

- Układ konstrukcyjny

# 3.1. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne ustalono w oparciu o wizję lokalną w terenie.

Projektowane obiekty mają prostą konstrukcję i nie są trwale powiązane z podłożem. W związku z tym projektuje się jako posadowienie jedynie płytę żelbetową posadzkową, która ma za zadanie dociążenie konstrukcji przed niekontrolowanymi przemieszczeniami od działania porywów wiatru.

W projektowanym terenie pod warstwą humusu zalegają nośne pokłady piasków gliniastych i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

W terenie brak stałych zastoisk powierzchniowych wodnych a wody gruntowej nie natrafiono.

Warunki gruntowe są korzystne do posadowienia projektowanych budynków.

Podłoże charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Planowaną inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

# 3.2. Opis ogólny konstrukcji

Projektuje się budynek zaplecza socjalnego nie połączony trwale z gruntem.

Konstrukcję budynku stanowi lekka konstrukcja stalowa przykręcona do balastowej płyty posadzkowej żelbetowej.

Słupy z rur kwadratowych H 120x4, belka ramy głównej: IPE 220, płatwie z rur kwadratowych H 100x4. Stal S355

Układ konstrukcyjny: rama jednonawowa o rozpiętości osiowej 6.0 m.

Rozstaw ram głównych: 3.0 m

Kąt nachylenia połaci dachowej: 2%

Długość budynku: 12 m osiowo.

Szerokość budynku: 6 m osiowo.

Wysokość budynku: ok. 3.35 m do najwyższego elementu konstrukcji.

Dach płatwiowy z rozstawem płatwi co 3.0 m

Pokrycie dachu: lekka płyta dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej lub poliuretanowym

Obudowa ścian: lekka płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem.

Jako układ usztywniający zaprojektowano w polu stężonym prętowe stężenia poziome dachowe oraz pionowe stężenia ścienne. Ściany szczytowe również mają zaprojektowane stężenia pionowe.

# 3.3. Opis techniczny konstrukcji

# 3.3.1. Warunki posadowienia

Projektowany budynek socjalny ma charakter tymczasowy i nie jest trwale powiązany z gruntem. Projektuje się płyty balastową podłogową żelbetową o grubości 20 cm wylaną na warstwie chudego betonu o grubości min. 10 cm.

Płyta balastowa będzie wylana tuż przy powierzchni terenu pod warstwą usuniętego humusu na nasypie z pospółki. Konieczna jest wymiana spoistego rodzimego gruntu na głębokości 80 cm pod terenem na grunt niewysadzinowy (piaski, pospółki lub żwiry) zagęszczane warstwami do Is>=0.98.

# 3.3.2. Podstawowe elementy konstrukcyjne

# 3.3.2.1. Płyty balastowe

Projektuje się żelbetową płytę balastową o grubości 20 cm. Beton: klasy min. C25/30, stal: A-IIIN. Płyta wylana na min. 10 cm warstwie podbetonu klasy min. C8/10

W płycie balastowej należy zakotwić elementy stalowe do instalacji odgromowej.

# 3.3.2.2. Słupy

Projektuje się słupy stalowe z rur kwadratowych H120x4 ze stali S355. Słupy sztywno zamocowane w płytach balastowych za pomocą kotew wklejanych.

# 3.3.2.3. Belki dachowe

Projektuje się jednoprzęsłowe belki dachowe stalowe z dwuteowników IPE200 ze stali S355 nachylone do poziomu pod kątem 2%. Zabezpieczeniem przed wyboczeniem są płatwie dachowe w rozstawie co 300 cm. Belki dachowe oparte są bezpośrednio na słupach stalowych.

# 3.3.2.4. Płatwie dachowe

Projektuje się płatwie stalowe z rur kwadratowych H100x4 ze stali S355. Płatwie oparte na belkach dachowych w rozstawie co 300 cm.

# 3.3.2.4. Stężenia połaciowe i ścienne

Projektuje się stężenia prętowe fi 16 lub fi20 napinane za pomocą śrub rzymskich lub nakrętek napinających rurowych. Stal: S355

# 3.3.2.5. Pokrycie dachowe

Na pokrycie dachowe przyjęto lekkie płyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliretanowym grubości 15 cm. Płyty mocowane systemowo bezpośrednio do płatwi dachowych

Możliwe jest zastosowanie innych alternatywnych produktów o podobnych właściwościach termicznych, nośnych i akustycznych.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max)  min 0,23[W/(m2·K)]

# 3.3.2.6. Obudowa ścian

Obudową ścian stanowią lekkie płyty warstwowe w układzie poziomym. Projektuje się płyty z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem o grubości 10 cm.

Możliwe jest zastosowanie innych alternatywnych produktów o podobnych właściwościach termicznych, nośnych i akustycznych.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max)  min. 0,18[W/(m2·K)]

# 3.5. Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować na podstawie niniejszego projektu oraz architektury projekt technologii i organizacji robót budowlano-montażowych i zgodnie z nim prowadzić roboty budowlane.

Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod kontrolą kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania.

Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rozformowanie elementów żelbetowych można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 2/3 wytrzymałości gwarantowanej.

Projektanci konstrukcji zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji obiektu.

  - 2.6. Podstawowe obliczenia statyczne.

  - 2.6.1. Zebranie obciążeń

| Obciążenie zmienne: S |  | alfa= | 1.15 | obc. char | współcz. | obc.obl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śnieg – 2 strefa obciążenia |  |  |  | kN/m2 | obc. | kN/m2 |
|  |  | Sk= | 0.9 |  |  |  |
| Wsp.kształtu dachu: wg tab.5.2 str.16 Eurokodu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | u1= | 0.80 |  |  |  |
| C2=0.8+0.8*alfa/30 |  | u2= | 0.83 |  |  |  |
| Współczynnik eksp. |  | Ce= | 1.0 |  |  |  |
| Współczynnik termiczny |  | Ct= | 1.0 |  |  |  |
| Qk=Sk*u*Ce*Ct |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 1 m2 powierzchni dachu dla u1 |  |  |  | 0.72 | 1.50 | 1.08 |
| Razem na 1 m2 powierzchni dachu dla u2 |  |  |  | 0.75 | 1.50 | 1.12 |
| Dla dachu jednospadkowego przyjęto wg Eurokodu 3 przypadki obciążenia |  |  |  |  |  |  |
| wg rys.5.1 str. 16 Eurokodu |  |  |  |  |  |  |
| Przypadek 1: u1=0.8 |  |  |  |  |  |  |
| Przypadek 2: u=u2=0.8+0.8*alfa/30 |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie zmienne na dach: W |  | alfa= | 1.15 | obc. char | współcz. | obc.obl |
| Wiatr - 1 strefa obciążenia |  |  |  | kN/m2 | obc. | kN/m2 |
| ciśnienie prędkości wiatru |  | qk[kPa]= | 0.25 |  |  |  |
| wsp. ekspozycji - teren A |  | Ce= | 1.0 |  |  |  |
| wsp. aerodynamiczny |  |  |  |  |  |  |
| dach jednospadkowy |  |  |  |  |  |  |
| wariant 1 |  | cz= | 0 |  |  |  |
| wariant 2 |  | Cz= | -0.5 |  |  |  |
| wariant 3 - wiatr od wyższej części |  | Cz= | -0.9 |  |  |  |
| wsp. działania porywów |  | beta= | 1.8 |  |  |  |
| pk=qk*Ce*C*beta |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 1 m2 dla wariantu 1 |  |  |  | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| Razem na 1 m2 dla wariantu 2 |  |  |  | -0.23 | 1.50 | -0.34 |
| Razem na 1 m2 dla wariantu 3 |  |  |  | -0.41 | 1.50 | -0.61 |
| Obciążenie stałe na dach |  |  |  | obc. char. | współcz. | obc.obl. |
|  |  |  |  | kN/m2 | obc. | kN/m2 |
| Płyta warstwowa BALEXTHERM-MW-R gr. 15 cm |  |  |  | 0.26 | 1.20 | 0.31 |
| Razem |  |  |  | 0.26 | 1.20 | 0.31 |
| Obciążenie zmienne na dach - wariantowe |  |  |  | obc. char. | współcz. | obc.obl. |
|  |  |  |  | kN/m2 | obc. | kN/m2 |
| Panele fotowoltaiczne z konstrukcją wsporczą |  |  |  | 0.25 | 1.40 | 0.35 |
| Razem |  |  |  | 0.25 | 1.40 | 0.35 |

- 2.6.2. Poz.1 – Rama główna

RM_Win v. 11.82  licencja nr 38840

NAZWA: KarpiaAM_rama zamienny_11

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0.000      2.800

2       6.000      3.010

3       6.000      0.000

4       0.000      0.000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

3    utwierdzenie     90.0          0.0         0.0         0.0

4    utwierdzenie     90.0          0.0         0.0         0.0

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   11    0   1     6.000    0.210   6.004  1.000   1 I 200 PE

2   00    2   1     0.000    3.010   3.010  1.000   2 H 120x120

3   00    3   0     0.000    2.800   2.800  1.000   2 H 120x120

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    28.5    1940     142     194    194   20.0 59 18G2 (A)

2    18.6     417     417      69     69   12.0 59 18G2 (A)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

59 18G2 (A)          205      295.000     1.2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1.00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   A  "Stałe"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      f= 1.20

1    Skupione      0.0       1.250               0.00

1    Skupione      0.0       1.250               6.00

1    Skupione      0.0       3.667               3.00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   F  "Panele fotowoltaiczne"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  F  "Panele fotowoltaiczne"       Zmienne    f= 1.40

1    Skupione      0.0       1.214               0.00

1    Skupione      0.0       1.214               6.00

1    Skupione      0.0       3.429               3.00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   L  "Wiatr"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  L  "Wiatr"                       Zmienne    f= 1.50

1    Skupione      0.0       0.267               0.00

1    Skupione      0.0       0.267               6.00

1    Skupione      0.0       0.733               3.00

2    Liniowe      90.0       0.650     0.650     0.00    3.01

3    Liniowe      90.0       1.130     1.130     0.00    2.80

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:   S  "Śnieg"

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  S  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1.50

1    Skupione      0.0       3.733               0.00

1    Skupione      0.0       3.733               6.00

1    Skupione      0.0      10.867               3.00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.82  licencja nr 38840

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1.00

A -"Stałe"                       Stałe         1.20

F -"Panele fotowoltaiczne"       Zmienne    1  1.40      1.00

L -"Wiatr"                       Zmienne    1  1.50      1.00

S -"Śnieg"                       Zmienne    1  1.50      1.00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0.00     0.000          0.000       13.971       -0.673

0.50     3.000         40.907*      13.300       -0.650

0.50     3.000         40.907*     -13.283        0.281

1.00     6.004          0.000      -13.955        0.304

2      0.00     0.000         -4.970        3.119      -23.596

1.00     3.010          0.000        0.184      -23.157

3      0.00     0.000         -6.129        4.562      -23.594

0.96     2.691          0.010*       0.001      -23.202

1.00     2.800          0.000       -0.184      -23.186

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

59 18G2 (A)

1     0.00    0.000    -0.236    -0.236            0.001

0.50    3.000  -211.091   210.635            0.716*

1.00    6.004     0.107     0.107            0.000

2     0.00    0.000    58.849   -84.275            0.286*

1.00    3.010   -12.477   -12.477            0.042

3     0.00    0.000    75.537  -100.962            0.342*

1.00    2.800   -12.493   -12.493            0.042

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

3          -3.119        23.596        23.801           4.970

4          -4.562        23.594        24.031           6.129

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

3          -2.079        16.912        17.039           3.314

4          -3.041        16.901        17.173           4.086

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0.00911   -0.00012      0.00911      -0.00428 ( -0.245)

2       0.00911   -0.00013      0.00911      -0.00411 ( -0.235)

3       0.00000    0.00000      0.00000       0.00000 (  0.000)

4       0.00000    0.00000      0.00000       0.00000 (  0.000)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: CW AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0.0004 -0.0005     -0.636     0.635      0.0221     271.3

2      0.0000 -0.0091      0.000    -0.235      0.0015    2036.8

3      0.0000 -0.0091      0.000    -0.245      0.0014    1999.5

------------------------------------------------------------------

- 2.6.2. Poz.2 – Płatew

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         4       9,000      0,000

2       3,000      0,000         5      12,000      0,000

3       6,000      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

2     przesuwna        0,0    0,000E+00*

3     przesuwna        0,0    0,000E+00*

4     przesuwna        0,0    0,000E+00*

5     przesuwna        0,0    0,000E+00*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     3,000    0,000   3,000  1,000   1 H 100x100

2   00    2   3     3,000    0,000   3,000  1,000   1 H 100x100

3   00    3   4     3,000    0,000   3,000  1,000   1 H 100x100

4   00    4   5     3,000    0,000   3,000  1,000   1 H 100x100

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    11,6     183     183      37     37   10,0  4 Stal 18G2

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

4 Stal 18G2      205000      305,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0        1,00      1,00     0,00    3,00

2    Liniowe       0,0        1,00      1,00     0,00    3,00

3    Liniowe       0,0        1,00      1,00     0,00    3,00

4    Liniowe       0,0        1,00      1,00     0,00    3,00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  F  "Panele fotowoltaiczne"       Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0        0,94      0,94     0,00    3,00

2    Liniowe       0,0        0,94      0,94     0,00    3,00

3    Liniowe       0,0        0,94      0,94     0,00    3,00

4    Liniowe       0,0        0,94      0,94     0,00    3,00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  L  "Wiatr"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0        0,15      0,15     0,00    3,00

2    Liniowe       0,0        0,15      0,15     0,00    3,00

3    Liniowe       0,0        0,15      0,15     0,00    3,00

4    Liniowe       0,0        0,15      0,15     0,00    3,00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  S  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0        3,10      3,10     0,00    3,00

2    Liniowe       0,0        3,10      3,10     0,00    3,00

3    Liniowe       0,0        3,10      3,10     0,00    3,00

4    Liniowe       0,0        3,10      3,10     0,00    3,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,00

A -"Stałe"                         Stałe                 1,20

F -"Panele fotowoltaiczne"         Zmienne    1   1,00   1,40

L -"Wiatr"                         Zmienne    1   1,00   1,50

S -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0          8,8          0,0

0,39     1,184            5,2*        -0,0          0,0

1,00     3,000           -7,2        -13,6          0,0

2      0,00     0,000           -7,2         12,0          0,0

0,54     1,605            2,4*         0,0          0,0

1,00     3,000           -4,8        -10,4          0,0

3      0,00     0,000           -4,8         10,4          0,0

0,46     1,395            2,4*        -0,0          0,0

1,00     3,000           -7,2        -12,0          0,0

4      0,00     0,000           -7,2         13,6          0,0

0,61     1,816            5,2*         0,0          0,0

1,00     3,000           -0,0         -8,8          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

4 Stal 18G2

1     0,00    0,000       0,0      -0,0            0,000

1,00    3,000     197,4    -197,4            0,647*

2     0,00    0,000     197,4    -197,4            0,647*

1,00    3,000     131,6    -131,6            0,432

3     0,00    0,000     131,6    -131,6            0,432

1,00    3,000     197,4    -197,4            0,647*

4     0,00    0,000     197,4    -197,4            0,647*

1,00    3,000       0,0      -0,0            0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AFLS

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0           8,8           8,8

2             0,0          25,7          25,7

3             0,0          20,8          20,8

4             0,0          25,7          25,7

5             0,0           8,8           8,8

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AFLS

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01284 ( -0,736)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,00321 (  0,184)

3       0,00000   -0,00000      0,00000       0,00000 (  0,000)

4       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00321 ( -0,184)

5       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01284 (  0,736)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AFLS

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000 -0,0000     -0,736     0,184      0,0105     287,0

2     -0,0000 -0,0000      0,184    -0,000      0,0030     984,8

3     -0,0000 -0,0000      0,000    -0,184      0,0030     984,8

4     -0,0000  0,0000     -0,184     0,736      0,0105     287,0

------------------------------------------------------------------

Rozwiązania materiałowo - technologiczne

4.1. Stolarka okienna, fasadowa i drzwiowa

4.1.1. Stolarka okienna, fasadowa

Okna aluminiowe (opcjonalnie PCV), kolor grafitowy

Współczynnik przewodności cieplnej dla fasady Umax=1,1 W/m2K;

wg aktualnie obowiązujących warunków, jakim powinny odpowiadać budynki; stolarka okienna wyposażona w nawiewniki np. higrosterowalne. Stolarka montowana przy użyciu systemu tzw. „ciepłego montażu”

4.1.2. Drzwi zewnętrzne

OF 1 – Aluminiowe, ciepły montaż, dwuskrzydłowe (wymiar skrzydeł 230x90+30cm), wyposażone w odpowiedni zamek, odbojnik i samozamykacz z blokadą przy rozwarciu 90stopni,

Współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K.

OF 2 – Aluminiowe, ciepły montaż, jednoskrzydłowe (200x100),  wyposażone w odpowiedni zamek, drzwi o

Szklarnia - drzwi wejściowe o wym. 2,0 x 2,0 m

Współczynnik przenikania ciepła U=1,5 W/m2K.

4.1.3. Drzwi wewnętrzne do WC

Drzwi płytowe, przylgowe z zapewnieniem wentylacji pomieszczeń, dostarczane wraz z klamką, zamkiem wc; ościeżnica opaskowa w kolorze drzwi. Wzór i kolor do ustalenia na etapie realizacji.

Wymiar w świetle 0,8 x 2,0 m

4.2. Wykończenie posadzek, ścian wewnętrznych i elewacji

4.2.1. Podłoga

Podłoga na gruncie.

Opcjonalnie: Systemowa podłoga na ruszcie stalowym.

Wykończenie zgodnie z rys A02

Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie Uc(max) 0,30 W/(m2xK)

4.2.2. Wykończenie ścian wewnętrznych

ściana wykonana z płyty warstwowej gr 200mm, wykończona kasetonami systemowymi w kolorze grafitowym.

4.2.3. Wykończenie elewacji

- ściana wykonana z płyty warstwowej gr 200mm, wykończona systemowo, blachą stalową gr 0,5 mm, obustronnie cynkowana i powleczona elastycznym lakierem – kolor grafitowy

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej Uc(max) 0,23 W/(m2xK)

4.3.  Wykończenia zewnętrzne

4.4.1. Obróbki blacharskie – stalowe, powlekane, kolor grafitowy

4.4.2. Rynny i rury spustowe – system rynnowy dla odprowadzenia wód opadowych grawitacyjnych PCV. Wody opadowe z dachów będą odprowadzane do gruntu przez rozsączanie.

4.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- izolacja płyty fundamentowej – 2 warstwy papy termozgrzewalnej

Współczynnik przenikania ciepła dla dachu Uc(max) 0,18 W/(m2xK)

4.6. Izolacje termiczne

- Posadzka na gruncie  – styropian EPS100 038, gr 15 cm, (opcjonalnie dla podłogi na ruszcie stalowym płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym)

- Ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym

4.7. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna, w toaletach wywiew mechaniczny.

4.8. Izolacje akustyczne

W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2013 roku ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  305/2011 z  dnia  9  marca  2011  r. ustanawiające   zharmonizowane    warunki    wprowadzania    do    obrotu    wyrobów    budowlanych uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG właściwości akustyczne elementów budynku na etapie projektu wykonawczego będą odrębnie weryfikowane dla dostawców markowych (konkretny producent lub wykonawca). Dla przyjętych w projekcie budowlanym wyrobów budowlanych wyznaczone zostaną wskaźniki oceny elementów budynku z zakresem niepewności szacowania. W niepewności szacowania metody wskaźnikowej uwzględnione zostaną  zasad deklaracji właściwości wyrobów budowlanych w oparciu o normy zharmonizowane  oraz deklaracje niepewności partii dostawy w oparciu o  informacje z zakładowej kontroli produkcji.

4.9 Miejsce gromadzenia odpadów

Utwardzony plac, wydzielony zielenią izolacyjną, wyposażony  w 6 zamykanych od góry klapą pojemników (4 dla odpadów segregowanych, 2 dla odpadów ogólnych) każdy o pojemności 240l

4.10 Ścieżki żwirowe

Grunt stabilizowany cementem,  pod wierzchnią 5-10 cm warstwą z drobnego żwiru, około 10 do 15 cm warstwa ze żwiru lub tłucznia o większym przekroju ziaren (około 3 do 4 cm). Ścieżkę zabezpieczyć obrzeżem trawnikowym.

4.11 Tablica informacyjna

W miejscu oznaczonym na PZT należy wykonać systemową tablicę informacyjna zgodnie z zał. 01. Profile aluminiowe, stopy mocujące stalowe, kotwione do bloczków betonowych. Szczegóły do uzgodnienia i akceptacji projektanta na etapie wykonawstwa.

4.12 Wyposażenie aneksu kuchennego

wg. rys. A02

- zabudowa meblowa dolna – płyta wiórowa laminowana ( kolor do ustalenia na etapie realizacji)

- blat kuchenny laminowany (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji)

- zlewozmywak 1 komorowy + syfon + bateria

- płyta grzewcza

- Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

5.1 	Instalacje sanitarne

Wg. osobnego opracowania.

5.2	Instalacje elektryczne

5.2.1. Podstawa opracowania

- Aktualne podkłady architektoniczno–budowlane;

- Ustalenia z inwestorem;

- Projekty branżowe,

- Obowiązujące przepisy i rozporządzenia, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz 
z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. 
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

5.2.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej, który ma na celu stworzenia podstaw do wykonania prac przy budowie ogrodu farmakognostycznego wraz ze szklarnią i budynkiem zaplecza socjalnego na działce nr 80/12, obręb Naramowice w Poznaniu. Właścicielem działki jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, użytkownikiem będzie Katedra i Zakład Naturalnych Produktów Leczniczych i Kosmetycznych UMP.

W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac:

- sieci zewnętrzne – instalacje elektryczne

- zasilanie elektroenergetyczne obiektu,

- instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, zewnętrznego,

- złącze kablowe ZK-1,

- instalacja WLZ,

- instalacja gniazd wtykowych 230V/400V,

- instalacja uziemienia,

- instalacja połączeń wyrównawczych

- instalacja systemu CCTV,

- instalacja LAN,

- ochrona przeciwpożarowa,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- ochrona przeciwprzepięciowa.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Rozwiązania proponowane przez wykonawcę muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

5.2.3. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Projektowany obiekt zasilony zostanie ze  złącza kablowego ZK1x-1P zlokalizowany w granicy działki Inwestora (złącze kablowe w zakresie ENEA OPERATOR). Lokalizację projektowanego złącza kablowego ZK1x-1P  przewiduje się przy bramie wjazdowej, przed linią istniejącego ogrodzenia zgodnie z planem sytuacyjnym. Ze złącza kablowego ZK1x-1P należy wyprowadzić projektowaną linię kablową nN typu YKYżo 4x16mm2 w celu zasilania rozdzielnicy głównej RS zlokalizowanej w budynku zaplecza socjalnego. Projektowana rozdzielnica główna RS przewidziana jest do zasilania obwodów gniazd siłowych, urządzeń sanitarnych, oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, instalacji elektrycznych zlokalizowanych w szklarni oraz oświetlenia zewnętrznego. Wprowadzenie linii kablowej do budynków należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody, poprzez zastosowanie przepustów kablowych, wodo- i gazo- szczelnych. Szczegółowe typy kabli zgodnie z schematem ideowym zasilania – rys. IE-201 oraz schematem ideowym rozdzielnicy głównej RS – rys. IE-202.

5.2.4. Sieci zewnętrzne – wytyczenia układania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje się linie kablowe nN:

- linia kablowa nN 0,4kV typu YKYżo 4x16mm2 – zasilanie rozdzielnicy głównej RS,

- linia kablowa nN 0,23kV typu YKYżo 3x4mm2 – zasilanie oświetlenie zewnętrznego w postaci słupów oświetleniowych,

- linia kablowa nN 0,23kV  typu YKYżo 3x2,5mm2– zasilanie oświetlenie zewnętrznego w postaci słupków oświetleniowych,

- linia kablowa nN 0,23kV  typu YKYżo 3x2,5mm2– zasilanie szafy dla pompy w celu podlewania zieleni

Projektowane linie kablowe nN należy układać, zwracając przy tym szczególną uwagę na następujące elementy:

- trasę kabla wytyczyć zgodnie z wkreśleniem na planie sytuacyjnym,

- kabel nN układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- pod drogą kable układać na głębokości 0,8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

- kabel nN zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm a następnie warstwą 15 cm rodzimego gruntu, następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą,

Uwaga! W gruncie rodzimym nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne materiały ostre.

- na głębokości 0,35-0,45m ułożyć należy taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru niebieskiego o szerokości 300mm oraz grubości min 0,5mm.

- kabel należy układać w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania się stosowania żwiru,

- nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie występuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyły, pył piaszczysty,

- pod drogami kabel ułożyć w rurze SRS o odporności na ściskanie 750N, w miejscach kolizji z inną infrastrukturą w rurach DVK o odporności na ściskanie 600N,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne o odporności na ściskanie 750N,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- promień zginania kabla nN nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, zalecany promień gięcia linii kablowej w pionie i poziomie przy rozciąganiu kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,8m,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0 °C,

- na kablu umieścić trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, kierunek", umieszczany w odległości nie większej niż co 5m.

- linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,

- rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz nieoddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy,

5.2.5. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje się następujące rozdzielnice:

- rozdzielnica główna RS zlokalizowana w budynku zaplecza socjalnego – szafa natynkowa – obudowa zamykana na klucz, o stopniu ochrony minimum IP30.

Rozdzielnicę obiektową zostanie wyposażona w zabezpieczenia przetężeniowe, różnicowoprądowe, sygnalizację napięcia, aparaturę sterowniczą oraz ochronę przeciwprzepięciową. Obwody należy wyprowadzać z tablic poprzez listwy zaciskowe. W tablicach zostawić min. 30% rezerwy miejsca. Jako ochronę przepięciową należy zastosować ochronniki typu T1+T2 w rozdzielnicy RS. Szczegółowy dobór aparatury zabezpieczającej zgodnie z schematem ideowym rozdzielnicy – rys. IE-202.

Wytyczne dotyczące rozdzielnic

Projektuje się aparaty elektroenergetyczne na zdolność prądu zwarciowego równą 6 kA. Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowiązany jest do wykonania opisu aparatów. Na drzwiach rozdzielnicy umieścić opisy poszczególnych obwodów zasilających. Wszelkie aparaty tj. wyłączniki i bezpieczniki należy oznakować w taki sposób, by była możliwość rozpoznania, do której grupy należą.

Rozdzielnice powinny spełnić normę: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne. Szczegółowe wyposażenie szafy - ilość i typy zabezpieczeń zostały przedstawione na schematach ideowych rozdzielnicy.

5.2.6. Złącze kablowe ZK-1

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych zlokalizowane w projektowanej szklarni projektuje się złącze kablowe ZK-1 wykonane z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronności z fundamentem do zabudowy wolnostojącej, zamykaną na klucz. W złączu kablowym ZK-1 projektuje się zabudowanie obwodów zasilających zgodnie z schematem ideowym nr IE-203. Projektowane złącze kablowe należy zlokalizować obok szklarni zgodnie z planem sytuacyjnym. W projektowanym złączu kablowym należy uziemić punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu taśmowo prętowego, w którego skład wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm oraz pręt stalowy ocynkowany ø16 mm o długości 6m. Wartość rezystancji szafy nie może przekraczać 30Ω. Po wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji uziemienia. Szczegółowy dobór aparatury zabezpieczającej zgodnie z schematem ideowym złącza kablowego ZK-1 – rys. IE-203.

5.2.7. Instalacje siłowe

W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności instalację elektryczną należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. biura, sale, korytarze itp.) instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP20. Dodatkowo w szklarni należy wykonać instalację elektryczną o stopniu ochrony min. IP65. W budynku zaplecza socjalnego kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone w listwach elektroinstalacyjnych. W szklarni kable oraz przewody zasilające należy rozprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych UV oraz o dużej trwałości. Stosować przewody o izolacji 750V. Montaż gniazd wtyczkowych i zestawów elektryczno-logicznych PEL należy realizować na wysokości 30 cm od posadzki (chyba, że na rysunkach zaznaczono inaczej), dodatkowo montaż gniazd w pomieszczeniach socjalnych należy dostosować do obecnej zabudowy (np. gniazda nad blatami).

Uwaga:

Osprzęt w systemach ramkowych należy montować na wysokości (mierzone od posadzki do środka puszki)

- 30 cm - gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach suchych,

- 30 cm - gniazdo wtyczkowe dla lodówki

- 115 cm - gniazda wtyczkowe nad blatami w kuchni,

- 115 cm - łączniki oświetleniowe,

- 115 cm - gniazda wtyczkowe oraz łączniki oświetleniowe w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności (sanitariaty).

Instalacje odbiorczą należy wykonać w układzie sieci TN-S. W przypadku zmian parametrów urządzeń może zajść konieczność  korekty przekroju przewodów i kabli zasilających wraz z zabezpieczeniami. Instalacja montowana w szklarni powinna być wykonana w oparciu o rury i osprzęt odporny na UV. Osprzęt elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Classic lub równoważny.

5.2.8. Zasilanie urządzeń branży sanitarnej

Projektuje się doprowadzenie zasilania do urządzeń branży sanitarnej. Urządzenia sanitarne zlokalizowane w budynku zaplecza socjalnego należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy RS. Dokładne miejsce doprowadzenia zasilania należy potwierdzić na etapie wykonawstwa z dostawcą urządzeń sanitarnych. Automatyka i sterowanie w zakresie dostawcy urządzeń. Przed przystąpieniem do układania przewód i kabli zasilających należy potwierdzić moce urządzeń technologicznych w przypadku zmiany parametrów urządzeń należy dokonać ponownego doboru zabezpieczeń i kabli zasilających. Dostawa urządzeń i podłączenie po stronie wykonawcy instalacji automatyki przypisanych do tych instalacji.

5.2.9. Instalacja oświetlenia

W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia:

- podstawowe,

- awaryjne, ewakuacyjne,

- zewnętrzne,

Oświetlenie podstawowe

Natężenia oświetlenia w budynku należy dostosować do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń inwestora i wynosi:

- pomieszczenie gospodarcze			100 lx,

- hol							100 lx,

- aneks kuchenny					200 lx,

- toaleta męska					200 lx,

- toaleta damska					200 lx,

- pokój kierownika ogrodu			500 lx,

- zaplecze	socjalne				500 lx,

W projektowanym obiekcie przewiduje się oprawy ze źródłem LED montowane głównie natynkowo. Sterowanie oświetleniem podstawowym będzie realizowane za pomocą łączników miejscowych oraz czujków ruchów. Projektowane oświetlenie charakteryzować się będzie temperaturą barwową na poziomie 4000K. Oprawy posiadać będą stosowne certyfikaty i atesty. Instalację elektryczną oświetlenia należy wykonać przewodami w izolacji 750V o przekroju obliczonym dla danego obwodu i łączyć w puszkach bryzgoszczelnych, natynkowych montowanych śrubami do koryt kablowych, stropu lub ścian. Czas zadziałania czujek ruchu i obecności dla toalet należy przyjąć min. 5min. Szczegółowe rozmieszczenie opraw oświetleniowych zgodnie z rys. IE-102 oraz IE-103. Łączniki oświetlenia oraz przyciski sterowania oświetleniem montować na wysokości 1,15m. Osprzęt elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic lub Simon Kontakt seria Premium 54.

Minimalne parametry projektowanych opraw oświetleniowych podstawowych

Poniżej w tabelach przedstawiono minimalne parametry projektowanych opraw oświetleniowych.

| Oprawa typu A1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 4300lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP40 |
| Moc | nie większa niż 45W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥80 |
| Stopień ochrony IK | min. 07 |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Rodzaj klosza: PRM MAT, - Materiał klosza: PC, - Oprawa natynkowa, - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, |

| Oprawa typu B1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 4500lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP66 |
| Moc | nie większa niż 33W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥80 |
| Stopień ochrony IK | min. 09 |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Rodzaj klosza: MAT, - Materiał klosza: PC, - Oprawa natynkowa, - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, |

| Oprawa typu C1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 5450lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP20 |
| Moc | nie większa niż 55W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥80 |
| Stopień ochrony IK | min. 07 |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Rodzaj klosza: OPAL, PRM, - Materiał klosza: ABS, - Oprawa natynkowa, - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, |

| Oprawa typu C2 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 6300lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP20 |
| Moc | nie większa niż 63W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥80 |
| Stopień ochrony IK | min. 07 |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Rodzaj klosza: OPAL, PRM, - Materiał klosza: ABS, - Oprawa natynkowa, - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, |

| Oprawa typu D1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 1800lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP65 |
| Moc | nie większa niż 21W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥80 |
| Stopień ochrony IK | min. 10 |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Rodzaj klosza: OPAL, - Materiał klosza: PC, - Oprawa natynkowa, - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, |

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Natężenie nie powinno być mniejsze od 1lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz. Przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz budynku należy zamontować nad wejściem oprawę z modułem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdują się urządzenia p.poż. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy zapewnić oświetlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „…w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa…” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać certyfikat CNBOP. Szczegółowe parametry dobranych opraw oświetleniowych zgodnie z rys. IE-102.

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oprawy będą umieszone:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

- w pobliżu każdej zmiany poziomu;

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;

- przy każdej zmianie kierunku;

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy.

Rozmieszczenie znaków:

- znak „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” - nad drzwiami prowadzącymi z poszczególnych stref pożarowych;

- znak „Drzwi ewakuacyjne lewe/prawe” - nad drzwiami z korytarzy;

- znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo/lewo i w dół”;

- znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na zakrętach dróg ewakuacyjnych.

Oświetlenie zewnętrzne

Projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci opraw LED zamontowanych słupach oświetleniowych wysokich oraz niskich. Szczegółowe parametry dobranych opraw zewnętrznych oraz wysokość zastosowanych opraw oświetleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Słupy oświetleniowe należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe wraz z wkładkami bezpiecznikowymi typu gG/4A. Oprawy oświetleniowe z tabliczką oświetleniową należy połączyć za pomocą przewodów YKY 3x1,5 mm2. Oprawy wysokie montować na projektowanych słupach aluminiowych. Słupy montować na fundamentach – zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zasilania oświetlenia zewnętrznego dla wysokich słupów projektuje linie kablową nN typu YKY 3x4mm2. W przypadku niskich słupów projektuje się linię kablową nN typu YKY 3x2,5mm2. Zasilanie należy wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy obiektowej RS. Słupy wysokie należy uziemić, wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek Ru<10Ω. Po wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji uziemienia. Szczegółowe parametry dobranych opraw oświetleniowych zgodnie z rys. IE-001.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego jednokanałowego zabudowanego w rozdzielnicy RS z możliwością ręcznego załączania oraz wyłączenia projektowanych opraw oświetleniowych.

Minimalne parametry projektowanych opraw oświetleniowych zewnętrznych:

Poniżej w tabelach przedstawiono minimalne parametry projektowanych opraw oświetleniowych.

| Oprawa typu A1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 4250lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP66 |
| Moc | nie większa niż 45W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥70 |
| Czas eksploatacji | L90F10 50000h |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Układ optyczny: soczewka z PMMA - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, - Przystosowany do oświetlenia parkingu ( szeroki kąt rozsyłu światła) - Wymienne moduły LED - Słup aluminiowy , anodowany |

| Oprawa typu C1 |  |
| --- | --- |
| Parametr lub cecha oprawy | Wymagana wartość |
| Źródło światła | LED, |
| Strumień świetlny | min. 1430lm |
| Stopień ochrony IP | min. IP65 |
| Moc | nie większa niż 23W |
| Temperatura barwowa Tc [K] | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | ≥70 |
| Czas eksploatacji | L90F10 50000h |
| Dodatkowe informacje | - Oprawa powinna zapewnić wymagane normatywnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464, - Układ optyczny: soczewka z PMMA - Certyfikaty i dopuszczenie – CE, - Słupek aluminiowy , anodowany |

5.2.10. Instalacja odgromowa, uziemień i połączeń wyrównawczych

Instalacja uziemienia

W obwodzie projektowanego budynku zaplecza socjalnego projektuje się ułożenie na dnie ławy fundamentowej płaskownika FeZn 30x4mm jako sztuczne uziemienie fundamentowe. Wyprowadzenie płaskownika z uziemienia fundamentowego wyprowadzić w osłonie termokurczliwej zapobiegającej zjawisku korozji elektrochemicznej. Wszystkie połączenia spawane należy wykonać w przy pomocy spawów dwustronnych o długości min. 3cm. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją np. masą bitumiczną. Z instalacji uziemienia należy wyprowadzić wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podłączenia rozdzielnic, szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu R<30Ω.

Połączenia wyrównawcze

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgonie z normą PN-IEC 60364-5-54. Z instalacji uziemienia została wyprowadzona bednarka do głównej szyny wyrównania potencjałów SWP zlokalizowanej przy rozdzielnicy głównej. Z szyny uziemiających przewodami wyrównawczymi należy połączyć: metalowe konstrukcje, na których może pojawić się niebezpieczne napięcie.

Z główną szyną wyrównawczą linką LgY 6 mm2 należy łączyć szyny wyrównania potencjału SWP zlokalizowane w sanitariatach oraz w okolicy umywalek do których należy sprowadzić lokalne połączenia wyrównawcze. SWP umieścić w puszce instalacyjnej p/t 85x85 mm na wysokości 30cm od posadzki, w miejscu niewidocznym, ale dostępnym (np. za podporą umywalki). Lokalne połączenia wyrównawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne i części przewodzące obce.

5.2.11. Instalacja systemu CCTV

Podstawowe założenia:

W obiekcie planuje się wykonać system obejmujący swoim zasięgiem i rejestrujący obrazy z terenu zewnętrznego wokół budynku zaplecza socjalnego oraz z parkingu.

Zakłada się, że projektowany system monitoringu CCTV będzie realizowany przy wykorzystaniu rejestratorów IP, kamer zewnętrznych tubowych, wandaloodpornych. Komunikacja z kamerami odbywać się będzie za pomocą ogólnodostępnych technologii i standardów IP. Zaprojektowany system oferuje podgląd i archiwizacje sygnału z kamer w jakości 4MP po kablu skrętkowym przesyłanym miedzy kamerą, przełącznikiem sieciowym a rejestratorem. System musi umożliwiać łatwą obsługę i przyszłą rozbudowę.

Ze względu na specyfikę obiektu archiwizacja nagrań odbywać się będzie na rejestratorze, gdzie planowany czas rejestracji jest na 21 dni przy założeniu 14kl/s, przy 8 godzinnym trybie pracy. Pozostała część dnia jest ustawiona na 1kl/s na dobę oraz wsparta z detekcji ruchu gdzie przy wykryciu zostaje zwiększona ilość do 20kl/s żeby można było filtrować zdarzenia.

Przewody od kamer należ doprowadzić do switcha w lokalnej szafie dystrybucyjnej LPD. Projektowana szafa LPD należy wyposażyć w odpowiednia ilość elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń pomiędzy dedykowanymi urządzeniami aktywnymi dla systemu monitoringu wizyjnego. Stanowisko obsługi przewiduje się w pomieszczeniu kierownika zlokalizowanego w budynku zaplecza socjalnego. Instalację należy wykonać w technologii IP umożliwiającej rozbudowę i skalowanie systemu. System wideo wykonać w oparciu o dedykowaną sieć transmisji w oparciu o protokół TCP/IP oraz zasilanie w standardzie IEE 802.3af.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia dokładne kąty kamer, maski prywatności należy skoordynować na etapie realizacji. Wszystkie kamery podłączone zostaną do przełącznika 1000Base-T z zasilaniem PoE znajdującego się punkcie dystrybucyjnym. Połączenie rejestratora ze stacją podglądową musi być również wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer podsieci.

Do projektowanego rejestratora należy podłączyć router, który pozwoli na udostępnienie za pomocą sieci WiFi i połączenie 4G LTE.

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE, wystarczy zainstalować kartę SIM oraz włączyć urządzenie. Router automatycznie połączy się z siecią operatora i udostępni to połączenie w domowej sieci bezprzewodowej. Karta SIM w zakresie dostawy Inwestora.

Okablowanie:

Instalację należy wykonać przy pomocy następującego okablowania F/UTP 4x2x0,5 kat.6 – przewód telekomunikacyjny pomiędzy rejestratorem, a kamerami. Przewody prowadzone na terenie zewnętrznym należy stosować typu F/UTP 4x2x0,5 kat.6 żelowany. Przewody należy układać w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Podstawowe parametry przewodu telekomunikacyjnego typu F/UTP 4x2x0,5 kat.6 żelowany.:

- Ekran:		Folia aluminiowa

- Powłoka:		polietylen PE odporny na promieniowanie UV

- PoE:		802.3 at

- Kolor:		czarny

- Kategoria: 	6

- Klasa:		E (250MHz)

- Przekrój AWG:	4x2x23AWG

- Żyły:		miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)

- Izolacja:		polietylenowa

Szafa dystrybucyjna LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD1 zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu kierownika zgodnie z rys. IE-101. Lokalny punkt dystrybucyjny należy wykonać jako szafa wisząca o wymiarach 600mmx500mmx330mm ( szer./gł./wys.)..

Szafy dystrybucyjne oprócz projektowanego sprzętu aktywnego należy wyposażyć:

- Listwy zasilające 19” 7x230V z wyłącznikiem i zabezpieczeniem, z diodą LED,

- Panel wentylacyjny  z termostatem – termostat zlokalizować w pobliżu urządzeń o największej emisji ciepła,

- Panel krosowy modularny 1U 24xRJ45 kat. 6A,

- niezbędna ilość kabli krosowych pomiędzy panelami krosowymi a urządzeniami aktywnymi,

- półka stała 19’’ 1U,

- organizator kabli 19’’ 1U,

- uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych,

- elementy mocujące,

Szczegółowe wyposażenie szafy dystrybucyjnej LPD1 zostało wskazane w części rysunkowej – rys. nr IE-301.

Parametry techniczne – rejestrator IP:

- możliwość podłączenia kamer IP innego producenta,

- możliwość podłączenia do 8 kamer IP,

- kompresja H.264 oszczędność miejsca na dysku do 50%,

- nagrywanie w rozdzielczości do 4 Mpx,

- wyjście HDMI / VGA w rozdzielczości 1080p,

- 1 Dysk twardy SATA o pojemności do 6 TB,

- limity dyskowe i modele grup - różne limity dla różnych kanałów,

- obsługa wielu detekcji zdarzeń VCA (Video Content Analytics),

- inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo,

- inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania,

- obsługa jednym klawiszem - automatyczne wyszukiwanie, modyfikowanie i dodawanie kamer IP,

- aplikacja mobilna i DyDDNS dla łatwego zarządzania kamerami,

- interfejs sieciowy 100 Mb/s,

Parametry techniczne – kamery zewnętrzne:

- Obiektyw:

- Dzień noc: 	Filtr podczerwieni IR

- Cyfrowa redukcja szumów:	3D DNR

- WDR:	Digital WDR

- Regulacja kąta: Obrót: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 180°

- Ustawienie ostrości: Automatyczne

- Pole widzenia: poziomo 98° do 28°, pionowo 51° do 16°, przekątna 115° do 32°

- Ogniskowa:	2.8 - 12 mm

- Oświetlacz Podczerwieni:

- Zasięg: do 30 m

- Obraz:

- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440

- Ulepszanie obrazu:	BLC, 3D DNR

- Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

- Przełącznik dzień / noc:	Automatyczne, zaplanowane

- Sieć:

- Wyzwalacz alarmu.Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, odłączenie od sieci, konflikt adresów IP, nieprawidłowe logowanie

- Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

- API: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

- Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów

- Użytkownik / Host do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik

- Przeglądarka internetowa	IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+

- ogólne:

- Warunki pracy: -30°C do 60°C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)

- Zasilanie: 12 VDC ± 25%, wtyk 5,5 mm

- PoE (802.3af, klasa 3)

- Zużycie energii: 12 VDC, 0.9A, Max: 11W

- PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W

- Poziom ochrony: IP67, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed przepięciami

- Materiał: Metal

Projektowany słup:

Na potrzeby instalacji systemu CCTV projektowany jest słup aluminiowy stożkowy o wysokości h=3m montowany na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta słupa. Na słupie należy zamontować kamery zewnętrzne na pomocą typowych uchwytów montażowych. Wysokość montażu projektowanych kamer na słupie należy ustalić na etapie wykonawstwa. Lokalizacja słupa przedstawiono na rys. IE-001. Dopuszcza się stosowanie innego słupa o parametrach technicznych równoważnych bądź lepszych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami oraz dostarczenia certyfikatów, DTR dla wszystkich zastosowanych urządzeń. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, oraz spełniać minimalne wymagania przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osobę ze strony Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń CCTV.

Nadawanie uprawnień

Na etapie realizacji inwestycji należy w porozumieniu z Inwestorem nadać uprawnienia do podglądu dla poszczególnych użytkowników obiektu. Podgląd z pozostałych pomieszczeń powinien być ograniczony jedynie do wybranych osób pracujących na oddziale. Konfiguracja systemu CCTV na etapie wykonawstwa.

5.2.12. Instalacja LAN

Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostać wykonywana przez instalatora, który posiada ważne uprawnienia. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią gwarancją systemową przez producenta okablowania. Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznaczyć kierownika robót, posiadającego uprawnienia certyfikacji, wykrywania i usuwania usterek zainstalowanego okablowania, do nadzoru nad realizacją prac.

Opis urządzeń

Przewiduje się wykonanie instalacji sieci strukturalnego na okablowaniu spełniające wymogi kategorii 6 o paśmie przenoszenia minimum 450MHz.

Projektuje się kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspólnym ekranem z folii aluminiowej dla wszystkich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajność całego systemu).

Kabel musi spełniać wymagania poniższych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60754-2

Do każdego portu RJ45 punktu logicznego należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy. Każdy kabel skrętkowy, 4-parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45). Nie dopuszcza się rozdziału jednego kabla 4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i przejściówek rozdzielających).. Projektowany kabel musi posiadać zewnętrzną powłokę LSOH nie wydzielającą szkodliwych toksyn podczas spalania.

Cechy kabla:

- Konstrukcja F/UTP,

- Powłoka bezhalogenowa,

- Zgodny z kategorią 6,

- Znacznik długości od 500 do 0, co 1m,

- Testowany do 450 MHz,

- Wewnętrzny separator par,

- Powłoka zewnętrzna LSOH,

Kabel powinien posiadać ekran wspólny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej pokrytej warstwą aluminium, ułożonej warstwą przewodzącą do wewnątrz. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutkami oddziaływań pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana takim kablem zapewnia poprawność przesyłania danych nawet na bardzo długich torach kablowych. Ponadto wymaga się aby wewnątrz kabla znajdował się separator rozdzielający pary w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odległości względem siebie, eliminując przesłuchy wewnątrz kabla. Podczas instalacji należy pamiętać o odpowiednich promieniach gięcia kabla. Instalacja ze zbyt małym promieniem gięcia kabla może doprowadzić do pogorszenia właściwości transmisyjnych w torze.

Okablowanie strukturalne należy doprowadzić z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej w serwerowni do poszczególnych punktów logicznych oraz punktów wifi. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego. Przewody układane będą na systemowych trasach kablowych, p/t w rurkach instalacyjnych. W szafie dystrybucyjnej zabudować panele skrętkowe w ilości niezbędnej dla podłączenia wszystkich elementów sieci.

Nie projektuje się urządzeń aktywnych. Wybór dostawcy usług informatycznych w gestii inwestora.

Szafa dystrybucyjna LPD

Szczegółowe wyposażenie szafy dystrybucyjnej LPD1 zostało wskazane w części rysunkowej – rys. nr IE-301.

Rozprowadzenie instalacji

Okablowanie systemu w obiekcie należy prowadzić w następującej infrastrukturze i w następujący sposób:

- trasa kabli powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

- maksymalna długość kabla instalacyjnego skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może w żadnym przypadku przekroczyć 90 metrów.

- okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złącz i spawów od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

- wszystkie cztery pary każdego kabla powinny być zakończone w pojedynczym module.

- każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenie na dwóch końcach przy zakończonych modułach wg. przyjętego systemu numeracji.

- wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz związane z nimi urządzenia powinny być poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnośnych norm.

- po instalacji kabla, instalator powinien się upewnić, że wszystkie części kabla są  prawidłowo  zamocowane i nie ma żadnych naprężeń wzdłuż drogi prowadzenia kabla i na jego końcach.

Pomiary pomontażowe

Po zakończeniu prac, instalację należy poddać pomiarom i badaniom sprawdzającym.

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.  Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm.  Sprzęt   pomiarowy   musi   posiadać   aktualny   certyfikat   potwierdzający dokładność jego wskazań.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map – mapa połączeń,

- Length – długość,

- Propagation delay – opóźnienie propagacji,

- Delay skew – opóźnienie skrośne,

- NEXT – near end cross-talk,

- PSNEXT – Power sum next,

- ACR – attenuation to crosstalk radio,

- PSACR – Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss – straty wtrąceniowe,

- Return loss – straty odbiciowe.

5.2.13. Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z §183.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie kubatura projektowanego obiektu nie przekracza 1000m3, w związku z tym obiekt nie wymaga stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądy do wszystkich obwodów.

5.2.14. Ochrona przeciwprzepięciowa

W projektowanej rozdzielnic obiektowej RS zastosować ochronniki klasy T1+T2. W pozostałych rozdzielnicach należy zastosować ochronniki klasy T2. Ochronniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowym.

5.2.15. Ochrona przeciwporażeniowa

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy

PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0.4s (napięcie 230V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy:

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić.

Ochrona uzupełniająca:

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD w obwodach zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 20A oraz połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce, gdzie jest to możliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi.

5.2.16. Wymagania dotyczące oszczędności energii

Zastosowanie źródeł LED wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej w porównaniu ze standardowymi żarowymi źródłami światła.

5.2.17. Odnawialne źródła energii

Ze względów technicznych oraz ekonomicznych niemożliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

5.2.18. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy RS

| 1 | Tabela Bilansu mocy Rozdzielnicy Biurowej |  |  |  |  | RS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | rodzaj odbioru | Pi | kj | Pz | cos φ | tg φ | Qz | Sz |
|  |  | kW |  | kW |  |  | kvar | kVA |
| 1 | Zasilanie złącza kablowego ZK-1 | 0,70 | 0,40 | 0,28 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |
| 2 | Zasilanie gniazd 16A / 230V | 3,00 | 0,40 | 1,20 | 0,93 | 0,40 | 0,5 | 1,3 |
| 3 | Zasilanie gniazd 16A / 230V typu DATA | 0,40 | 0,60 | 0,24 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | Zasilanie kuchenki elektrycznej | 8,00 | 0,40 | 3,20 | 0,93 | 0,40 | 1,3 | 3,4 |
| 5 | Zasilanie oświetlenia zewnętrznego | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Zasilanie oświetlenia wewnętrznego | 0,60 | 0,40 | 0,24 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |
| 6 | Zasilanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego | 0,10 | 0,40 | 0,04 | 0,93 | 0,40 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zasilanie szafy LPD | 1,50 | 0,50 | 0,75 | 0,93 | 0,40 | 0,3 | 0,8 |
| 8 | Zasilanie szafy dla pompy na cele podlewania zieleni | 0,80 | 0,40 | 0,32 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |
| 8 | Zasilanie grzejników elektrycznych | 5,30 | 0,40 | 2,12 | 0,93 | 0,40 | 0,8 | 2,3 |
| 8 | Zasilanie podgrzewaczy wody | 10,59 | 0,50 | 5,30 | 0,93 | 0,40 | 2,1 | 5,7 |
| RAZEM |  | 31,29 | 0,44 | 13,84 | 0,93 | 0,40 | 5,5 | 14,9 |

Bilans mocy dla projektowanego złącza kablowego ZK-1

| 2 | Tabela Bilansu mocy złącza kablowe |  |  |  |  | ZK-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | rodzaj odbioru | Pi | kj | Pz | cos φ | tg φ | Qz | Sz |
|  |  | kW |  | kW |  |  | kvar | kVA |
| 1 | Zasilanie gniazd 16A / 230V | 0,60 | 0,40 | 0,24 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | Zasilanie oświetlenia wewnętrznego | 0,10 | 0,40 | 0,04 | 0,93 | 0,40 | 0,0 | 0,0 |
| RAZEM |  | 0,70 | 0,40 | 0,28 | 0,93 | 0,40 | 0,1 | 0,3 |

gdzie:

- Pi – moc czynna zainstalowana urządzeń elektrycznych [kW]

- kj – współczynnik jednoczesności [-]

- Pz – moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]

Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy RS

| ŹRÓDŁO ZASILANIA | NAZWA | MOC ZAINSTALOWANA | WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI | MOC ZAPOTRZEBOWANA | WSPÓŁCZYNNIK MOCY | NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | PRĄD OBCIĄŻENIA - OBLICZENIOWY | TYP ZABEZPIECZENIA | PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA | WSPÓŁCZYNNIK KROTNOŚCI PRĄDU ZNAMIONOWEGO WYŁĄCZENIA | ILOŚĆ ŻYŁ ROBOCZYCH | TYP KABLA/PRZWODU | PRZEKRÓJ PRZEWODU ROBOCZEGO | PRZEKRÓJ PRZEWODU OCHRONNEGO | DŁUGOŚĆ KABLA/PRZEWODU | SPOSÓB UŁOŻENIA | PRĄD DOPUSZCZALNU DŁUGOTRWALE |  | WARUNEK 1 | WARUNEK 2 | WARUNEK 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi | kj | Pz | cosϕ | UN | IB0 | [-] | In | k2 | [-] | [-] | S | [-] | L | [-] | Idd | Idd*kk | Ib<In<Idd | I2<k2xIdd | ΔU% < ΔU%dop |
|  |  | [kW] |  | [kW] | [-] | [V] | [A] |  | [A] | [-] |  |  | [mm2] |  | [m] |  | [A] | [-] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE] |
| ZKP | Rozdzielnica RS | 31,29 | 0,442 | 13,84 | 0,93 | 400 | 21,47 | gG | 40 | 1,6 | 5 | YKY | 16 | 16 | 30 | D2 | 70 | 70 | TAK | TAK | TAK |
| RS | Kuchenka elektryczna | 8,00 | 1,000 | 8,00 | 0,93 | 400 | 12,42 | B | 25 | 1,45 | 5 | YDY | 6 | 6 | 25 | E | 43 | 43 | TAK | TAK | TAK |
| RS | Zasilanie szafy pod pompę dla podlewania zieleni | 0,80 | 1,000 | 0,80 | 0,93 | 230 | 3,74 | gG | 16 | 1,6 | 3 | YKY | 2,5 | 2,5 | 35 | D2 | 28 | 28 | TAK | TAK | TAK |

| gdzie: Un – napięcie zasilania [V] Pi – moc czynna zainstalowana [kW] kj – współczynnik jednoczesności [-] Pz – moc czynna zapotrzebowana przez odbiór [kW] | I0 – obliczeniowy prąd obciążenia obwodu [A] Idd – prąd dopuszczalny długotrwale [A] kz – współczynnik korekcyjny [-] In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] |
| --- | --- |

5.2.19 Wytyczne BHP

- Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów.

5.2.20. Alternatywne  rozwiązania

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu.

5.2.21.Uwagi końcowe

- wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych;

- prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- zachować wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji;

- przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą;

- po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

- zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych.

- po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

- W trakcie wykonywania i odbioru robót należy uwzględniać postanowienia następujących przepisów, norm i wytycznych wykonawczych:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

- Urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na obiekt należy pisemnie zaakceptować przez Inwestora, Projektanta i Nadzór budowlany.

6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych dla osób niepełnosprawnych

Zostały zapewnione niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Partery obiektów oraz teren ogrodu farmakognostycznego dostępne dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

7. 	Wpływ inwestycji na środowisko

Budowa obiektów przewiduje przyjęcie takich rozwiązań, które zapewniają brak oddziaływania przedsięwzięcia poza granice swojego terenu.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko zostały uwzględnione w opisach branżowych.

Budowa obiektów nie spowoduje negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza.

Odpady związanie z utrzymaniem i obsługą ogrodu farmakognostycznego: Zarządca obiektu podpisze umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia zgodnie z ustawą o odpadach na odbiór wytwarzanych odpadów.

8. 	Warunki ochrony przeciwpożarowej

# 8.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera warunki bezpieczeństwa pożarowego wynikające z przepisów oraz norm i powinno podlegać modyfikacjom w miarę precyzowania zamierzeń projektowych na etapie projektu budowlanego.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

8.2 Dane ogólne

Przedmiotowy projekt posiadać będzie 1 kondygnacje nadziemną przeznaczoną na zaplecze socjalne oraz budynek gospodarczy.

Budynek klasyfikowany są do budynków niskich (N) tj.

Kategoria zagrożenia ludzi - zaplecze socjalne - ZL III.

# 8.3 Odległość od obiektów sąsiadujących.

Wymagana odległość do granicy działki, od strony północno-zachodniej wynosi 4m, stan rzeczywisty wynosi ponad 4.

Obiekt nie znajduje się w zasięgu zagrożeń i uciążliwości, o których mowa w § 11. [1], określonych na podstawie przepisów odrębnych lub techniczno-budowlanych

# 8.4 Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Dla obiektów zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

# 8.5 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

Nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem w analizowanym obiekcie.

# 8.6 Klasa odporności pożarowej:

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w §212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie dotyczą analizowanego budynku. Budynek zakwalifikowano zgodnie z §213.2.c) wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1.000 m³ przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną.

# 8.7 Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku o kategorii zagrożenia ludzi: ZL III, dla grupy wysokości budynku: N, wynosi: 10000 m².

Strefa nr 1, kategoria - ZL III (Część ZL III), powierzchnia całkowita strefy pożarowej 81,60m², obejmująca kondygnację 1.

# 8.8 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:

Dopuszczalna długość przejścia wynosi 40m, stan faktyczny wynosi poniżej 40m. Przejście prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia. Dopuszczalna długość dojścia wynosi 30m, przy jednym dojściu, stan faktyczny wynosi 15 m, dopuszczalna długość dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosząca 20,0 m nie jest przekroczona. W budynku nie występują klatki schodowe. Przewidywana liczba osób ewakuowanych ze strefy objętej opracowaniem wynosi 49. Wymagana szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4m, stan faktyczny wynosi min. 1.4m. Wymagana wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi 2.2m, stan faktyczny wynosi 3 m. Nie występują lokalne obniżenia drogi ewakuacyjnej. Przewidywana maksymalna liczba osób ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi: 49. Wymagana szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi 0.9m i zastosowano drzwi o szerokości 0.9m. Z pomieszczenia wymagane jest co najmniej jedno wyjście, stan faktyczny wynosi 1 wyjście. Wymagana szerokość wyjścia ewakuacyjnego z budynku wynosi 1.2m, stan faktyczny wynosi 1.2m.

# 8.9 Urządzenia przeciwpożarowe:

Dla budynku wymagane są zgodnie z przepisami następujące urządzenia przeciwpożarowe: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym; hydranty 25.

8.10 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w trybie §3.1.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana za pomocą hydrantów. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm³/s. Najbliższy hydrant znajduję się w odległości 75m od chronionego budynku. Odległość ta jest mniejsza od maksymalnej odległości 75m. Wymagana odległość obiektu chronionego do kolejnego hydrantu wynosi 150m, stan faktyczny wynosi 150m.

PROJEKT SPEŁNIA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY POŻAROWE

# 8.11   Podstawy opracowania.

- Informacje uzyskane od projektanta.

- Obowiązujące przepisy i normy w tym m.in.:

  - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zmianami)

  - Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

  - Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U nr 124, poz. 1030),

  - Polskie Normy:

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.

PN-92/N-01256/02  „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja ”.

PN-97/N-01256/04 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne Środki Przeciwpożarowe”.

PN-B-02877-4:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.”

PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.”

PN-EN 671-1:1999 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.”

PN-EN 671-2:1999 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.”

Opracował

arch. Hanna Kurka