|  |  |  |  |  | STRONA SERWISOWA LEWA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 1600.; 1600; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 120.; 120; Pa. PSFP; 0,945.; 0,788; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 1600,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 20,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 30,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 5,3.; %. Wydajność osuszania; 6,9.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 1600,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 85,2.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 6,6.; A. Moc nominalna; 1,5.; kW. FILTR. Spadek ciśnienia; 151.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 51.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250.; Pa. Prędkość powietrza; 1,9.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Panelowy.. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 3.; Pa. Prędkość powietrza; 2,77.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 20,0.; dB. 125Hz; 18,0.; dB. 250Hz; 17,0.; dB. 500Hz; 16,0.; dB. 1kHz; 14,0.; dB. 2kHz; 13,0.; dB. 4kHz; 11,0.; dB. 8kHz; 10,0.; dB. WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY. Zima; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 87,6.; %. Moc; 17,3.; kW. Spadek ciśnienia powietrza; 140.; 188; Pa. Prędkość powietrza; 1,44.; 1,65; m/s. Temp. powietrza wlot; -18,0.; 20,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 30,0; %. Temp. powietrza wylot; 15,3.; -7,4; °C. Wilg. powietrza wylot; 7,2.; 96,9; %. Ilość kondensatu; 4,6; l/h. Lato; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 83,8.; %. Moc; -3,2.; kW. Temp. powietrza wlot; 32,0.; 25,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 45,0.; 50,0; %. Temp. powietrza wylot; 26,1.; 30,9; °C. Wilg. powietrza wylot; 63,2.; 35,5; %. Ilość kondensatu; 0,0.; l/h. Odkraplacz; Wywiew. Spadek ciśnienia powietrza; 61; Pa. Prędkość powietrza; 1,85; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 629.; Pa. Ciśnienie całkowite; 656.; Pa. Natężenie przepływu; 1 600.; m³/h. Obroty; 2 990.; 1/min. Sprawność; 58,9.; %. Moc pobierana; 0,5.; kW. Moc początkowa; 0,42.; kW. Moc nominalna; 0,75.; kW. Prąd pobierany; 2,20.; A. Prąd nominalny; 3,30.; A. Napięcie sterujące; 8,59.; V. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 13.; Pa. Prędkość powietrza; 1,9.; m/s. Moc; 2,5.; kW. Moc maks.; 7,3.; kW. Powietrze na wlocie; 15,3/7,2.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/5,3.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 110.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,14.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 0,2.; kPa. Objętość czynnika; 1.; l. Liczba rzędów; 1.. Średnica króćca; R 3/4.. Sugerowany kvs; 2,5.. CHŁODNICA FREONOWA. Spadek ciśnienia powietrza; 142.; Pa. Prędkość powietrza; 3,7.; m/s. Moc; 7,8.; kW. Moc maks.; 10,1.; kW. Powietrze na wlocie; 32,0/45,0.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/85,2.; °C/%. Typ czynnika; R410A.. Temp. czynnika; 6,0.; °C. Spadek ciśnienia czynnika; 15,6.; kPa. Temperatura skraplania; 35,0.; °C. Przegrzanie; 3,0.; K. Dochłodzenie; 0,0.; K. Ilość kondensatu; 1,8.; l/h. Liczba rzędów; 4.. Średnica króćca. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 61.; Pa. Prędkość powietrza; 1,85.; m/s. FILTR. Spadek ciśnienia; 151; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 51; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250; Pa. Prędkość powietrza; 1,9; m/s. Klasa; M5. Typ; Panelowy. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 522; Pa. Ciśnienie całkowite; 549; Pa. Natężenie przepływu; 1 600; m³/h. Obroty; 2 809; 1/min. Sprawność; 58,4; %. Moc pobierana; 0,4; kW. Moc początkowa; 0,35; kW. Moc nominalna; 0,75; kW. Prąd pobierany; 1,85; A. Prąd nominalny; 3,30; A. Napięcie sterujące; 8,08; V. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 3; Pa. Prędkość powietrza; 2,77; m/s. Tłumienie. 63Hz; 20,0; dB. 125Hz; 18,0; dB. 250Hz; 17,0; dB. 500Hz; 16,0; dB. 1kHz; 14,0; dB. 2kHz; 13,0; dB. 4kHz; 11,0; dB. 8kHz; 10,0; dB. EKOPROJEKT. Wymagania 2018. Parametr; Status.; Wartość; Limit. System wentylacyjny; zgodny.; SWNM. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora; zgodny.; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Układ odzysku ciepła; zgodny.; Przeponowy wymiennik ciepła. Sprawność cieplna UOC [%]; zgodny.; 84,4; 73,0. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; zgodny.; 688; 1185,4. Nawiew/Wywiew. Producent; -.. Model centrali; -.. System wentylacyjny; DSW, SWNM.. Zainstalowany napęd; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora.. Układ odzysku ciepła; Przeponowy wymiennik ciepła.. Sprawność temperaturowa; 84,4.; %. Znamionowe natężenie przepływu; 0,44 / 0,44; m³/s. Znamionowy pobór mocy; 0,49 / 0,35; kW. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; 688.; 265 / 423; W/(m³/s). Prędkość czołowa powietrza; 1,85 / 1,85; m/s. Znamionowe ciśnienie zewnętrzne; 120 / 120; Pa. Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne; 140 / 239; Pa. Spadek ciśnienia statycznego całkowity czysty filtr; 530 / 423; Pa. Sprawność wentylatora; 52,9 / 56,4; %. Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza; 0,38 %.. Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza; 0,10 %.. Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra; Komunikat na wyświetlaczu.. Klasa efektywności energetycznej filtrów; E/E. Instrukcja demontażu centrali; -.. |  |  |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 41; 41; 46; 48; 45; 39; 31; 22; dB; 49; dB(A). Nawiew; 63; 61; 64; 69; 68; 68; 61; 57; dB; 73; dB(A). Nawiew otoczenie; 51; 46; 45; 42; 41; 45; 40; 34; dB; 49; dB(A). Wyciąg; 60; 58; 61; 63; 58; 51; 41; 30; dB; 63; dB(A). Wyrzutnia; 46; 46; 48; 54; 58; 61; 60; 57; dB; 66; dB(A). Wywiew otoczenie; 51; 46; 43; 40; 40; 44; 38; 32; dB; 48; dB(A). |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia.. |  |  |

Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki.