|  |  |  |  |  | STRONA SERWISOWA PRAWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 3100.; 2000; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 150.; 120; Pa. PSFP; 1,115.; 0,846; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 3100,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 20,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 30,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 13,9.; %. Wydajność osuszania; 3,0.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 3100,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,4.; °C. Wilgotność nawiewu; 80,9.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 12,1.; A. Moc nominalna; 5,5.; kW. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 9.; Pa. Prędkość powietrza; 4,1.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 3,0.; dB. 125Hz; 8,0.; dB. 250Hz; 13,0.; dB. 500Hz; 21,0.; dB. 1kHz; 26,0.; dB. 2kHz; 18,0.; dB. 4kHz; 16,0.; dB. 8kHz; 13,0.; dB. FILTR. Spadek ciśnienia; 128.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 55.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 200.; Pa. Prędkość powietrza; 2,2.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Kieszeniowy.. KOMORA MIESZANIA. Zima; Nawiew.; Wywiew. Temp. powietrza wlot; -18,0.; -15,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 100,0; %. Temp. powietrza wylot; -18,0.; -15,0; °C. Wilg. powietrza wylot; 100,0.; 100,0; %. Zawartość powietrza świeżego; 100.; %. WYMIENNIK OBROTOWY. Spadek ciśnienia powietrza; 212.; 171; Pa. Prędkość powietrza; 3,72.; m/s. Sprawność; 57,7.; %. Średnica rotora; 715.; mm. Zima. Temp. powietrza nawiewu wlot/wylot; -18,0.; 3,9; °C. Wilg. powietrza nawiewu wlot/wylot; 100,0.; 45,8; %. Moc; 26,8.; kW. Sprawność; 57,7.; %. Lato. Temp. powietrza nawiewu wlot/wylot; 32,0.; 28,0; °C. Wilg. powietrza nawiewu wlot/wylot; 45,0.; 55,0; %. Moc; 5,2.; kW. Sprawność; 57,2.; %. POMPA CIEPŁA. Kod; PC.. Rodzaj czynnika; Nawiew.; Wywiew. Napięcie zasilania; 3 x 400.; V. Maks pobór prądu; 6,3.; A. Prąd nominalny; 6,3.; A. Prąd rozruchowy; 40,0.; A. Moc nominalna; 3,1.; kW. Sprężarka; DPA 1/9 D.. Rodzaj czynnika; R407C.. Zima; Nawiew.; Wywiew. COP; 3,1.. Pobór mocy; 1,4.; kW. Pobór prądu; 3,3.; A. Spadek ciśnienia powietrza; 115.; 68; Pa. Temp. powietrza wlot; 3,9.; -11,4; °C. Wilg. powietrza wlot; 45,8.; 95,0; %. Temp. powietrza wylot; 8,1.; -15,0; °C. Wilg. powietrza wylot; 30,3.; 100,0; %. Moc; 4,4.; 2,9; kW. Ilość kondensatu; 0,8; l/h. Lato; Nawiew.; Wywiew. EER; 4,7.. Pobór mocy; 2,2.; kW. Pobór prądu; 4,2.; A. Spadek ciśnienia powietrza; 134.; 80; Pa. Temp. powietrza wlot; 28,0.; 31,2; °C. Wilg. powietrza wlot; 55,0.; 36,8; %. Temp. powietrza wylot; 20,4.; 49,6; °C. Wilg. powietrza wylot; 80,9.; 13,8; %. Moc; 10,3.; 12,5; kW. Ilość kondensatu; 3,3.; l/h. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 21.; Pa. Prędkość powietrza; 3,2.; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 698.; Pa. Ciśnienie całkowite; 742.; Pa. Natężenie przepływu; 3 100.; m³/h. Obroty; 2 688.; 1/min. Sprawność; 72,6.; %. Moc pobierana; 1,1.; kW. Moc początkowa; 0,96.; kW. Moc nominalna; 1,65.; kW. Prąd pobierany; 1,63.; A. Prąd nominalny; 2,50.; A. Napięcie sterujące; 7,68.; V. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 74.; Pa. Prędkość powietrza; 3,6.; m/s. Moc; 16,8.; kW. Moc maks.; 25,4.; kW. Powietrze na wlocie; 3,9/45,8.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/13,9.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 725.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,46.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 2,1.; kPa. Objętość czynnika; 2.; l. Liczba rzędów; 2.. Średnica króćca; R 3/4.. Sugerowany kvs; 4,0.. FILTR. Spadek ciśnienia; 123; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 46; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 200; Pa. Prędkość powietrza; 1,4; m/s. Klasa; M5. Typ; Kieszeniowy. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 11.; Pa. Prędkość powietrza; 2,07.; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 489; Pa. Ciśnienie całkowite; 531; Pa. Natężenie przepływu; 2 000; m³/h. Obroty; 3 081; 1/min. Sprawność; 55,5; %. Moc pobierana; 0,5; kW. Moc początkowa; 0,47; kW. Moc nominalna; 0,75; kW. Prąd pobierany; 2,36; A. Prąd nominalny; 3,30; A. Napięcie sterujące; 8,87; V. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 4; Pa. Prędkość powietrza; 2,64; m/s. Tłumienie. 63Hz; 3,0; dB. 125Hz; 8,0; dB. 250Hz; 13,0; dB. 500Hz; 21,0; dB. 1kHz; 26,0; dB. 2kHz; 18,0; dB. 4kHz; 16,0; dB. 8kHz; 13,0; dB. |  |  |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 59; 54; 56; 45; 33; 33; 22; 18; dB; 49; dB(A). Nawiew; 72; 69; 76; 77; 78; 77; 73; 69; dB; 83; dB(A). Nawiew otoczenie; 58; 52; 55; 48; 48; 49; 44; 38; dB; 55; dB(A). Wyciąg; 60; 58; 61; 64; 56; 47; 35; 25; dB; 63; dB(A). Wyrzutnia; 65; 58; 56; 52; 49; 59; 58; 58; dB; 64; dB(A). Wywiew otoczenie; 53; 48; 47; 43; 43; 47; 41; 36; dB; 51; dB(A). |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia. Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki.. |  |  |