| STRONA SERWISOWA LEWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 950.; 600; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 150.; 120; Pa. PSFP; 0,720.; 0,540; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 950,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 24,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 25,0.; %. Temperatura nawiewu; 24,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 4,0.; %. Wydajność osuszania; 2,5.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 950,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 85,5.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 5,6.; A. Moc nominalna; 0,9.; kW. FILTR. Spadek ciśnienia; 147.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 44.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250.; Pa. Prędkość powietrza; 1,1.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Panelowy.. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 1.; Pa. Prędkość powietrza; 1,64.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 20,0.; dB. 125Hz; 18,0.; dB. 250Hz; 17,0.; dB. 500Hz; 16,0.; dB. 1kHz; 14,0.; dB. 2kHz; 13,0.; dB. 4kHz; 11,0.; dB. 8kHz; 10,0.; dB. WYMIENNIK KRZYŻOWY. Zima; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 64,7.; %. Moc; 8,5.; kW. Spadek ciśnienia powietrza; 63.; 40; Pa. Prędkość powietrza; 0,81.; 0,59; m/s. Temp. powietrza wlot; -18,0.; 24,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 25,0; %. Temp. powietrza wylot; 9,2.; -11,8; °C. Wilg. powietrza wylot; 10,5.; 100,0; %. Ilość kondensatu; 2,3; l/h. Lato; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 58,0.; %. Moc; 1,3.; kW. Temp. powietrza wlot; 32,0.; 25,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 45,0.; 50,0; %. Temp. powietrza wylot; 27,9.; 31,4; °C. Wilg. powietrza wylot; 56,8.; 34,4; %. Ilość kondensatu; 0,0.; l/h. Odkraplacz; Wywiew. Spadek ciśnienia powietrza; 2; Pa. Prędkość powietrza; 0,92; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 445.; Pa. Ciśnienie całkowite; 455.; Pa. Natężenie przepływu; 950.; m³/h. Obroty; 2 416.; 1/min. Sprawność; 46,9.; %. Moc pobierana; 0,3.; kW. Moc początkowa; 0,19.; kW. Moc nominalna; 0,45.; kW. Prąd pobierany; 1,69.; A. Prąd nominalny; 2,80.; A. Napięcie sterujące; 6,82.; V. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 35.; Pa. Prędkość powietrza; 2,2.; m/s. Moc; 4,8.; kW. Moc maks.; 8,6.; kW. Powietrze na wlocie; 9,2/10,5.; °C/%. Powietrze na wylocie; 24,0/4,0.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 205.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,35.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 1,1.; kPa. Objętość czynnika; 1.; l. Liczba rzędów; 2.. Średnica króćca; R 3/4.. Sugerowany kvs; 1,6.. CHŁODNICA FREONOWA. Spadek ciśnienia powietrza; 44.; Pa. Prędkość powietrza; 2,2.; m/s. Moc; 4,6.; kW. Moc maks.; 6,0.; kW. Powietrze na wlocie; 32,0/45,0.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/85,5.; °C/%. Typ czynnika; R410A.. Temp. czynnika; 6,0.; °C. Spadek ciśnienia czynnika; 16,7.; kPa. Temperatura skraplania; 35,0.; °C. Przegrzanie; 3,0.; K. Dochłodzenie; 0,0.; K. Ilość kondensatu; 1,0.; l/h. Liczba rzędów; 3.. Średnica króćca. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 5.; Pa. Prędkość powietrza; 1,46.; m/s. FILTR. Spadek ciśnienia; 146; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 42; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250; Pa. Prędkość powietrza; 0,7; m/s. Klasa; M5. Typ; Panelowy. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 308; Pa. Ciśnienie całkowite; 312; Pa. Natężenie przepływu; 600; m³/h. Obroty; 1 958; 1/min. Sprawność; 39,0; %. Moc pobierana; 0,1; kW. Moc początkowa; 0,09; kW. Moc nominalna; 0,45; kW. Prąd pobierany; 0,93; A. Prąd nominalny; 2,80; A. Napięcie sterujące; 5,23; V. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 0; Pa. Prędkość powietrza; 1,04; m/s. Tłumienie. 63Hz; 20,0; dB. 125Hz; 18,0; dB. 250Hz; 17,0; dB. 500Hz; 16,0; dB. 1kHz; 14,0; dB. 2kHz; 13,0; dB. 4kHz; 11,0; dB. 8kHz; 10,0; dB. EKOPROJEKT. Wymagania 2018. Parametr; Status.; Wartość; Limit. System wentylacyjny; zgodny.; SWNM. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora; zgodny.; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Układ odzysku ciepła; zgodny.; Przeponowy wymiennik ciepła. Sprawność cieplna UOC [%]; zgodny.; 74,5; 73,0. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; zgodny.; 336; 913,9. Nawiew/Wywiew. Producent; -.. Model centrali; -.. System wentylacyjny; DSW, SWNM.. Zainstalowany napęd; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora.. Układ odzysku ciepła; Przeponowy wymiennik ciepła.. Sprawność temperaturowa; 74,5.; %. Znamionowe natężenie przepływu; 0,26 / 0,17; m³/s. Znamionowy pobór mocy; 0,26 / 0,09; kW. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; 336.; 130 / 206; W/(m³/s). Prędkość czołowa powietrza; 1,10 / 0,69; m/s. Znamionowe ciśnienie zewnętrzne; 150 / 120; Pa. Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne; 63 / 82; Pa. Spadek ciśnienia statycznego całkowity czysty filtr; 342 / 204; Pa. Sprawność wentylatora; 48,6 / 39,8; %. Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza; 0,62 %.. Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza; 0,16 %.. Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra; Komunikat na wyświetlaczu.. Klasa efektywności energetycznej filtrów; E/E. Instrukcja demontażu centrali; -.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 40; 37; 52; 38; 32; 23; 12; 12; dB; 44; dB(A). Nawiew; 66; 63; 73; 67; 67; 66; 57; 49; dB; 72; dB(A). Nawiew otoczenie; 53; 47; 53; 39; 39; 40; 32; 22; dB; 48; dB(A). Wyciąg; 65; 67; 72; 59; 52; 42; 30; 14; dB; 65; dB(A). Wyrzutnia; 46; 46; 54; 41; 43; 41; 35; 27; dB; 49; dB(A). Wywiew otoczenie; 54; 52; 55; 36; 35; 35; 26; 15; dB; 47; dB(A). |  |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia. Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki. |  |  |  |