## Arkusz1
Symbol centrali | V nawiew/wywiew (m3/h) | ∆P (Pa) nawiew/wywiew | producent | Model | obsługa | lokalizacja | zasilanie (V-Hz) | Moc Elek zainstalowana wentylator nawiewny (kW) | Moc Elek zainstalowana wentylator wywiewny (kW) | Moc Elek zainstalowana pompa ciepła lub pompa glikolu (kW) | COP pompy ciepła przy tz-18C | moc chłodnicza pompy ciepła kW | moc chłodnicza chłodnicy kW | EER pompy ciepła przy tz=32C | moc grzewcza pompy ciepła kW | moc grzewcza nagrzewnicy kW | ciężar (kg) | uwagi
CENT-NW1 | 2200/1300 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP 2/3 R Basic DA + T EC | pomieszczenia i przestrzenie ogólne część lewa budynku | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 1 | 0.45 | - | - | - | 10.7 | - | - | 13 | 975 | wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna 70/50C, chłodnica freonowa ze skraplaczem zewnętrznym
CENT-NW2 | 3100/1850 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP 2/3 R Short CB + T EC | pomieszczenia i przestrzenie ogólne część środkowa i prawa budynku | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 1.65 | 0.75 | 3.1 | 3.1 | 10.3 | - | 4.7 | 4.4 | 16.8 | 1144 | wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna 70/50C, zabudowana pompa ciepła z płynna regulacją mocy
CENT-NW3 | 2300/2000 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP 2/3 X Short CB + T | pomieszczenia technicznae w piwnicy część prawa budynku | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 0.72 | 0.75 | 3.1 | 3.6 | 9.8 | - | 4.3 | 5 | 6.4 | 1068 | wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna 70/50C, zabudowana pompa ciepła z płynna regulacją mocy
CENT-NW-MED1 | 950/600 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP1 X Basic DA + T | pomieszczenia opieki medycznej | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 0.45 | 0.45 | - | - | - | 4.6 | - | - | 4.8 | 735 | wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna 70/50C, chłodnica freonowa ze skraplaczem zewnętrznym
CENT-NW-JAD1 | 1600/1600 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP1 CF Basic DA + T | jadalnia | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 0.75 | 0.75 | - | - | - | 7.8 | - | - | 2.5 | 687 | wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna 70/50C, chłodnica freonowa ze skraplaczem zewnętrznym
CENT-NW-KUCH1 | 6400/6100 | 150/120 | DANPOLTHERM | DP 6/9 G Basic DA + T | zaplecze kuchenne | dach | 3N/PE/400V/50Hz | 3 | 3 | 0.5 | - | - | 36.7 | - |  | 35.6 | 1591 | wymiennik glikolowy, nagrzewnica wodna 70/50C, chłodnica freonowa ze skraplaczem zewnętrznym, komplety fabryczny zestaw glikolowy (armatura, automatyka i czynnik)