|  |  |  |  |  | STRONA SERWISOWA LEWA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 2300.; 2000; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 150.; 120; Pa. PSFP; 0,814.; 0,774; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 2300,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 20,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 30,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 4,3.; %. Wydajność osuszania; 8,7.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 2300,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 19,3.; °C. Wilgotność nawiewu; 83,2.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 13,8.; A. Moc nominalna; 5,3.; kW. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 5.; Pa. Prędkość powietrza; 3,04.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 3,0.; dB. 125Hz; 8,0.; dB. 250Hz; 13,0.; dB. 500Hz; 21,0.; dB. 1kHz; 26,0.; dB. 2kHz; 18,0.; dB. 4kHz; 16,0.; dB. 8kHz; 13,0.; dB. FILTR. Spadek ciśnienia; 124.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 48.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 200.; Pa. Prędkość powietrza; 1,6.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Panelowy.. KOMORA MIESZANIA. Zima; Nawiew.; Wywiew. Temp. powietrza wlot; -18,0.; -9,4; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 100,0; %. Temp. powietrza wylot; -18,0.; -9,4; °C. Wilg. powietrza wylot; 100,0.; 100,0; %. Zawartość powietrza świeżego; 100.; %. Lato; Nawiew.; Wywiew. Temp. powietrza wlot; 32,0.; 48,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 45,0.; 14,2; %. Temp. powietrza wylot; 32,0.; 48,0; °C. Wilg. powietrza wylot; 45,0.; 14,2; %. Zawartość powietrza świeżego; 100.; %. WYMIENNIK KRZYŻOWY. Zima; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 68,6.; %. Moc; 19,8.; kW. Spadek ciśnienia powietrza; 146.; 124; Pa. Prędkość powietrza; 1,44.; 1,44; m/s. Temp. powietrza wlot; -18,0.; 20,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 30,0; %. Temp. powietrza wylot; 8,1.; -5,6; °C. Wilg. powietrza wylot; 11,3.; 100,0; %. Ilość kondensatu; 4,8; l/h. Lato; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 63,4.; %. Moc; 3,4.; kW. Temp. powietrza wlot; 32,0.; 25,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 45,0.; 50,0; %. Temp. powietrza wylot; 27,6.; 30,1; °C. Wilg. powietrza wylot; 58,1.; 37,1; %. Ilość kondensatu; 0,0.; l/h. POMPA CIEPŁA. Kod; PC.. Rodzaj czynnika; Nawiew.; Wywiew. Napięcie zasilania; 3 x 400.; V. Maks pobór prądu; 6,3.; A. Prąd nominalny; 6,3.; A. Prąd rozruchowy; 40,0.; A. Moc nominalna; 3,1.; kW. Sprężarka; DPA 1/9 D.. Rodzaj czynnika; R407C.. Zima; Nawiew.; Wywiew. COP; 3,6.. Pobór mocy; 1,4.; kW. Pobór prądu; 3,3.; A. Spadek ciśnienia powietrza; 48.; 55; Pa. Temp. powietrza wlot; 8,1.; -5,6; °C. Wilg. powietrza wlot; 11,3.; 100,0; %. Temp. powietrza wylot; 14,6.; -9,4; °C. Wilg. powietrza wylot; 7,4.; 100,0; %. Moc; 5,0.; 3,6; kW. Ilość kondensatu; 1,6; l/h. Lato; Nawiew.; Wywiew. EER; 4,3.. Pobór mocy; 2,3.; kW. Pobór prądu; 4,3.; A. Spadek ciśnienia powietrza; 58.; 60; Pa. Temp. powietrza wlot; 27,6.; 30,1; °C. Wilg. powietrza wlot; 58,1.; 37,1; %. Temp. powietrza wylot; 19,3.; 48,0; °C. Wilg. powietrza wylot; 83,2.; 14,2; %. Moc; 9,8.; 12,1; kW. Ilość kondensatu; 4,9.; l/h. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 14.; Pa. Prędkość powietrza; 2,38.; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 511.; Pa. Ciśnienie całkowite; 540.; Pa. Natężenie przepływu; 2 300.; m³/h. Obroty; 2 637.; 1/min. Sprawność; 57,2.; %. Moc pobierana; 0,6.; kW. Moc początkowa; 0,52.; kW. Moc nominalna; 0,72.; kW. Prąd pobierany; 2,66.; A. Prąd nominalny; 3,10.; A. Napięcie sterujące; 8,27.; V. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 24.; Pa. Prędkość powietrza; 2,7.; m/s. Moc; 6,4.; kW. Moc maks.; 10,2.; kW. Powietrze na wlocie; 11,6/7,4.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/4,3.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 278.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,36.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 0,9.; kPa. Objętość czynnika; 1.; l. Liczba rzędów; 1.. Średnica króćca; R 3/4.. Sugerowany kvs; 2,5.. FILTR. Spadek ciśnienia; 123; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 46; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 200; Pa. Prędkość powietrza; 1,4; m/s. Klasa; M5. Typ; Panelowy. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 11.; Pa. Prędkość powietrza; 2,07.; m/s. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 437; Pa. Ciśnienie całkowite; 479; Pa. Natężenie przepływu; 2 000; m³/h. Obroty; 3 001; 1/min. Sprawność; 54,5; %. Moc pobierana; 0,5; kW. Moc początkowa; 0,43; kW. Moc nominalna; 0,75; kW. Prąd pobierany; 2,17; A. Prąd nominalny; 3,30; A. Napięcie sterujące; 8,67; V. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 4; Pa. Prędkość powietrza; 2,64; m/s. Tłumienie. 63Hz; 3,0; dB. 125Hz; 8,0; dB. 250Hz; 13,0; dB. 500Hz; 21,0; dB. 1kHz; 26,0; dB. 2kHz; 18,0; dB. 4kHz; 16,0; dB. 8kHz; 13,0; dB. |  |  |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 56; 44; 49; 36; 25; 28; 22; 17; dB; 42; dB(A). Nawiew; 66; 62; 73; 72; 76; 77; 73; 67; dB; 81; dB(A). Nawiew otoczenie; 52; 45; 52; 43; 46; 49; 44; 36; dB; 53; dB(A). Wyciąg; 59; 55; 59; 58; 51; 42; 30; 20; dB; 58; dB(A). Wyrzutnia; 65; 58; 56; 52; 49; 59; 58; 57; dB; 64; dB(A). Wywiew otoczenie; 53; 48; 47; 43; 43; 47; 41; 35; dB; 51; dB(A). |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia.. |  |  |

Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki