|  |  |  |  |  | STRONA SERWISOWA PRAWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 6400.; 6100; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 120.; 150; Pa. PSFP; 0,861.; 0,809; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 6400,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 20,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 40,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 3,7.; %. Wydajność osuszania; 38,4.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 6400,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 18,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 95,1.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 12,3.; A. Moc nominalna; 6,5.; kW. FILTR. Spadek ciśnienia; 148.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 46.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250.; Pa. Prędkość powietrza; 1,4.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Panelowy.. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 20.; Pa. Prędkość powietrza; 4,93.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 5,0.; dB. 125Hz; 12,0.; dB. 250Hz; 23,0.; dB. 500Hz; 32,0.; dB. 1kHz; 37,0.; dB. 2kHz; 37,0.; dB. 4kHz; 25,0.; dB. 8kHz; 18,0.; dB. ODZYSK GLIKOLOWY. Typ czynnika; glikol etylenowy.. Zawartość czynnika; 35.; %. Zima; Nawiew.; Wywiew. Sprawność; 67,2.; %. Moc; 54,9.; kW. Spadek ciśnienia powietrza; 150.; 142; Pa. Prędkość powietrza; 1,78.; 1,79; m/s. Temp. powietrza wlot; -18,0.; 20,0; °C. Wilg. powietrza wlot; 100,0.; 40,0; %. Temp. powietrza wylot; 7,5.; -1,1; °C. Wilg. powietrza wylot; 12,3.; 99,8; %. Ilość kondensatu; 17,3; l/h. Odkraplacz; Wywiew. Spadek ciśnienia powietrza; 8; Pa. Prędkość powietrza; 1,75; m/s. KOMORA PUSTA. Długość; 500.; mm. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 513.; Pa. Ciśnienie całkowite; 587.; Pa. Natężenie przepływu; 6 400.; m³/h. Obroty; 2 215.; 1/min. Sprawność; 58,7.; %. Moc pobierana; 1,8.; kW. Moc początkowa; 1,53.; kW. Moc nominalna; 3,00.; kW. Prąd pobierany; 2,76.; A. Prąd nominalny; 4,60.; A. Napięcie sterujące; 8,22.; V. CHŁODNICA FREONOWA. Spadek ciśnienia powietrza; 40.; Pa. Prędkość powietrza; 2,1.; m/s. Moc; 36,7.; kW. Moc maks.; 40,8.; kW. Powietrze na wlocie; 32,0/45,0.; °C/%. Powietrze na wylocie; 18,0/95,1.; °C/%. Typ czynnika; R410A.. Temp. czynnika; 6,0.; °C. Spadek ciśnienia czynnika; 53,0.; kPa. Temperatura skraplania; 35,0.; °C. Przegrzanie; 3,0.; K. Dochłodzenie; 0,0.; K. Ilość kondensatu; 8,6.; l/h. Liczba rzędów; 3.. Średnica króćca. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 8.; Pa. Prędkość powietrza; 1,83.; m/s. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 27.; Pa. Prędkość powietrza; 1,9.; m/s. Moc; 35,6.; kW. Moc maks.; 67,2.; kW. Powietrze na wlocie; 3,5/11,0.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/3,7.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 1535.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,33.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 1,3.; kPa. Objętość czynnika; 9.; l. Liczba rzędów; 2.. Średnica króćca; R 1 1/4.. Sugerowany kvs; 10.. FILTR. Spadek ciśnienia; 136; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 22; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250; Pa. Prędkość powietrza; 1,3; m/s. Klasa; G3. Typ; Siatkowy, tłuszczowy. FILTR. Spadek ciśnienia; 148; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 46; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250; Pa. Prędkość powietrza; 1,3; m/s. Klasa; M5. Typ; Panelowy. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 602; Pa. Ciśnienie całkowite; 669; Pa. Natężenie przepływu; 6 100; m³/h. Obroty; 2 224; 1/min. Sprawność; 60,5; %. Moc pobierana; 1,9; kW. Moc początkowa; 1,37; kW. Moc nominalna; 3,00; kW. Prąd pobierany; 2,90; A. Prąd nominalny; 4,60; A. Napięcie sterujące; 8,26; V. KOMORA PUSTA. Długość; 770.; mm. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 18; Pa. Prędkość powietrza; 4,7; m/s. Tłumienie. 63Hz; 5,0; dB. 125Hz; 12,0; dB. 250Hz; 23,0; dB. 500Hz; 32,0; dB. 1kHz; 37,0; dB. 2kHz; 37,0; dB. 4kHz; 25,0; dB. 8kHz; 18,0; dB. EKOPROJEKT. Wymagania 2018. Parametr; Status.; Wartość; Limit. System wentylacyjny; zgodny.; SWNM. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora; zgodny.; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Układ odzysku ciepła; zgodny.; UOC z medium pośredniczącym. Sprawność cieplna UOC [%]; zgodny.; 69,0; 68,0. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; zgodny.; 581; 1173,2. Nawiew/Wywiew. Producent; -.. Model centrali; -.. System wentylacyjny; DSW, SWNM.. Zainstalowany napęd; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora.. Układ odzysku ciepła; UOC z medium pośredniczącym.. Sprawność temperaturowa; 69,0.; %. Znamionowe natężenie przepływu; 1,78 / 1,69; m³/s. Znamionowy pobór mocy; 1,78 / 1,37; kW. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; 581.; 306 / 275; W/(m³/s). Prędkość czołowa powietrza; 1,41 / 1,34; m/s. Znamionowe ciśnienie zewnętrzne; 120 / 150; Pa. Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne; 150 / 142; Pa. Spadek ciśnienia statycznego całkowity czysty filtr; 411 / 386; Pa. Sprawność wentylatora; 49,0 / 51,6; %. Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza; 0,24 %.. Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza; 0,06 %.. Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra; Komunikat na wyświetlaczu.. Klasa efektywności energetycznej filtrów; E/E,E. Instrukcja demontażu centrali; -.. |  |  |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 58; 52; 48; 38; 25; 26; 23; 22; dB; 43; dB(A). Nawiew; 70; 70; 81; 81; 82; 80; 71; 67; dB; 86; dB(A). Nawiew otoczenie; 57; 54; 61; 53; 54; 54; 46; 40; dB; 60; dB(A). Wyciąg; 64; 65; 73; 71; 65; 59; 45; 37; dB; 71; dB(A). Wyrzutnia; 63; 57; 56; 47; 44; 40; 42; 44; dB; 53; dB(A). Wywiew otoczenie; 56; 54; 60; 52; 54; 54; 46; 39; dB; 59; dB(A). |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia. Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki. Centrala z kompletną armaturą glikolową, zabudowaną wewnątrz centrali.. |  |  |