| STRONA SERWISOWA LEWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | DANE PODSTAWOWE; Nawiew.; Wywiew. Wydatek powietrza; 2200.; 1300; m3/h. Ciśnienie dyspozycyjne; 150.; 120; Pa. PSFP; 0,884.; 0,554; kW/(m3/s). ZIMA. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 2200,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; -18,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 100,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 20,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 30,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 13,9.; %. Wydajność osuszania; 1,5.; kg/h. LATO. Zawartość powietrza świeżego; 100,0.; %. Zawartość powietrza świeżego; 2200,0.; m3/h. Temperatura zewnętrzna; 32,0.; °C. Wilgotność zewnętrzna; 45,0.; %. Temperatura w pomieszczeniu; 25,0.; °C. Wilgotność w pomieszczeniu; 50,0.; %. Temperatura nawiewu; 20,0.; °C. Wilgotność nawiewu; 85,3.; %. ZASILANIE URZĄDZENIA. Główne zasilanie urządzenia; 3N/PE/400V/50Hz.. Prąd nominalny; 4,4.; A. Moc nominalna; 1,4.; kW. FILTR. Spadek ciśnienia; 149.; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 48.; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250.; Pa. Prędkość powietrza; 1,5.; m/s. Klasa; M5.. Typ; Panelowy.. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 5.; Pa. Prędkość powietrza; 2,91.; m/s. Tłumienie.. 63Hz; 3,0.; dB. 125Hz; 8,0.; dB. 250Hz; 13,0.; dB. 500Hz; 21,0.; dB. 1kHz; 26,0.; dB. 2kHz; 18,0.; dB. 4kHz; 16,0.; dB. 8kHz; 13,0.; dB. WYMIENNIK OBROTOWY. Spadek ciśnienia powietrza; 140.; 104; Pa. Prędkość powietrza; 2,64.; m/s. Sprawność; 53,7.; %. Średnica rotora; 715.; mm. Zima. Temp. powietrza nawiewu wlot/wylot; -18,0.; 2,4; °C. Wilg. powietrza nawiewu wlot/wylot; 100,0.; 44,6; %. Moc; 17,3.; kW. Sprawność; 53,7.; %. Lato. Temp. powietrza nawiewu wlot/wylot; 32,0.; 28,3; °C. Wilg. powietrza nawiewu wlot/wylot; 45,0.; 55,7; %. Moc; 2,8.; kW. Sprawność; 53,2.; %. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC.. Ciśnienie statyczne; 569.; Pa. Ciśnienie całkowite; 595.; Pa. Natężenie przepływu; 2 200.; m³/h. Obroty; 2 767.; 1/min. Sprawność; 65,4.; %. Moc pobierana; 0,6.; kW. Moc początkowa; 0,54.; kW. Moc nominalna; 1,00.; kW. Prąd pobierany; 1,20.; A. Prąd nominalny; 1,60.; A. Napięcie sterujące; 8,55.; V. NAGRZEWNICA WODNA. Spadek ciśnienia powietrza; 43.; Pa. Prędkość powietrza; 2,5.; m/s. Moc; 13,0.; kW. Moc maks.; 21,1.; kW. Powietrze na wlocie; 2,4/44,6.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/13,9.; °C/%. Temp. czynnika wlot; 70,0.; °C. Temp. czynnika wylot; 50,0.; °C. Typ czynnika; woda.. Nat. przepływu czynnika; 562.; kg/h. Prędkość czynnika; 0,36.; m/s. Spadek ciśnienia czynnika; 1,3.; kPa. Objętość czynnika; 2.; l. Liczba rzędów; 2.. Średnica króćca; R 3/4.. Sugerowany kvs; 4,0.. CHŁODNICA FREONOWA. Spadek ciśnienia powietrza; 69.; Pa. Prędkość powietrza; 2,9.; m/s. Moc; 10,7.; kW. Moc maks.; 12,8.; kW. Powietrze na wlocie; 32,0/45,0.; °C/%. Powietrze na wylocie; 20,0/85,3.; °C/%. Typ czynnika; R410A.. Temp. czynnika; 6,0.; °C. Spadek ciśnienia czynnika; 33,6.; kPa. Temperatura skraplania; 35,0.; °C. Przegrzanie; 3,0.; K. Dochłodzenie; 0,0.; K. Ilość kondensatu; 2,4.; l/h. Liczba rzędów; 3.. Średnica króćca. Odkraplacz. Spadek ciśnienia; 13.; Pa. Prędkość powietrza; 2,27.; m/s. FILTR. Spadek ciśnienia; 147; Pa. Spadek ciśnienia (początkowy); 43; Pa. Spadek ciśnienia (końcowy); 250; Pa. Prędkość powietrza; 0,9; m/s. Klasa; M5. Typ; Panelowy. ZESPÓŁ WENTYLATOROWY. Wentylator; EC. Ciśnienie statyczne; 372; Pa. Ciśnienie całkowite; 391; Pa. Natężenie przepływu; 1 300; m³/h. Obroty; 2 381; 1/min. Sprawność; 53,2; %. Moc pobierana; 0,3; kW. Moc początkowa; 0,20; kW. Moc nominalna; 0,45; kW. Prąd pobierany; 1,74; A. Prąd nominalny; 2,80; A. Napięcie sterujące; 6,82; V. TŁUMIK. Spadek ciśnienia; 2; Pa. Prędkość powietrza; 1,71; m/s. Tłumienie. 63Hz; 3,0; dB. 125Hz; 8,0; dB. 250Hz; 13,0; dB. 500Hz; 21,0; dB. 1kHz; 26,0; dB. 2kHz; 18,0; dB. 4kHz; 16,0; dB. 8kHz; 13,0; dB. EKOPROJEKT. Wymagania 2018. Parametr; Status.; Wartość; Limit. System wentylacyjny; zgodny.; SWNM. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora; zgodny.; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Układ odzysku ciepła; zgodny.; Regeneracyjny wymiennik ciepła. Sprawność cieplna UOC [%]; zgodny.; 79,9; 73,0. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; zgodny.; 561; 1024,5. Nawiew/Wywiew. Producent; -.. Model centrali; -.. System wentylacyjny; DSW, SWNM.. Zainstalowany napęd; Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora.. Układ odzysku ciepła; Regeneracyjny wymiennik ciepła.. Sprawność temperaturowa; 79,9.; %. Znamionowe natężenie przepływu; 0,61 / 0,36; m³/s. Znamionowy pobór mocy; 0,64 / 0,20; kW. SFP części pełniących funkcje wentylacyjne; 561.; 279 / 282; W/(m³/s). Prędkość czołowa powietrza; 1,53 / 0,90; m/s. Znamionowe ciśnienie zewnętrzne; 150 / 120; Pa. Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne; 140 / 147; Pa. Spadek ciśnienia statycznego całkowity czysty filtr; 468 / 269; Pa. Sprawność wentylatora; 50,2 / 52,1; %. Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza; 0,28 %.. Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza; 0,08 %.. Mechanizm wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra; Komunikat na wyświetlaczu.. Klasa efektywności energetycznej filtrów; E/E. Instrukcja demontażu centrali; -.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DANE GŁOŚNOŚCI. |  |  |  |
|  |  | Pasmo czestotliwosci; 63Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; Całkowite. Czerpnia; 61; 50; 55; 43; 29; 28; 18; 12; dB; 48; dB(A). Nawiew; 70; 65; 74; 73; 73; 71; 63; 58; dB; 77; dB(A). Nawiew otoczenie; 57; 49; 54; 45; 45; 45; 38; 31; dB; 51; dB(A). Wyciąg; 56; 56; 62; 59; 54; 47; 38; 22; dB; 60; dB(A). Wyrzutnia; 56; 49; 47; 41; 38; 45; 43; 36; dB; 50; dB(A). Wywiew otoczenie; 47; 43; 42; 36; 37; 40; 34; 23; dB; 44; dB(A). |  |  |
|  |  |  |  | Poziom mocy akustycznej. |  |  |  |
|  |  |  | Podział sekcji może ulec zmianie. Szczegółowy rysunek należy uzgodnić na etapie realizacji zamówienia.. |  |  |  |

Centrala w wykonaniu zewnętrznym, wyposażona w daszki