**Zaproszenie do złożenia oferty**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający: **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU  
 ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

**Dostawa, montaż oraz uruchomienie 6 szt. klimatyzatorów typu split   
o minimalnej mocy chłodniczej 5kW – 3 szt., 3,5kW – 2 szt., 2,5kW – 1 szt. w pomieszczeniu sali odpraw oraz w czterech pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3.**

Zakres prac w zakresie instalacji klimatyzacji obejmuje:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów ściennych typu split jednostka zewnętrzna - 2 szt., jednostka wewnętrzna - 2 szt. w pomieszczeniu sali odpraw o minimalnej mocy chłodniczej 5kW każdy,
2. Dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. klimatyzatorów ściennych typu split jednostka zewnętrzna - 4 szt., jednostka wewnętrzna - 4 szt. w czterech pomieszczeniach biurowych o minimalnej mocy chłodniczej 5kW – 1 szt., 3,5kW – 2 szt., 2,5kW – 1szt.,
3. przebicie otworów do rur z czynnikiem chłodniczym, przewodów elektrycznych i przewodów skroplin na zewnątrz,
4. ułożenie, zamocowanie przewodów wszystkich niezbędnych instalacji, w tym wykonanie: połączeń rurociągów instalacji chłodniczej z rur miedzianych, instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chłodniczych na lut twardy, zasilania elektrycznego oraz instalacji skroplin;
5. odprowadzenie skroplin w miarę możliwości grawitacyjnie, należy jednak przewidzieć konieczność montażu pompki skroplin;
6. montaż koryt kablowych PCV maskujących,
7. przeprowadzenie prób szczelności i badań instalacji,
8. uruchomienie klimatyzatorów, sprawdzenie efektywności działania - badanie wydajności, pomiar temperatury, regulacja, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń,
9. wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach,
10. wykonanie wszystkich prac montażowych, prób, regulacji i uruchomienie instalacji zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń klimatyzacyjnych, przeszkolenie użytkownika,
11. dostarczenie wymaganych aktualnych atestów i certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń,

3. Wymagane parametry techniczne urządzenia:

1) zaawansowana filtracja powietrza,

2) klasa energetyczna w trybie chłodzenia min. A++/grzania min. A+  
3) SEER min. 6,8

4) SCOP min. 4,4  
5) czynnik chłodniczy R32,  
6) minimum 5 lat gwarancji.

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
2. Termin realizacji – **do dnia 30 października 2019 r.**
3. Wykonawca zapewni Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.
4. Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie   
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.
6. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej istniejących pomieszczeń i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do skalkulowania zakresu i kosztów prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu dokonania błędnej wyceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizji lokalnej dokonuje Wykonawca na własny koszt w terminie uzgodnionym z zamawiającym tel. 71 340 45 18.
7. Wykonawca zapewni właściwe rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych, umożliwiające dostęp do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej konserwatorów i serwisantów (odpowiednie odległości między urządzeniami oraz przegrodami budowlanymi).
8. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:  
   Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu   
   tel. 071 340 45 18,
9. Kryteria wyboru ofert:
10. Najniższa cena – 100 punktów