Załącznik nr 9 do SWZ

Numer sprawy: 236/2023

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż czterech agregatów prądotwórczych na Stacjach Uzdatniania Wody: Łężki, Góra Bałdrzychowska, Niewiesz i Porczyny o parametrach przedstawionych w formularzu parametrów technicznych wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Oferowane urządzenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty.

- Wszelkie czynności i prace związane z dostawą i montażem oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Zamawiający wymaga:

- Uzgodnienia projektu podłączenia i dokumentacji eksploatacyjnej agregatu z właściwym zakładem energetycznym,

- Wykonania miejsca posadowienia agregatu zgodnego z wymaganiami technicznymi agregatu /stopa lub płyta fundamentowa/,

- Wykonania instalacji elektrycznej o stosownych parametrach łączącej agregat z instalacją  stacji,  gdzie będzie zamontowany układ SZR przewidziany do współpracy z agregatem /do kalkulacji oferty przyjąć odległość do 15 mb/,

- Wykonania prac montażowo-instalacyjnych mających na celu włączenie zainstalowanego agregatu do istniejącej w obiekcie sieci jako źródło rezerwowego zasilania elektrycznego                            i uruchamiane poprzez SZR,

- Uruchomienia agregatu i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego,

- Wykonania dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu umowy wraz ze stosownymi pomiarami i protokołem rozruchu agregatu,

- Wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanego przyłącza,

- Złożenia wszystkich dokumentów we właściwym zakładzie energetycznym w celu uzyskania wymaganych pozwoleń do użytkowania agregatów wyposażonych w układ SZR.

- Udzielenia gwarancja minimum 12 miesięcy,

- Posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta agregatu do prowadzenia serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

- W okresie gwarancji przystąpić do usunięcia zgłoszonych awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia i zakończenie ich usunięcia w ciągu 14 dni (Wykonawca ponosi również koszty dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej wymiany niesprawnych podzespołów),

- odległość serwisu fabrycznego producenta nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego;

- Dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt paliwa w ilości niezbędnej do przeprowadzenie pierwszego uruchomienia agregatu i szkolenia personelu na min. 1 godz. pracy agregatu.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności agregatów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent, Typ | Agregat stacjonarny w obudowie przystosowanej do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne typowe dla polskiej strefy klimatycznej, wyposażony w układ wspomagający rozruch w niskich temperaturach do zamontowania na SUW Łężki, Góra Bałdrzychowska, Porczyny i Niewiesz – 4 szt. |
| 2 | Dane agregatów | Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w czterosuwowy silnik wysokoprężny 4 cylindrowy w układzie rzędowym, prądnicę, ramę nośną urządzenia, w której zainstalowany będzie zbiornik paliwa. Zespół prądotwórczy zamontowany do ramy za pośrednictwem metalowo gumowych tłumików drgań typu silent block. Rama wykonana ze stalowych malowanych profili. |
| 3 | Maksymalna moc elektryczna ESP agregatu [kVA] [ekW] nie mniejsza niż | 50 kVA / 40 kW |
| 4 | Minimalna znamionowa moc elektryczna PRP agregatu [kVA] [ekW] | 45 kVA / 36 kW |
| 5 | Minimalna moc mechaniczna PRP silnika [kW] | 44 kW |
| 6 | Silnik, liczba i układ cylindrów silnika | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, 4 cylindry w rzędzie. |
| 7 | Układ paliwowy | Mechaniczna pompa, wtrysk bezpośredni |
| 8 | Minimalna pojemność skokowa silnika [L] | 2,3 L |
| 9 | Klasa wykonania | Min. G3 |
| 10 | Układ dolotowy | Wyposażony w filtry powietrza wlotowego |
| 11 | Układ chłodzenia | Układ chłodzenia silnika wyposażony w naramową chłodnicę wentylatorową z wentylatorem napędzanym bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez przekładnie pasową, bez wykorzystania napędu elektrycznego. Chłodnica naramowa wyposażona w układ orurowania, mocowania wentylatora. Układ chłodzenia wyposażony w postojowy układ podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urządzenia w trybie standby. Układ podgrzewu wyposażony w grzałkę elektryczną. |
| 12 | Typ prądnicy | Samowzbudna, jednołożyskowa |
| 13 | Napięcie nominalne, częstotliwość | 230/400V, 50Hz |
| 14 | Klasa izolacji prądnicy | Min. H |
| 15 | Liczba faz | 3 |
| 16 | Stopień ochrony IP prądnicy | Min. IP 23 |
| 17 | Dokładność regulacji | Max. 1.0 ± % |
| 18 | Regulator obrotów silnika | Elektroniczny, |
| 19 | Zgodność z normami | PN-ISO 8528 |
| 20 | Kolor obudowy agregatu prądotwórczego [RAL] | RAL 7042 |
| 21 | Podramowy zbiornik paliwa – minimalna ilość godzin pracy dla 100% obciążenia PRP [h] | Min. 8 h |
| 22 | Wyposażenie agregatu | - Grzałka cieczy chłodzącej, - Ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych |
| 23 | Certyfikaty producenta | Producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat: - ISO 9001 - AQAP 2110 |
| 24 | Pochodzenie | Agregat prądotwórczy musi pochodzić z europejskiej produkcji posiadać deklaracje CE. |
| 25 | Wymagania właściwości sterownika (SZR - Samoczynne Załączanie Rezerwy: - moduł używany do monitorowania sieci przemysłowej i automatycznego uruchomienia i zatrzymania agregatu, - moduł oparty o technologie mikroprocesorową, - automatyczna kontrola i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu przełączania źródła SZR, - kontrola parametrów mech. silnika i elektrycznych generatora, - sygnalizacja alarmów przy użyciu diod LED i na wyświetlaczu LCD, rejestracja zdarzeń (min. 500 zdarzeń np. włączeń, alarmów itp.), - prosta obsługa za pomocą przycisków sterujących i wyświetlacza LCD z czytelnym menu, - wyposażony w RS-485, - wyposażony w modem GSM z możliwością wysyłania do 4 stanów pracy agregatu na 4 numery telefonów komórkowych służb technicznych. Przykładowe stany: agregat wystartował, niski poziom paliwa, awaria ogólna. |  |
| 26 | Testy FAT Testy akceptacyjne FAT zostaną przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym producenta agregatu prądotwórczego na urządzeniach i przyrządach będących jego własnością. Po przeprowadzeniu prób i ocenie wyników, zostaną one potwierdzone stosownymi protokołami. Testy powinny uwzględniać próby obciążeniowe dla mocy PRP. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób zgodnie z poniższym programem: - 0% - 25% - 0%, - 25% - 50% - 25%, - 50% - 75% - 50%, - 75% - 100% - 75%, - 50% – minimum 5 minut, - 75% – minimum 5 minut, - 100% – minimum 5 minut. |  |
| 27 | - Agregat musi być fabrycznie nowy, - Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony był przez autoryzowanego przedstawiciela producenta, - Spełnienie wszystkich wymagań i parametrów musi być potwierdzone w przedłożonych certyfikatach, kartach katalogowych, dokumentów producenta generatora i głównych komponentów. |  |

Wymagane dokumenty:

1. Instrukcje obsługi w języku polskim: agregatu prądotwórczego i panelu sterowania.

2. Dokumentacja DTR agregatu prądotwórczego.

3. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności CE.

4. Karty gwarancyjne.