       Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na stałą konserwację i obsługę pomp ciepła wraz z instalacją w pomieszczeniach w których umieszczone w/w urządzenia, w bud nr 20, 4, 5(x2), 1 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

1) Do wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń w zakresie określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), instrukcji serwisowej dla wykwalifikowanego personelu oraz w trakcie wykonywania prac przestrzeganie instrukcji eksploatacji,
b) przeglądu należy dokonać raz (1) na kwartał tj. cztery (4) przeglądy w roku,
c) Przegląd techniczny instalacji z pompą ciepła obejmuje między innymi:
- kontrolę pompy pierwotnej,
- kontrolę pompy wtórnej,
- kontrolę szczelności i ciśnienia układu chłodniczego pompy ciepła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane,
- sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego,
- sprawdzenie stanu filtrów,
- kontrolę prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych,
- kontrolę czujników i bezpieczników,
- kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła,
- kontrolę przeponowych naczyń wzbiorczych po stronie instalacji centralnego ogrzewania budynku, wody użytkowej, jak i dolnego źródła ciepła, np. wymiennika gruntowego,
- kontrolę instalacji oraz pomp współpracujących znajdujących się w pomieszczeniu pompy ciepła, zwanym kotłownią,
- kontrole anod umieszczonych w zbiornikach,
- kontrolę płynów i olei technologicznych,
d) Przegląd i kontrola dolnego źródła obejmuje:
- kontrola szczelności układu wraz z pomiarem wartości ciśnienia roboczego,
- kontrola obciążeń cieplnych układu wraz z regulacją okresową,
2) Wykonanie prac konserwacyjnych układu obejmuje:
- przeglądy pomp ciepła (pierwotnej i wtórnej), pomp obiegowych, instalacji dolnego żródła oraz wszystkich połączeń hydraulicznych wraz z wymianą zużytych części, elementów lub podzespołów,
- przeglądy instalacji rozprowadzającej wodę do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej wraz z wymianą uszkodzonych, zużytych lub skorodowanych elementów,
- przegląd instalacji elektrycznej oraz sterowniczej wraz z usuwaniem usterek i awarii w/w instalacji,
- uzupełnianie olei i płynów roboczych,
3) Po zakończeniu przeglądów i prac konserwacyjnych należy sporządzić protokół zawierający zapis aktualnej oceny stanu technicznego instalacji wraz z wskazaniem elementów zużytych, uszkodzonych.
4)Wymagania kwalifikacyjne wykonawcy:
- aktualny certyfikat potwierdzający autoryzacje producenta na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych dla pomp ciepła firmy Viessmann,
- aktualny certyfikat dla pracowników poświadczający kwalifikacje do wykonania prac związanych z obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - kategoria I (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. - Dz. U. Z 2015 r., poz 2317),
- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową, oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2119).
5) W razie awarii lub usterek nagłych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii lub usterki w terminie do 12 godz. od ich wystąpienia i usunięcia ich w terminie do 5 dni kalendarzowych.
   1- Wykonawca po stwierdzeniu awarii lub usterki wyceni koszt zakupu materiałów oraz robocizny niezbędny do wykonania napraw lub usunięcia usterki,
 2- Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kosztu zakupu materiałów oraz robocizny niezbędnych do usunięcia awarii/usterki.
6) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do panelu VITODATA 100 celem monitorowania prawidłowości działania układu pomp ciepła.
7) Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Centralnego Rejestru Operatorów celem wprowadzania danych z badania szczelności układu chłodzenia pomp ciepła.
8) Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.

Urządzenia zamontowane w pięciu centralach grzewczych na terenie obiektu DPS Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole
Pompy ciepła
- 1. Vitocal 300 G Pro 250 kW SN: 7459194301004100
- 2. Vitocal 300 G Pro 150 kW SN: 7459192301010107
- 3. Vitocal 300 G Pro 150 kW SN: 7459192301011104
- 4. Vitocal 300 G Pro 180 kW SN: 7527236300005105
- 5. Vitocal 300 G Pro 150 kW SN: 7459192301009101
- 6. Vitocal 300 G Pro 150 kW SN: 7459192301007107
- 7. Vitocal 300 G Pro 180 kW SN: 7527236300006102
  Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
- 1. Vitocell 100 L 750 l 7497194
- 2. Vitocell 100 L 750 l 7497194
- 3. Vitocell 100-L 1000 l 7497195
- 4. Vitocell 100-L 1000 l 7497195
- 5. Vitocell 100-L 1000 l 7497195
- 6. Vitocell 100-L 1000 l 7497195
- 7. Vitocell 100-L 1000 l 7497195
  Zbiorniki buforowe wody grzewczej
- 1. Zbiornik buforowy Reflex PFH 3000 SN: 8500061/01123
- 2. Zbiornik buforowy Reflex PFH 2000 SN: 8500061/01124
- 3. Zbiornik buforowy Reflex PFH 2000 SN: 8500061/01127
- 4. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1574
- 5. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1586
- 6. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1564
- 7. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1565
- 8. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1567
- 9. Zbiornik buforowy Reflex PFH 1500 SN: 8500051/1566
  5x Aquset 500 Stacja zmiękczania wody.
  7x Podgrzewacze elektryczne (zamontowane w zbiornikach ciepłej wody użytkowej)
  Pompy obiegowe – Wilo Stratos 65/1-12