## Str.tyt.
Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015
Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Oś Priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Konkurs zamknięty nr POIS.1.3.1/1/2015
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## Inf. ogólne
Informacje ogólne
Podstawa do sporządzania audytu energetycznego ex-ante
Audyt energetyczny sporządza się z uwzględnieniem niniejszej metodyki, stanowiącej załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności, przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 - 2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej:
- Metodyki sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1.;
oraz:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014r., poz. 40, z 2014r., poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774).
- Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 września 2015 r. poz.1422)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 paćdziernika 2015 r. poz. 1606)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).
Sposób sporządzenia audytu energetycznego
Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektów objętych projektem, tj. budynków użyteczności publicznej, lokalnego źródła i lokalnej sieci ciepłowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje modernizacji lokalnego źródła lub lokalnej sieci ciepłowniczej, do audytu dołączamy jedynie stronę tytułową z wpisaną w punkcie 1.1. adnotację "nie dotyczy".
Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji (tabele nr 1 i 2 oraz 2a) należy wypełnić dla każdego budynku oddzielnie. Tabele 4, 5, 6, 7 i 8 należy przedstawić dla całego projektu tzn, łącznie dla wszystkich obiektów objetych projektem. Tabele 8a należy opracować zgodnie z instrukcją tam zawartą (punkt 1 i 2 instrukcji)
Audyt energetyczny ex-ante sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej.
Audyt energetyczny ex-ante opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 października 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.
Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją pisemną i zapisany w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiający edycję.
Audyt energetyczny ex-ante sporządza się na wzorach dokumentów zamieszczonych w niniejszej metodyce.
Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia – należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku wykonania obliczeń bez użycia dedykowanego programu, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

## Spis zawartości
Zawartość dokumentacji Audytu Energetycznego
Informacje ogólne
Wykaz audytów do modernizowanych obiektów
Strona tytułowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. | Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacją)
2. | Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji)
2a. | Opis techniczny budynku
3a. | Karta audytu energetycznego ex-ante źródła ciepła/energii elektrycznej
3b. | Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci ciepłowniczej
4. | Zestawienie zbiorcze robót w obiektach
5. | Zapotrzebowanie na moc i energię
6. | Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po realizacji projektu;
7. | Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu – ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2
8. | Obliczenia ekonomicznej projektu OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
8a. | Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaźnika SPBT
9. | Wymagania programowe dla projektu

## Wykaz audytów
Wykaz audytów do modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku | Adres budynku
1. | Komisariat Policji | ul. Rycerska 28, Bolków, dolnośląskie
2. | Posterunek Policji | ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska, dolnośląskie
3. | Komisariat Policji | ul. Czerwonego Krzyża 1, Strzegom, dolnośląskie
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych i instalowanych źródeł energii
Lp. | Nazwa i opis źródła | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych lokalnych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.

## Strona tytułowa budynku
Strona tytułowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne budynku A
1.1 Rodzaj budynku |  | biurowy |  |  | 1.2 Rok budowy | 1930
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
Komenda Wojewódzka Policji
|  | we Wrocławiu |  | Komisariat Policji
|  | ul. Podwale 31-33, |  | ul. Rycerska 28
|  | 50-040 Wrocław. |  | Bolków
dolnośląskie dolnośląskie
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
Tomasz Śliwiński Efektywniej ul. Okrężna 26 53-008 Wrocław NIP 8982036557 REGON 021858070472347809
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inż. Damian Bylicki ul. Krańcowa 7/8 57-400 Nowa Ruda
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu
1 | mgr inż. Paweł Sosulski |  | Koordynacja prac audytorskich
2 | mgr inż. Tomasz Śliwiński |  | Koordynacja prac audytorskich
5. Wrocław, lipiec 2019
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
1. Dane identyfikacyjne budynku B
1.1 Rodzaj budynku |  | Biurowy |  |  | 1.2 Rok budowy | 1935
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
|  | Komenda Wojewódzka Policji |  | Posterunek Policji
|  | Podwale 31-33 |  | ul. Wolności 2,
|  | 50-040 Wrocław |  | Jaworzyna Śląska
dolnośląskie
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
Tomasz Śliwiński Efektywniej ul. Okrężna 26 53-008 Wrocław NIP 8982036557 REGON 021858070472347809
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inż. Damian Bylicki ul. Krańcowa 7/8 57-400 Nowa Ruda
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu
1 | mgr inż. Paweł Sosulski |  | Koordynacja prac audytorskich
2 | mgr inż. Tomasz Śliwiński |  | Koordynacja prac audytorskich
5. Wrocław lipiec 2019
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
1. Dane identyfikacyjne budynku C
1.1 Rodzaj budynku |  | Biurowy |  |  | 1.2 Rok budowy | 1930
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
|  | Komenda Wojewódzka Policji |  | Posterunek Policji
|  | Podwale 31-33 |  | ul. Czerwonego Krzyża 1
|  | 50-040 Wrocław |  | Jaworzyna Śląska
dolnośląskie
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
Tomasz Śliwiński Efektywniej ul. Okrężna 26 53-008 Wrocław NIP 8982036557 REGON 021858070472347809
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
inż. Paweł Hadasik, ul. Góry św. Anny 63, 47-150 Raszowa
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu
1
5. Wrocław listopad 2015
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona

## Strona tytułowa źródła
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła/** w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne źródła ciepła
1.1 Nazwa źródła ciepła |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
ul. Nr
|  | kod miejscowość |  | ul. nr
|  | tel. Fax |  | kod miejscowość
|  | Nazwa Nr |  | powiat województwo
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Kontakt: telefon: email:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowość data wykonania opracowania
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
/*o ile dotyczy
/** Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej gólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

## Strona tytułowa sieci
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci ciepłowniczej
1.1 Rodzaj sieci ciepłowniczej |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Lokalizacja
ul. Nr
|  | kod miejscowość |  | ul. nr
|  | tel. Fax |  | kod miejscowość
|  | Nazwa Nr |  | powiat województwo
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Kontakt: telefon: email:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowość data wykonania opracowania
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
/*o ile dotyczy

## 1. Ocena char. bud. przed
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku A Posterunek Policji ul. Rycerska 28, Bolków, dolnośląskie (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  |  | Komenda Wojewódzka Policji ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  |  | Biurowy
Adres budynku |  |  |  | Posterunek Policji ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska dolnośląskie
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  |  | 1930
Rok budowy instalacji |  |  |  | 1930
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  |  | 464; po modernizacji 440,7
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  |  | 371.48
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej |  | 0 | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 8760
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  |  | 0
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  |  | NIE
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [8 empty] | 3+1(piwnica)
Wysokość kondygnacji | [8 empty] | 2.9
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20st. C / 20st. C
Kubatura budynku [m3] | [8 empty] | 1136.5
Rodzaj konstrukcji budynku | [7 empty] | tradycyjna
Liczba użytkowników | [8 empty] | 10
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna |  | Ściana zewnętrzna murowana z cegły pełnej ceramicznej o grubości 38 cm |  |  |  |  | 1.26 | 0.2 |  | NIE
Ściana na gruncie |  | Ściana na gruncie (fundamentowa) o łącznej grubości 65 cm. Przegroda o konstrukcji kamiennej. |  |  |  |  | 1.12 | 0.25 |  | NIE
Ściana zewnętrzna |  | Ściana zewnętrzna (piwnicy) o łącznej grubości 66 cm. Przegroda o konstrukcji kamiennej. |  |  |  |  | 1.06 | 0.45 |  | NIE
Dach |  | Stropodach (przybudówka) o łącznej grubości 25 cm. Przegroda z płyt betonowych pokrytych papą. |  |  |  |  | 2.92 | 0.15 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Okno zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | NIE
Podłoga na gruncie |  | Podłoga na gruncie o całkowitej grubości 2,77 m. Podłoga żelbetowa nad zasypaną ziemią piwnicą. |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 |  | NIE
Podłoga na gruncie |  | Podłoga na gruncie (parter) o całkowitej grubości 50 cm. Podłoga na podsypce piaskowej z wylewką betonową. |  |  |  |  | 0.286 | 0.3 |  | TAK
Drzwi zewnętrzne |  | Drzwi zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.6 | 1.3 |  | NIE
Strop wewnętrzny |  | Strop wewnętrzny (nad piwnicą) o łącznej grubości 27 cm. Przegroda o konstrukcji żelbetowej. |  |  |  |  | 1.96 | 0.25 |  | NIE
Dach |  | Stropodach (główny) o łącznej grubości 1,48 m. Przegroda żelbetowa z pustką powietrzną, ocieplona 15 cm wełny mineralnej, pokryta papą na płytach korytkowych. |  |  |  |  | 0.24 | 0.15 |  | NIE
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | W stanie istniejącym ogrzewanie zapewniane przez kocioł gazowy z palnikami atmosferycznymi zasilający członowe grzejniki bez zaworów termostatycznych
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja przewidziana do modernizacji
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0.8
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | regulacji i wykorzystania | [5 empty] | 0.77
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.86
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.52976
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna, strumień powietrza zewnętrznego 1136,50 m3/h
Ocena stanu istniejącego: |  | System wentylacji przewidziany do modernizacji
Instalacja chłodzenia
Opis: | brak
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Przygotowanie ciepłej wody użytkowej miejscowe za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja ciepłej wody użytkowej przewidziana do modernizacji.
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.99 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 1 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 1 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.99 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] o. z kloszem żarówka tradycyjna 60W sztuk:14 840W o. z kloszem żarówka tradycyjna 40W sztuk:5 100W o. z kloszem żarówka tradycyjna 75W sztuk:8 600W o. z kloszem żarówka tradycyjna 75W sztuk:4 300W o. z kloszem żarówka tradycyjna 75W sztuk:20 1500W o. z kloszem żarówka tradycyjna 60W sztuk:34 2040W o. z kloszem żarówka tradycyjna 40W sztuk:8 320W o. z kloszem żarówka tradycyjna 75W sztuk:2 150W o. z kloszem żarówka tradycyjna 40W sztuk:1 40W Suma mocy: 5990,00 W
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja systemu oświetlenia przewidziana do modernizacji
Wskaźnik LENI/2 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 13.59 | Wskaźnik Al./2 m2 |  |  | 440.7
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku przed modernizacją
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza5 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 162775 | [5 empty] | 162775
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) np.. OZE (PV) | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe6 kogeneracja węglowa | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  | 1758 |  | 7188 | 479.21 | 9425.21
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 172200.21
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 207328.13
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 232.1301 |  | 4.6851 | 0 | 0 | 0 | 236.8152
udział [%] |  | 98.02% |  | 1.978% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 438.1797 |  | 4.7324 | 0 | 19.3496 | 1.29 | 463.5518
udział [%] |  | 94.53% |  | 1.021% | 0% | 4.174% | 0.2783% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 481.9977 |  | 14.1973 | 0 | 58.0489 | 3.87 | 558.1138
udział [%] |  | 86.36% |  | 2.544% | 0% | 10.4% | 0.6934% | 100%
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
UWAGI w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1. Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
Termomodernizacja przegród zewnętrznych
2. Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii
Wymiana kotła gazowego na gazowy kondensacyjny
3. Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne
4. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku
Brak
5. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
Utworzenie centralnego systemu ogrzewania ciepłej wody kotłem gazowym dwufunkcyjnym z zasobnikiem akumulacyjnym.
6. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię pierwotną
Brak
7. Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo chrakterystyki energetycznej
Brak
Objaśnienia
1. Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.
2. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku).
| Sporządzający ocenę: | [5 empty] | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku B Posterunek Policji ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska, dolnośląskie (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  |  | Komenda Wojewódzka Policji ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  |  | Biurowy
Adres budynku |  |  |  | Posterunek Policji ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska dolnośląskie
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  |  | 1935
Rok budowy instalacji |  |  |  | 1935
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  |  | 615.37
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  |  | 449.61
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej |  | 0 | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 8760
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  |  | 0
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  |  | TAK
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [8 empty] | 2+2 (piwnica, strych)
Wysokość kondygnacji | [8 empty] | 2.7
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20st. C / 20st. C
Kubatura budynku [m3] | [8 empty] | 1513.82
Rodzaj konstrukcji budynku | [7 empty] | tradycyjna
Liczba użytkowników | [8 empty] | 20
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna |  | Ściana zewnętrzna o łącznej grubości 50 cm. Przegroda o konstrukcji muru z cegły, otynkowana obustronnie. |  |  |  |  | 1.22 | 0.2 |  | NIE
Ściana na gruncie |  | Ściana na gruncie. Przegroda o łącznej grubości 49 cm. Sciana o konstrukcji muru z cegły otynkowana od wewnątrz. |  |  |  |  | 1.31 | 0.2 |  | NIE
Dach |  | Stropodach. Przegroda niejednorodna o łącznej grubości 21 cm o konstrukcji drewnianej, pokryta papą. |  |  |  |  | 0.95 | 0.15 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Część przeszklona drzwi. Nieszczelna |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Drzwi tarasowe przeszklone, nieszczelne. |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Okno zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | NIE
Drzwi zewnętrzne |  | Drzwi zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 |  | NIE
Strop wewnętrzny |  | Strop wewnętrzny (pod strychem). Przegroda o łącznej grubości 30 cm o konstrukcji drewnianej. |  |  |  |  | 0.506 | 0.15 |  | NIE
Strop wewnętrzny |  | Strop wewnętrzny (nad piwnicą). Przegroda o łącznej grubości 28 cm o konstrukcji ceglanej. |  |  |  |  | 1.44 | Brak wymagań |  | TAK
Podłoga na gruncie |  | Podłoga na gruncie (parter). Przegroda o łącznej grubości 40 cm betonowa na podsypce piaskowej. |  |  |  |  | 1.16 | 0.3 |  | NIE
Podłoga na gruncie |  | Podłoga na gruncie (piwnica). Przegroda o łącznej grubości 40 cm betonowa na podsypce piaskowej. |  |  |  |  | 1.16 | 0.3 |  | NIE
Ściana wewnętrzna |  | Ściana wewnętrzna (strych-klatka). Przegroda o łącznej grubości 27 cm. Ściana o konstrukcji muru z cegły, otynkowana obustronnie. |  |  |  |  | 1.64 | 0.3 |  | NIE
Strop zewnętrzny |  | Strop zewnętrzny. Przegroda o łącznej grubości 27 cm. Strop o konstrukcji żelbetowej z wylewką. |  |  |  |  | 2.6 | 0.15 |  | NIE
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | Ciepło zapewniane przez kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym zasilający grzejniki członowe lub płytowe bez zaworów termostatycznych
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja przewidziana do modernizacji
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0.96
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | regulacji i wykorzystania | [5 empty] | 0.77
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.8
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.59136
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna, strumień powietrza zewnętrznego 1506,40 m3/h
Ocena stanu istniejącego: |  | Budynek ma zapewnioną odpowiednią wentylacje
Instalacja chłodzenia
Opis: | brak
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Przygotowanie ciepłej wody użytkowej miejscowe za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja nie będzie podlegać modernizacji
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.99 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 1 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 1 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.99 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] o. z kloszem żarówka tradycyjna 60W sztuk: 13 780W o. świetlówkowa 11W sztuk: 8 88W o. świetlówkowa 48W sztuk: 133 6384W Suma mocy: 7252,00 W
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja systemu oświetlenia przewidziana do modernizacji
Wskaźnik LENI/2 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 11.78 | Wskaźnik Al./2 m2 |  |  | 615.37
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku przed modernizacją
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza5 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 210053 | [5 empty] | 210053
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) np. OZE (PV) | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe6 kogeneracja węglowa | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  | 2128 |  | 8702.4 | 1000 | 11830.4
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 221883.4
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 266549.5
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 276.2771 |  | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 280.9628
udział [%] |  | 98.33% |  | 1.668% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 467.1893 |  | 4.733 | 0 | 19.3554 | 2.2241 | 493.5019
udział [%] |  | 94.67% |  | 0.9591% | 0% | 3.922% | 0.4507% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 513.9083 |  | 14.199 | 0 | 58.0663 | 6.6724 | 592.846
udział [%] |  | 86.68% |  | 2.395% | 0% | 9.795% | 1.125% | 100%
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
UWAGI w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1. Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
Termomodernizacja wybranych przegród
2. Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii
Wymiana kotła gazowego na gazowy kondensacyjny
3. Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne
4. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku
Brak
5. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
Brak
6. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię pierwotną
Brak
7. Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo chrakterystyki energetycznej
Brak
Objaśnienia
1. Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.
2. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku).
| Sporządzający ocenę: | [5 empty] | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku C Posterunek Policji ul. Czerwonego Krzyża 1, Strzegom, dolnośląskie (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem |  |  |  | Komenda Wojewódzka Policji ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2 |  |  |  | Biurowy
Adres budynku |  |  |  | Posterunek Policji ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska dolnośląskie
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania |  |  |  | 1930
Rok budowy instalacji |  |  |  | 1930
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2) |  |  |  | 636
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2) |  |  |  | 450.3
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  |  | 0 | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej |  | 0 | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok] |  | 8760
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  |  | 0
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  |  | TAK
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji | [8 empty] | 3+1 (piwnica)
Wysokość kondygnacji | [8 empty] | 3.6
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20st. C / 20st. C
Kubatura budynku [m3] | [8 empty] | 2594.18
Rodzaj konstrukcji budynku | [7 empty] | tradycyjna
Liczba użytkowników | [8 empty] | 25
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana zewnętrzna |  | Ściana zewnętrzna o łącznej grubości 57 cm. Ściana o konstrukcji muru z cegieł, otynkowana obustronnie. |  |  |  |  | 1.1 | 0.2 |  | NIE
Strop wewnętrzny |  | Strop wewnętrzny żelbetowy o łącznej grubości 31 cm. |  |  |  |  | 1.85 | 0.25 |  | NIE
Dach |  | Dach. Przegroda niejednorodna o łącznej grubości 21 cm o konstrukcji drewnianej, pokryta blachą. |  |  |  |  | 1.63 | 0.15 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Okno zewnętrzne |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 |  | NIE
Drzwi zewnętrzne |  | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 |  | NIE
Okno zewnętrzne |  | Okno zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | NIE
Drzwi zewnętrzne |  | Drzwi zewnętrzne, nieszczelne |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 |  | NIE
Ściana na gruncie |  | Ściana na gruncie o łącznej grubości 57 cm. Przegroda o konstrukcji muru z cegły, otynkowana obustronnie. |  |  |  |  | 1.15 | 0.15 |  | NIE
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | Ciepło zapewniane przez kocioł gazowy zasilający grzejniki członowe lub płytowe bez zaworów termostatycznych
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja przewidziana do modernizacji
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 1
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | regulacji i wykorzystania | [5 empty] | 0.847
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.87
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.73689
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna, strumień powietrza zewnętrznego 1297,09 m3/h
Ocena stanu istniejącego: |  | Budynek ma zapewnioną odpowiednią wentylacje
Instalacja chłodzenia
Opis: | brak
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Przygotowanie ciepłej wody użytkowej miejscowe za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja nie będzie podlegać modernizacji
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.99 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 1 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 1 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.99 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Obliczenia: Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] 1 Żarówki 60 15 900 2 Świetlówka 60cm 15 28 420 3 Świetlówka 120cm 36 104 3744 suma mocy 5064 W
Ocena stanu istniejącego: |  | Instalacja systemu oświetlenia przewidziana do modernizacji
Wskaźnik LENI/2 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 19.9057 | Wskaźnik Al./2 m2 |  |  | 636
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku przed modernizacją
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza5 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 177466.67 | [5 empty] | 177466.67
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) np. OZE (PV) | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe6 kogeneracja węglowa | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  | 1916.67 |  | 12660 | 290.25 | 14866.92
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 192333.59
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 239814.097
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 290.414 |  | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 294.6278
udział [%] |  | 98.57% |  | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 394.1076 |  | 4.2564 | 0 | 28.1146 | 0.64457 | 427.1232
udział [%] |  | 92.27% |  | 0.9965% | 0% | 6.582% | 0.1509% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 433.5184 |  | 12.7693 | 0 | 84.3438 | 1.9337 | 532.5652
udział [%] |  | 81.4% |  | 2.398% | 0% | 15.84% | 0.3631% | 100%
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
UWAGI w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1. Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
Termomodernizacja wybranych przegród
2. Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii
Montaż zaworów termostatycznych oraz instalacji automatyki pogodowej
3. Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne
4. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku
Brak
5. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
Brak
6. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię pierwotną
Brak
7. Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo chrakterystyki energetycznej
Brak
Objaśnienia
1. Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.
2. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku).
| Sporządzający ocenę: | [5 empty] | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:

## 2. Ocena char. bud. po
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku A Komisariatu Policji, ul. Rycerska 28, Bolków, dolnośląskie (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20 st. C/ 20 st. C.
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ściana na gruncie |  | Docieplenie ściany na gruncie (fundamentowej) płytami XPS o grubości 12 cm. |  |  |  |  | 0.25 | 0.45 |  | TAK
Ściana zewnętrzna |  | Docieplenie ściany zewnętrznej płytami styropianowymi o grubości 15 cm. |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | TAK
Ściana zewnętrzna |  | Docieplenie ściany zewnętrznej (piwnicy) płytami XPS o grubości 12 cm. |  |  |  |  | 0.24 | 0.45 |  | TAK
Dach |  | Docieplenie stropodachu (główny) wełną mineralną o grubości 28 cm po usunięciu starej warstwy wełny. |  |  |  |  | 0.24 | 0.13 |  | TAK
Strop wewnętrzny |  | Docieplenie stropu wewnętrzny (nad piwnicą) płytami styropianowymi o grubości 13 cm. |  |  |  |  | 0.24 | 0.25 |  | TAK
Drzwi zewnętrzne |  | Wymiana drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | TAK
Okno zewnętrzne |  | Wymiana okien zewnętrznych |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Dach |  | Docieplenie stropodachu (przybudówka) wełną mineralną o grubości 27 cm. |  |  |  |  | 0.14 | 0.15 |  | TAK
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego niskotemperaturowego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. Wymiana pionów oraz poziomów instalacji c.o. oraz montaż izolacji. Wymiana grzejników obecnie zastosowanych (żeliwnych) na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi.
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | regulacji i wykorzystania ηH,e | [5 empty] | 0.88
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0.9
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.87
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.68904
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja z odzyskiem, Strumień powietrza 1136,50m3/h
Instalacja chłodzenia/2
Opis: | brak
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Montaż instalacji c.w.u. do punktów poboru wody z centralnego zasobnika ciepła. Zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej zasilanego ciepłem z kotła gazowego dwufunkcyjnego (pojemności zasobnika około 200l).
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.85
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 0.6
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 0.85
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.4335
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] o. przykręcana LED 22W sztuk: 14 308W o. przykręcana LED 20W sztuk: 5 100W o. przykręcana LED 45W sztuk: 8 360W o. przykręcana LED 36W sztuk: 4 144W o. rastrowa LED 36W sztuk: 20 720W o. przykręcana LED 32W sztuk: 34 1088W o. przykręcana LED 25W sztuk: 8 200W o. przykręcana LED 59W sztuk: 2 118W o. rastrowa LED 30W sztuk: 1 30W Suma mocy: 3068 W
Wskaźnik LENI/3 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 6.96 | Wskaźnik Al./3 m2 |  |  | 440.7
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 koszty budowy klimatyzacji/chłodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;
/3 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku po modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 12900 |  | 4014 |  |  |  | 16914
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) ……………… | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe2 ………………. | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej | [5 empty] | 4602 | 577.79 | 5179.79
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) 5) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 22093.79
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 34144.77
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 23.9276 |  | 4.6842 | 0 | 0 | 0 | 28.6117
udział [%] |  | 83.63% |  | 16.37% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 34.726 |  | 10.8054 | 0 | 12.3883 | 1.5554 | 59.475
udział [%] |  | 58.39% |  | 18.17% | 0% | 20.83% | 2.615% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 38.1986 |  | 11.886 | 0 | 37.1649 | 4.6661 | 91.9155
udział [%] |  | 41.56% |  | 12.93% | 0% | 40.43% | 5.077% | 100%
EP cząstkowe |  | 50.0845 |  |  | 0 | 37.1649
EPmax |  | 45 |  |  |  | 50
|  | Wskaźnik przekroczony |  |  |  | Warunek spełniony
1) podać pełną nazwę budynku
2) z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
3) Wskaźniki Ep i Ek i Ep cząstkowe należy obliczyć w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
4) sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
5) dotyczy odnawialnych źródeł energii, zainstalowanych wewnątrz budynku
| Sporządzający ocenę: |  |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Bylicki Damian
Data:
2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku B Posterunek Policji ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska, dolnośląskie (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20st. C / 20st. C
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Strop wewnętrzny |  | Docieplenie stropu wewnętrznego (pod strychem) wełną mineralną o grubości 18 cm. |  |  |  |  | 0.14 | 0.15 |  | TAK
Podłoga na gruncie |  | Docieplenie podłogi na gruncie (parter) płytą styropianową o grubości 8 cm. |  |  |  |  | 0.29 | 0.3 |  | TAK
Strop zewnętrzny |  | Strop zewnętrzny. Przegroda o łącznej grubości 27 cm. Strop o konstrukcji żelbetowej z wylewką. |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | TAK
Okno zewnętrzne |  | Wymiana okien zewnętrznych |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Okno zewnętrzne |  | Wymiana drzwi tarasowych przeszklonych |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Okno zewnętrzne |  | Wymiana części przeszklonej drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | TAK
Drzwi zewnętrzne |  | Wymiana drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | TAK
Dach |  | Docieplenie stropodachu wełną mineralną o grubości 20 cm. |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | TAK
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z automatyką
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0.96
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | regulacji i wykorzystania | [5 empty] | 0.88
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.94
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.79411
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna, strumień powietrza zewnętrznego 1506,40 m3/h
Instalacja chłodzenia
Opis: | brak
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Przygotowanie ciepłej wody użytkowej miejscowe za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.99 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 1 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 1 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.99 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] Oprawa IP65 2x LED 120 cm 18W sztuk: 28 1008,00W Oprawa IP65 1x LED 120 cm 18W sztuk: 4 72,00W Oprawa rastrowa 4x LED 60cm 9W sztuk: 85 3060,00W Oprawa LED 18W sztuk: 7 126,00 W Panel LED 30W sztuk: 3 90,00W Oprawa LED 24W sztuk: 14 336,00W Oprawa LED 18W sztuk: 10 180,00W Oprawa LED 26W sztuk: 3 78,00W Suma mocy: 4950 W
Wskaźnik LENI/3 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 8.04 | Wskaźnik Al./3 m2 |  |  | 615.37
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 koszty budowy klimatyzacji/chłodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;
/3 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku po modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 83581 | [5 empty] | 83581
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) ……………… | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe2 kogeneracja węglowa | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  | 2128 |  | 3681.6 | 580 | 6389.6
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) 5) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 89970.6
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 111107.9
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 147.6228 |  | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 152.3084
udział [%] |  | 96.92% |  | 3.076% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 185.8967 |  | 4.733 | 0 | 8.1884 | 1.29 | 200.1081
udział [%] |  | 92.9% |  | 2.365% | 0% | 4.092% | 0.6447% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 204.4863 |  | 14.199 | 0 | 24.5653 | 3.87 | 247.1206
udział [%] |  | 82.75% |  | 5.746% | 0% | 9.941% | 1.566% | 100%
EP cząstkowe |  | 218.6853 |  |  | 0 | 24.5653
EPmax |  | 45 |  |  |  | 50
|  | Wskaźnik przekroczony |  |  |  | Warunek spełniony
1) podać pełną nazwę budynku
2) z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
3) Wskaźniki Ep i Ek i Ep cząstkowe należy obliczyć w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
4) sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
5) dotyczy odnawialnych źródeł energii, zainstalowanych wewnątrz budynku
| Sporządzający ocenę: |  |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku C Posterunek Policji ul. Czerwonego Krzyża 1, Strzegom, dolnośląskie (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] | [7 empty] | 20st. C / 20st. C
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Strop wewnętrzny |  | Docieplenie stropu wewnętrznego (nad piwnicą) płytą styropianową o grubości 14 cm. |  |  |  |  | 0.24 | 0.25 |  | TAK
Dach |  | Docieplenie dachu wełną mineralną o grubości 20 cm. |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | TAK
Drzwi zewnętrzne |  | Wymiana drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | TAK
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 | zakup i montaż zaworów termostatycznych oraz automatyki pogodowej
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 1
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 1
|  | regulacji i wykorzystania | [5 empty] | 0.88
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0.87
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0.7656
Instalacja wentylacji
Opis: | Wentylacja grawitacyjna, strumień powietrza zewnętrznego 1297,09 m3/h
Instalacja chłodzenia
Opis: | brak
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis: | Przygotowanie ciepłej wody użytkowej miejscowe za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0.99 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 1 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 1 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 1 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0.99 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis: | Źródło światła Moc oprawy [W] Ilośc Pnj [W] Żarówki LED 7 15 105,00 Świetlówki 60cm LED 11 28 308,00 Świetlówki 120cm LED 23 104 2392,00 suma mocy 2805,00 W
Wskaźnik LENI/3 |  |  | kWh/(m2*rok) |  | 11.0259 | Wskaźnik Al./3 m2 |  |  | 636
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 koszty budowy klimatyzacji/chłodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;
/3 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku po modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny |  | 75901.8 | [5 empty] | 75901.8
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) ……………… | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe2 kogeneracja węglowa | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej |  |  |  | 1916.67 |  | 7012.5 | 290.25 | 9219.42
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) 5) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 85121.22
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [7 empty] | 111150.24
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 129.0482 |  | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 133.2621
udział [%] |  | 96.84% |  | 3.162% | 0% | 0% | 0% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 168.5583 |  | 4.2564 | 0 | 15.573 | 0.64457 | 189.0322
udział [%] |  | 89.17% |  | 2.252% | 0% | 8.238% | 0.341% | 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 185.4141 |  | 12.7693 | 0 | 46.7189 | 1.9337 | 246.836
udział [%] |  | 75.12% |  | 5.173% | 0% | 18.93% | 0.7834% | 100%
EP cząstkowe |  | 198.1834 |  |  | 0 | 46.7189
EPmax |  | 45 |  |  |  | 50
|  | Wskaźnik przekroczony |  |  |  | Warunek spełniony
1) podać pełną nazwę budynku
2) z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
3) Wskaźniki Ep i Ek i Ep cząstkowe należy obliczyć w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
4) sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
5) dotyczy odnawialnych źródeł energii, zainstalowanych wewnątrz budynku
| Sporządzający ocenę: |  |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:

## 2a. Opis techn. bud.
Budynek A Komenda Policji Bolków.
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2 | zł/m2 | zł
1. | Docieplenie ściany na gruncie fundamentowej |  | 1.12 | 0.038 | 0.25 | 122.01 | 873.1661 | 106535
12
2. | Docieplenie ściany zewnętrznej |  | 1.26 | 0.036 | 0.2 | 596.5 | 230.5113 | 137500
15
3. | Docieplenie ściany zewnętrznej (piwnicy) |  | 1.06 | 0.038 | 0.24 | 10 | 250 | 2500
12
4. | Docieplenie stropodachu (głównego) |  | 0.24 | 0.038 | 0.128 | 152.68 | 187.1561 | 28575
28
5. | Docieplenie stropodachu (przybudówki) |  | 2.93 | 0.04 | 0.14 | 25.43 | 252.6543 | 6425
27
6. | Docieplenie stropu wewnętrznego (nad piwnicą) |  | 1.96 | 0.036 | 0.24 | 69.22 | 319.2719 | 22100
13
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2 | zł/m2 | zł
1. | Wymiana okien | okno drewniane nieszczelne |  | 2.6 | 48 | 61.4 | 1103.013 | 67725
|  | okno nowe |  | 0.9
2. | Wymiana drzwi | drzwi stare nieszczelne |  | 2.6 | 3 | 7.13 | 1528.7518 | 10900
|  | drzwi nowe szczelne |  | 1.3
III. | Modernizacja instalacji c.o.
Lp | Wyszczególnienie robót |  |  | ilość grzejników | ilość termoza-worów | zakres średnic | dlugość przewodów | koszt robót
|  |  |  | szt. | szt. | mm | mb | zł
1. | Wymiana kotła gazowego, wymiana rur i grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych, zakup instalacji automatyki pogodowej. |  |  | - |  |  |  | 156600
2.
3.
4.
IV. | Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp | Wyszczególnienie robót |  | rodzaj przewodów |  |  |  | dlugość przewodów | koszt robót
[7 empty] | mb | zł
1. | Podłączenie kotła gazowego, wymiana i zaizolowanie rur, zakup i montaż zasobnika cwu. |  | - |  |  |  |  | 38740
2.
3.
V. | Modernizacja źródła energii
Lp | Wyszczególnienie robót |  | moc przed | moc * po | sprawność nowego źródła ** | ilosć urządzeń | Zwięzły opis nowego źródła energii*** | koszt robót
|  |  | kW | kW | % | szt. |  | zł
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła |  | 49.8 | 17.4 | 87 | 1 | kocioł niskotemp. z zamkniętą komorą spalania | uwzględniono w modernizacji co
2. | Modernizacja węzła cieplnego
3. | Instalacja ko/trigeneracji
4. | Przyłączenie do m.s.c.
5. | Montaż kolektorów słonecznych
6. | Montaż pomp ciepła
7. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
8. | Instalacja kotłow na biomasę
9. | Inne (podać jakie) ….
* w przypadku kotłów i węzłów należy podać moc znamionową, dla pomp ciepła znamionową moc cieplną, w przypadku kogneracji znamionową moc cieplna i elektryczną ** dla pomp ciepła należy podać sezonowy wskaźnik efektywności (wydajności) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawność ogólną oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ***dla kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych podać powierznię czynną; podać liczbę i pojemność urządzeń do magazynowania
VI. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp | Wyszczególnienie robót |  | opis funkcji realizowanych w ramach systemu |  |  |  |  | koszt robót
zł
1. | System zarządzania energią
VII. | Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp | Wyszczególnienie robót | wydajność |  | sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) |  | recyrkulacja powietrza (udział) |  | koszt robót
|  | m3/godz |  | % |  | % |  | zł
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji … | 1136.5 |  | 55 |  | 0 |  | 93200
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji ….
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia …
4. | Inne (podać jakie) ….
VIII. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp | Wyszczególnienie robót | przekroje od-do | długość sieci | oszczędność energii |  | oszczędność energii |  | koszt robót
|  | mm | mb | GJ/rok |  | % |  | zł
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacji rurociągów
3. | Inne (podać jakie) ….
IX. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość urządzeń | rodzaj urządzenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
X. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość punktów świetlnych. | typ nowego oświetlenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne | 96 | LED | 5.99 |  | 3.068 |  | 28383.47
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiananapędów wind na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość wind. | rodzaj napędu | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XII. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XIII. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XIV. | Oszczędność energii
1. | Ciepło | Zapotrzebowanie na ciepło przed | Zapotrzebowanie na ciepło po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 162.775 | 12.9 | 149.875
2. | Energia elektryczna | Zapotrzebowanie na energię przed | Zapotrzebowanie na energię po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 18.3303 | 10.6856 | 7.6447
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
mgr inż.Damian Bylicki
Data:
1 podać pełną nazwę budynku
Budynek B Komenda Policji Jaworzyna Śl.
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2 | zł/m2 | zł
1. | Docieplenie stropu wewnętrznego (pod strychem) |  | 0.694 | 0.035 | 0.14 | 203.66 | 234.4601 | 47750.15
18
2. | Docieplenie podłogi na gruncie (parter) |  | 1.16 | 0.031 | 0.29 | 163.82 | 295.2588 | 48369.3
8
3. | Docieplenie dachu (stropodachu) |  | 1.164 | 0.035 | 0.15 | 26.4 | 810.4114 | 21394.86
20
4. | Docieplenie stropu zewnętrznego |  | 2.6 | 0.035 | 0.15 | 19.67 | 233.6314 | 4595.53
22
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2 | zł/m2 | zł
1. | Wymiana okien | drewniane stare, nieszczelne |  | 3.1 | 22 | 69.83 | 3806.9452 | 265838.98
|  | okna nowe, szczelne |  | 0.9
2. | Wymiana okien (drzwi przeszklone tarasowe) | drzwi przeszklone tarasowe stare, nieszczelne |  | 3.1 | 2 | 9.03 | 3371.0377 | 30440.47
|  | drzwi przeszklone tarasowe nowe |  | 1.3
3. | Wymiana okien (część przeszklona drzwi) | część przeszklona drzwi stara, nieszczelna |  | 3.1 | 1 | 2.32 | 8590.5776 | 19930.14
|  | część przeszklona drzwi, nowa |  | 0.9
4. | Wymiana drzwi | drzwi stare, nieszczelne |  | 3 | 1 | 3.59 | 8591.7159 | 30844.26
|  | drzwi nowe, szczelne |  | 1.3
III. | Modernizacja instalacji c.o.
Lp | Wyszczególnienie robót |  |  | ilość grzejników | ilość termoza-worów | zakres średnic | dlugość przewodów | koszt robót
|  |  |  | szt. | szt. | mm | mb | zł
1. | Wymiana kotła gazowego, wymiana rur i grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych. |  |  | - |  |  |  | 195347.3
2.
3.
4.
IV. | Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp | Wyszczególnienie robót |  | rodzaj przewodów |  |  |  | dlugość przewodów | koszt robót
[7 empty] | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.w. u.
2. | Modernizacja instalacji c.w. u.
3. | Inne (podać jakie) ….
V. | Modernizacja źródła energii
Lp | Wyszczególnienie robót |  | moc przed | moc * po | sprawność nowego źródła ** | ilosć urządzeń | Zwięzły opis nowego źródła energii*** | koszt robót
|  |  | kW | kW | % | szt. |  | zł
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła |  | 84.36 | 52.38 | 94 | 1 | Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego | uwzględniono w modernizacji co
2. | Modernizacja węzła cieplnego
3. | Instalacja ko/trigeneracji
4. | Przyłączenie do m.s.c.
5. | Montaż kolektorów słonecznych
6. | Montaż pomp ciepła
7. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
8. | Instalacja kotłow na biomasę
9. | Inne (podać jakie) ….
* w przypadku kotłów i węzłów należy podać moc znamionową, dla pomp ciepła znamionową moc cieplną, w przypadku kogneracji znamionową moc cieplna i elektryczną ** dla pomp ciepła należy podać sezonowy wskaźnik efektywności (wydajności) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawność ogólną oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ***dla kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych podać powierznię czynną; podać liczbę i pojemność urządzeń do magazynowania
VI. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp | Wyszczególnienie robót |  | opis funkcji realizowanych w ramach systemu |  |  |  |  | koszt robót
zł
1. | System zarządzania energią
VII. | Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp | Wyszczególnienie robót | wydajność |  | sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) |  | recyrkulacja powietrza (udział) |  | koszt robót
|  | m3/godz |  | % |  | % |  | zł
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji …
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji ….
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia …
4. | Inne (podać jakie) ….
VIII. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp | Wyszczególnienie robót | przekroje od-do | długość sieci | oszczędność energii |  | oszczędność energii |  | koszt robót
|  | mm | mb | GJ/rok |  | % |  | zł
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacji rurociągów
3. | Inne (podać jakie) ….
IX. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość urządzeń | rodzaj urządzenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
X. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość punktów świetlnych. | typ nowego oświetlenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne | 437 | LED | 7.252 |  | 4.95 |  | 64170.48
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiananapędów wind na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość wind. | rodzaj napędu | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XII. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XIII. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XIV. | Oszczędność energii
1. | Ciepło | Zapotrzebowanie na ciepło przed | Zapotrzebowanie na ciepło po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 210.053 | 83.581 | 126.472
2. | Energia elektryczna | Zapotrzebowanie na energię przed | Zapotrzebowanie na energię po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 11.8304 | 6.3896 | 5.4408
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
mgr inż.Damian Bylicki
Data:
1 podać pełną nazwę budynku
Budynek C Komenda Policji Strzegom
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2 | zł/m2 | zł
1. | Docieplenie stropu wewnętrznego (nad piwnicą) |  | 1.852 | 0.038 | 0.237 | 218.12 | 200 | 43624
14
2. | Docieplenie dachu |  | 1.634 | 0.033 | 0.15 | 251.95 | 350 | 88182.5
20
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2 | zł/m2 | zł
4. | Wymiana drzwi | drzwi stare, nieszczelne |  | 2.8 | 1 | 2.23 | 1414.843 | 3155.1
|  | drzwi nowe, szczelne |  | 1.3
III. | Modernizacja instalacji c.o.
Lp | Wyszczególnienie robót |  |  | ilość grzejników | ilość termoza-worów | zakres średnic | dlugość przewodów | koszt robót
|  |  |  | szt. | szt. | mm | mb | zł
1. | Wymiana kotła gazowego, wymiana rur i grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych. |  |  | Wymiana starych grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż instalacji automatyki przemysłowej. |  |  |  | 59350
2.
3.
4.
IV. | Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp | Wyszczególnienie robót |  | rodzaj przewodów |  |  |  | dlugość przewodów | koszt robót
[7 empty] | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.w. u.
2. | Modernizacja instalacji c.w. u.
3. | Inne (podać jakie) ….
V. | Modernizacja źródła energii
Lp | Wyszczególnienie robót |  | moc przed | moc * po | sprawność nowego źródła ** | ilosć urządzeń | Zwięzły opis nowego źródła energii*** | koszt robót
|  |  | kW | kW | % | szt. |  | zł
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła
2. | Modernizacja węzła cieplnego
3. | Instalacja ko/trigeneracji
4. | Przyłączenie do m.s.c.
5. | Montaż kolektorów słonecznych
6. | Montaż pomp ciepła
7. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
8. | Instalacja kotłow na biomasę
9. | Inne (podać jakie) ….
* w przypadku kotłów i węzłów należy podać moc znamionową, dla pomp ciepła znamionową moc cieplną, w przypadku kogneracji znamionową moc cieplna i elektryczną ** dla pomp ciepła należy podać sezonowy wskaźnik efektywności (wydajności) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawność ogólną oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ***dla kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych podać powierznię czynną; podać liczbę i pojemność urządzeń do magazynowania
VI. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp | Wyszczególnienie robót |  | opis funkcji realizowanych w ramach systemu |  |  |  |  | koszt robót
zł
1. | System zarządzania energią
VII. | Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp | Wyszczególnienie robót | wydajność |  | sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) |  | recyrkulacja powietrza (udział) |  | koszt robót
|  | m3/godz |  | % |  | % |  | zł
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji …
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji ….
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia …
4. | Inne (podać jakie) ….
VIII. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp | Wyszczególnienie robót | przekroje od-do | długość sieci | oszczędność energii |  | oszczędność energii |  | koszt robót
|  | mm | mb | GJ/rok |  | % |  | zł
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacji rurociągów
3. | Inne (podać jakie) ….
IX. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość urządzeń | rodzaj urządzenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
X. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość punktów świetlnych. | typ nowego oświetlenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne | 147 | LED | 5.064 |  | 2.805 |  | 18035.46
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiananapędów wind na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość wind. | rodzaj napędu | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XII. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XIII. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XIV. | Oszczędność energii
1. | Ciepło | Zapotrzebowanie na ciepło przed | Zapotrzebowanie na ciepło po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 177.4667 | 75.9018 | 101.5649
2. | Energia elektryczna | Zapotrzebowanie na energię przed | Zapotrzebowanie na energię po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
|  | 14.8669 | 9.2194 | 5.6475
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
mgr inż.Damian Bylicki
Data:
1 podać pełną nazwę budynku

## 3a. Karta audytu źródło
KP BOLKÓW
1. Charakterystyka technologiczna
Wyszczególnienie |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji/1
1. | Moc zainstalowana | [kW] | 49.8 | 17.4
2. | Rodzaj i ilość paliwa
| a. stałe | [Mg/rok]
| b. ciekłe | [Mg/rok]
| c. gazowe | [Nm3/rok] | 14835 | 1542
| d. biomasa | [Mg/rok]
3. | Typ kotłów (urządzeń) |  | kocioł gazowy z otwartą komorą spalania (co), podgrzewacze elektryczne (cwu) | kocioł dwufunkcyjny niskotemperaturowy z zamkniętą komorą spalania (co i cwu)
4. | Kolektory cieplne - moc | kW
5. | Fotowoltaika - moc | kW
6. | elektownie wiatrowe - moc | kW
7. | pompy cieplne - rodzaj | kW
| pompy cieplne - moc | kW
8. | energia geotermalna | kW
9. | produkcja ciepła i ee w skojarzeniu | kW
2. Charakterystyka energetyczna
1. | Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców | [kW] | 49.8 | 17.4
2. | Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców | [GJ/rok] | 316.7008 | 38.2631
3. | Ilość wytwarzanego ciepła | [GJ/rok] | 592.32 | 60.89
4. | Ilość wytwarzanej energii elektrycznej | [MWh/rok]
5. | Sprawność eksploatacyjna | [%] | 53; 99 | 69; 43
6. | Zużycie energii pierwotnej | [GJ/rok] | 663.579 | 66.979
7. | Straty energii pierwotnej | [GJ/rok]
8. | Emisja CO2 | [Mg/rok] | 48.11 | 11.69
3. Efekty modernizacji / wymiany źródła
1. | Dla żródła ciepła: efekt energetyczny Ei/2 | [%]
2. | Dla kogeneracji: PES/3 | [%]
3. | Dla pomp ciepła: COP/4 | [%]
4. | Dla pomp ciepła: SCOP/5 | [%]
5. | Zmniejszenie emisji CO2 | [%] | 75.7%
PP Jaworzyna Śl.
1. Charakterystyka technologiczna
Wyszczególnienie |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji/1
1. | Moc zainstalowana | [kW] | 84.36 | 52.38
2. | Rodzaj i ilość paliwa
| a. stałe | [Mg/rok]
| b. ciekłe | [Mg/rok]
| c. gazowe | [Nm3/rok] | 19144 | 7618
| d. biomasa | [Mg/rok]
3. | Typ kotłów (urządzeń) |  | kocioł gazowy z otwartą komorą spalania (co), podgrzewacze elektryczne (cwu) | kocioł gazowy kondensacyjny (co), podgrzewacze elektryczne (cwu)
4. | Kolektory cieplne - moc | kW
5. | Fotowoltaika - moc | kW
6. | elektownie wiatrowe - moc | kW
7. | pompy cieplne - rodzaj | kW
| pompy cieplne - moc | kW
8. | energia geotermalna | kW
9. | produkcja ciepła i ee w skojarzeniu | kW
2. Charakterystyka energetyczna
1. | Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców | [kW] | 84.36 | 52.38
2. | Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców | [GJ/rok] | 454.7639 | 246.5238
3. | Ilość wytwarzanego ciepła | [GJ/rok] | 763.85 | 308.55
4. | Ilość wytwarzanej energii elektrycznej | [MWh/rok]
5. | Sprawność eksploatacyjna | [%] | 59; 99 | 79; 99
6. | Zużycie energii pierwotnej | [GJ/rok] | 854.789 | 353.959
7. | Straty energii pierwotnej | [GJ/rok]
8. | Emisja CO2 | [Mg/rok] | 55.35 | 27.45
3. Efekty modernizacji / wymiany źródła
1. | Dla żródła ciepła: efekt energetyczny Ei/2 | [%]
2. | Dla kogeneracji: PES/3 | [%]
3. | Dla pomp ciepła: COP/4 | [%]
4. | Dla pomp ciepła: SCOP/5 | [%]
5. | Zmniejszenie emisji CO2 | [%] | 50.41%
/1 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej gólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
/2 Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
/3 PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
/4 Współczynnik efektywności COP zastosowanych pomp ciepła, określony według normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147 nie jest niższy niż wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającej wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
/5 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-2 powinien wynosić:  dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.3,  dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.8,  dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1.25.

## 3b. Karta audytu sieć
1. Charakterystyka konstrukcyjna
Wyszczególnienie |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
Ogólna długość sieci | [m]
Zakres średnic | [mm]
Temperatury obliczeniowe | [oC]
Przepływ nominalny | [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych | [kW]
Całkowite straty ciepła | [GJ/rok]
3. Efekty termomodernizacji
Roczne zmniejszenie zużycia energii | [%]

## 4. Zest. zbiorcze robót
I. | Wykaz modernizowanych obiektów
1. | Wykaz modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku |  | Adres budynku | Powierzchnia użytkowa [m2]
1.1 | KP Bolków |  | ul. Rycerska 28, Bolków 59-420, dolnośląskie | 440.7
1.2 | PP Jaworzyna Śląska |  | ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska 58-140, dolnośląskie | 615.37
1.3 | PP Strzegom |  | ul. Czerwonego Krzyża 1, Strzegom 58-150, dolnośląskie | 636
| Razem ilość budynków : |  | 3 | 1692.07
2. | Wykaz modernizowanych i instalowanych źródeł energii
Lp. | Nazwa i opis źródła |  | Lokalizacja | Moc zainstalowana [MW]
2.1 | Kocioł gazowy niskotemperaturowy z zamkniętą komorą spalania |  | ul. Rycerska 28, Bolków 59-420, | 0.0174
2.2 | Kocioł gazowy kondensacyjny |  | ul. Wolności 2, Jaworzyna Śląska 58-140, | 0.05238
2.3
2.4
2.5
| Razem ilość budynków : |  | 2
3. | Wykaz modernizowanych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci |  | Lokalizacja | Długość sieci [mb]
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Razem ilość budynków :
II. | Roboty dociepleniowe
Lp. | Wyszczególnienie |  | Powierzchnia zmodernizowana [m2] | Koszt ogółem [zł]
1. | Docieplenie ścian |  | 728.51 | 246535
2. | Docieplenie stropodachów |  | 204.51 | 56394.86
3. | Docieplenie stropów |  | 510.67 | 118069.68
4. | Docieplenie podłóg |  | 163.82 | 48369.3
5. | Docieplenie dachów |  | 251.95 | 88182.5
III. | Stolarka okienna i drzwiowa
1. | Wymiana okien |  | 142.58 | 383934.59
2. | Wymiana drzwi |  | 12.95 | 44899.36
4. | Inne (podać jakie) ….
IV. | Budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana instalacji c.o. - w tym: |  | 2 | 351947.3
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
2. | Modernizacja instalacji c.o. - w tym: |  | 1 | 59350
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
3. | Automatyka
V. | Modernizacja instalacji c.w.u.
1. | Wymiana instalacji c.w.u. |  | 1 | 38740
2. | Modernizacja instalacji c.w.u.
VI. | Przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła |  |  | zawarte w kosztach ogółem w IV. Lp 1
a | - ilość [szt.] |  | 2
b | - moc [kW] |  | 69.78
2. | Modernizacja węzła cieplnego
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
3. | Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Przyłączenie do m.s.c.
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Zastosowanie automatyki pogodowej
a | - ilość [szt.]
VII. | Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż kolektorów słonecznych
a | - powierzchnia [m2]
b | - moc [MW]
2. | Montaż pomp ciepła
a | - ilość [szt.]
b | - moc [MW]
3. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
4. | Instalacja kotłow na biomasę
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
5. | Inne (podać jakie) ….
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
VIII. | Zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Ilość budynków z systemem
IX. | Montaż/modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość budynków | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji |  | 1 | 93200
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia
X. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp. | Wyszczególnienie |  | Długość sieci [mb] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacyjności sieci
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
XII. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość opraw oświetleniowych [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne |  | 680 | 110589.41
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XIII. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość wind [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XIV. | Opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego
1. | Ilość projektów | MWh/rok | szt.
XV. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XVI. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XVII. | Przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. | Ilość audytów | MWh/rok | szt. | 3
Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych |  | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | 0 | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok | MWh/rok
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:

## 5. Zapotrzebowanie na moc i en.
Lp. | Obiekt |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ | [5 empty] | STAN PO MODERNIZACJI | [5 empty] | Oszczędność energii [kWh/rok]
|  |  | Moc cieplna1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kWh/rok] | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna |  | Moc cieplna 1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kWh/rok] | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna
[7 empty] | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | w tym oświetlenie [kWh/rok] |  |  |  |  | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | W tym oświetlenie [kWh/rok]
1. | Budynek KP Bolków |  | 49.8 | 162775 |  | 5.99 | 9425.21 | 7188 | 17.4 | 16914 |  | 3.068 | 5179.79 | 4602 | 87.17%
2. | Budynek PP Jaworzyna |  | 84.36 | 210053 |  | 5.656 | 11830.4 | 8702.4 | 52.38 | 83581 |  | 4.95 | 6389.6 | 3681.6 | 59.45%
3. | Budynek PP Strzegom |  | 65.99 | 177466.67 |  | 5.064 | 14866.92 | 12660 | 38.27 | 75901.8 |  | 2.805 | 9219.42 | 7012.5 | 55.74%
4. | Budynek ……………..
5. | Budynek ……………..
6. | Budynek ……………..
7. | Budynek ……………..
8. | Budynek ……………..
9. | Budynek ……………..
10. | Budynek ……………..
11. | Budynek ……………..
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach |  |  | 200.15 | 550294.67 |  | 16.71 | 36122.53 | 28550.4 | 108.05 | 176396.8 |  | 10.823 | 20788.81 | 15296.1 | 389231.59
12. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
13. | Straty z tytułu sprawności kotła zlokalizowanego poza budynkiem - w przypadku modernizacji kotła w kierunku zwiększenia sprawności 2,4 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
14. | Zużycie energii przez napędy wind |  | Zużycie energii [kWh/rok] | [5 empty] | Zużycie energii [kWh/rok]
15. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (podawać ze znakiem minus) 3, 4 |  | Oszczędność energii [kWh/rok] | [5 empty] | Oszczędność energii [kWh/rok]
RAZEM straty energii |  |  |  | 0 |  | 16.71 | 36122.53 | 28550.4 | 108.05 | 0 |  | 10.823 | 20788.81 | 15296.1 | 0
Efekt energetyczny [%] | [14 empty] | 66.37%
1) moc cieplną należy obliczyć wg PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”
2) Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
3) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
4) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
|  |  | Imie i nazwisko: |  |  |  |  | Pieczątka i podpis:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:
Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz płynny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Biomasa
Inny (pozost. oze)
Ciepło sieciowe
4

## 6. Obl. efektu energ. projektu
Lp. | Nośnik energii |  |  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kWh/rok)
|  |  |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ |  | STAN PO MODERNIZACJI |  | RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 5) (kol. 4 - kol. 6) |  | Efekt energetyczny
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | %
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Olej opałowy | [6 empty] | 0 | 0
2. | Gaz ziemny |  |  | 550.2947 | 1981.0608 | 176.3968 | 635.0285 | 373.8979 | 1346.0323
3. | Gaz płynny | [6 empty] | 0 | 0
4. | Węgiel kamienny | [6 empty] | 0 | 0
5. | Węgiel brunatny | [6 empty] | 0 | 0
6. | Biomasa | [6 empty] | 0 | 0
7. | Inny (podać jaki) np.OZE | [6 empty] | 0 | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni | [6 empty] | 0 | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę | [6 empty] | 0 | 0
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni | [6 empty] | 0 | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) | [6 empty] | 0 | 0
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 1) 2) 3) |  |  | 36.1225 | 130.0411 | 20.7888 | 74.8397 | 15.3337 | 55.2014
13. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem źródeł nieodnawialnych, zużyta na potrzeby budynku 1) | [6 empty] | 0 | 0
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 1) | [6 empty] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach |  |  |  | 586.4172 | 2111.1019 | 197.1856 | 709.8682 | 389.2316 | 1401.2337 | 66.37%
15. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 | [6 empty] | 0 | 0
16. | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności 4,6 | [6 empty] | 0 | 0
17. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu5,6 | [6 empty] | 0 | 0
Obliczenie efektywności energetycznej, uwzględniającej zmniejszenie strat przesyłu, z tytułu zastosowania kotła (zainstalowanego poza budynkiem) o wyższej sprawności oraz oszczędności energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu | [7 empty] | 389.2316 | 1401.2337 | 66.37%
1) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji oraz gdy występuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energią elektryczną; 2) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej; 3) Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.
4) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
5) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
6) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
|  |  | Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:

## 7. Obl. planowanego efektu eko.
Lp. | Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ3 | WSKAŹNIK EMISJI4)5) kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
|  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Zapotrzebowanie na energię końcową1) (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Redukcja emisji8) MgCO2/rok
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Olej opałowy (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) |  | 56.1 | 1981.0608 | 111.1375 | 635.0285 | 35.6251 | 75.5124
3. | Gaz płynny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Biomasa 6) (podawać w GJ/rok)
7. | Inny (podać jaki) np. oze |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok)
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok)
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 2) 5) (podawać w MWh/rok) |  | 0.832 | 36.1225 | 30.0539 | 20.7888 | 17.2963 | 12.7577
13. | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności lub oszczędności w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym przypadku podać ze znakiem minus)
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 141.1915 |  | 52.9214 | 88.2701
| PROCENT REDUKCJI EMISJI | [6 empty] | 62.52%
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument.
4) Wskaźniki emisji należy przyjmować zgodnie z punktem 6.1.2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,832 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,832 MgCo2/MWh. ; link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
8) w tym emisja uniknięta
|  | Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
|  | Sporządzający ocenę: | mgr inż. Damian Bylicki
Data:

## 8. Obl. ekonom. projektu
ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaźników ekonomicznych
Suma kwalifikowanych kosztów realizacji projektu (Ki) *) | Koszty eksploatacyjne przed modernizacją rocznie (O1) | Koszty eksploatacyjne po modernizacji rocznie (O2) | Różnica kosztów eksploatacyjnych (ΔO = O1-O2) | Efekt ekologiczny (końcowy efekt redukcji emisji Mg CO2
zł | zł | zł | zł | Mg
1852623.6 | 126401.61 | 52828.15 | 73573.46 | 88.2701
Prosty czas zwrotu SPBT (I / ΔO) |  |  | lata | 25.2
Koszt efektu energetycznego KEE |  |  | zł/(GJ/rok) | 1322
#VALUE!
Koszt redukcji emisji KRE (I / ΔE) |  |  | zł/Mg CO2 | 20988
Sporządzający ocenę: |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
mgr inż. Damian Bylicki
Data:
*) to jest suma całkowitych kwalifikowanych kosztów: realizacji robót budowlanych lub zakupu sprzętu związane z realizacją projektu, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji, zarządzania, pośrednich, itp. W koszcie uwzgledniono opracowanie audytów energetycznych dla każdego budynku oraz izolację i opaskę w Jaworzynie Śl.

## 8a. koszty eksploatacyjne
ZESTAWIENIE DLA 3 BUDYNKÓW (BOLKÓW + JAWORZYNA ŚLĄSKA + STRZEGOM)
I. Ciepło zakupowane z miejskiej sieci ciepłowniczej (lub od zewnętrznego dostawcy)
|  |  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
4. | Cena ciepła (zł/GJ)
5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) |  | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów |  | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  | 638.88 | GJ | 50.28 | 32122.887 | 273.2465 | GJ | 50.28 | 13738.833
| - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | 1342.1808 | GJ | 47.48 | 63726.7444 | 361.782 | GJ | 47.48 | 17177.4094
| - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  |  | GJ/t, GJ/m3
| - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  |  | zł/t, zł/m3
2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. | Materiały (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Usługi obce (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł)- kominiarze, remonty, koszty abomamentowe |  | 1 | zł/rok | 4249.68 | 4249.68 | 1 | zł/rok | 4249.68 | 4249.68
9. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 100099.3114 |  |  |  | 35165.9224
III. Energia elektryczna
|  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów/przychodów |  | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego oraz przez napędy wind (zł) |  | 28550.4 | kWh | 0.536 | 15303.0144 | 15296.1 | kWh | 0.536 | 8198.7096
2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  | 1769.46 | kWh | 0.536 | 948.4306 | 1448.04 | kWh | 0.536 | 776.1494
3. | Koszt energii elektrycznej do potrzeb cwu (zł) |  | 5802.67 | kWh | 0.536 | 3110.2311 | 4044.67 | kWh | 0.536 | 2167.9431
4. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 19361.6761 |  |  |  | 11142.8022
| Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [7 empty] | 73152.2629
KP BOLKÓW
I. Ciepło zakupowane z miejskiej sieci ciepłowniczej (lub od zewnętrznego dostawcy)
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
| 1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
| 2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
| 3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
| 4. | Cena ciepła (zł/GJ)
| 5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
| 6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
| 7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
| 8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) |  | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów |  | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  |  | GJ
|  | - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | 585.99 | GJ | 47.48 | 27822.8052 | 60.8904 | GJ | 47.48 | 2891.0762
|  | - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  |  | GJ/t, GJ/m3
|  | - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  |  | zł/t, zł/m3
| 2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3. | Materiały (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5. | Usługi obce (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) (abonament, kominiarz, remonty) |  | 1 | zł/rok | 2124.84 | 2124.84 | 1 | zł/rok | 2124.84 | 2124.84
| 9. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 29947.6452 |  |  |  | 5015.9162
III. Energia elektryczna
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów/przychodów |  | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego oraz przez napędy wind (zł) |  | 7188 | kWh | 0.536 | 3852.768 | 4602 | kWh | 0.536 | 2466.672
| 2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  | 479.21 | kWh | 0.536 | 256.8566 | 577.79 | kWh | 0.536 | 309.6954
| 3. | Koszt energii elektrycznej do potrzeb cwu (zł) |  | 1758 | kWh | 0.536 | 942.288
| 4. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 5051.9126 |  |  |  | 2776.3674
|  | Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [7 empty] | 27207.2741
| PP JAWORZYNA ŚŁ. |  |  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
| 1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
| 2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
| 3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
| 4. | Cena ciepła (zł/GJ)
| 5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
| 6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
| 7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
| 8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) |  | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów |  | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  |  | GJ |  | 0 |  | GJ |  | 0
|  | - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | 756.1908 | GJ | 47.48 | 35903.9392 | 300.8916 | GJ | 47.48 | 14286.3332
|  | - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  |  | GJ/t, GJ/m3
|  | - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  |  | zł/t, zł/m3
| 2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3. | Materiały (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5. | Usługi obce (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) (abonament, remont, kominiarz, konserwacja kotła) |  | 1 | zł/rok | 2124.84 | 2124.84 | 1 | zł/rok | 2124.84 | 2124.84
| 9. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 38028.7792 |  |  |  | 16411.1732
III. Energia elektryczna
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów/przychodów |  | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego oraz przez napędy wind (zł) |  | 8702.4 | kWh | 0.536 | 4664.4864 | 3681.6 | kWh | 0.536 | 1973.3376
| 2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  | 1000 | kWh | 0.536 | 536 | 580 | kWh | 0.536 | 310.88
| 3. | Koszt energii elektrycznej do potrzeb cwu (zł) |  | 2128 | kWh | 0.536 | 1140.608 | 2128 | kWh | 0.536 | 1140.608
| 4. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 6341.0944 |  |  |  | 3424.8256
|  | Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [7 empty] | 24533.8748
Instrukcje:
1. Arkusze w powyższym układzie należy sprządzić dla grupy budynków pod warunkiem, że
dla budynków tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki należą to tej samej grupy taryfowej) lub jeżeli zasilane są z tej samej kotłowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, kartę należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku.
2. Do obliczenia wskaźnika efektywności ekonomicznej dla całego projektu należy zsumować wszystkie wartości zaoszczędzonej energii (jeżeli dotyczy).
3. Obliczeniowe zużycie energii przez budynek oraz obliczeniową moc cieplną należy podawać jako sumę co i cwu
4. Przez unikniete koszty zakupu energii należy rozumiec wartość energii elektrycznej wytworzonej i zużytej wewnątrz granicy bilansowej budynku (grupy budynków)
5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywać ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zużycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)
7. Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)
| PP STRZEGOM |  |  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
| 1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
| 2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
| 3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
| 4. | Cena ciepła (zł/GJ)
| 5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
| 6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
| 7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
| 8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) |  | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów |  | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  |  | GJ |  | 0 |  | GJ |  | 0
|  | - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | 638.88 | GJ | 50.28 | 32122.887 | 273.2465 | GJ | 50.28 | 13738.833
|  | - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  |  | GJ/t, GJ/m3
|  | - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  |  | zł/t, zł/m3
| 2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3. | Materiały (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5. | Usługi obce (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) (abonament, remont, kominiarz, konserwacja kotła) |  | 1 | zł/rok | 6455.14 | 6455.14 | 1 | zł/rok | 4533.1 | 4533.1
| 9. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 38578.027 |  |  |  | 18271.933
III. Energia elektryczna
|  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
| Lp | Składniki kosztów/przychodów |  | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
| 1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego oraz przez napędy wind (zł) |  | 12660 | kWh | 0.557 | 7051.62 | 7012.5 | kWh | 0.557 | 3905.9625
| 2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  | 290.25 | kWh | 0.557 | 161.6693 | 290.25 | kWh | 0.557 | 161.6693
| 3. | Koszt energii elektrycznej do potrzeb cwu (zł) |  | 1916.67 | kWh | 0.557 | 1067.5852 | 1916.67 | kWh | 0.557 | 1067.5852
| 4. | Razem (zł/rok) |  |  |  |  | 8280.8744 | mam |  |  | 5135.2169
|  | Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [7 empty] | 23451.7515
Instrukcje:
1. Arkusze w powyższym układzie należy sprządzić dla grupy budynków pod warunkiem, że
dla budynków tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki należą to tej samej grupy taryfowej) lub jeżeli zasilane są z tej samej kotłowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, kartę należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku.
2. Do obliczenia wskaźnika efektywności ekonomicznej dla całego projektu należy zsumować wszystkie wartości zaoszczędzonej energii (jeżeli dotyczy).
3. Obliczeniowe zużycie energii przez budynek oraz obliczeniową moc cieplną należy podawać jako sumę co i cwu
4. Przez unikniete koszty zakupu energii należy rozumiec wartość energii elektrycznej wytworzonej i zużytej wewnątrz granicy bilansowej budynku (grupy budynków)
5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywać ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zużycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)
7. Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)

## 9. Wymagania programowe
1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok | 1249.0801 | 500.8176 | 748.2625 | 59.91%
|  | MWh/rok | 346.97 | 139.12 | 207.85
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok | 2111.1019 | 709.8682 | 1401.2337 | 66.37%
|  | MWh/rok | 586.42 | 197.1856 | 389.2316
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Qp |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok | 2569.2902 | 923.0505 | 1646.2397 | 64.07%
|  | MWh/rok | 713.69 | 256.4029 | 457.2888
Emisja dwutlenku węgla |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | Mg CO2/rok | 141.1915 | 52.9214 | 88.2701 | 63%
2. Pozostałe informacje dotyczące projektu
1. | W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposób, aby po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynek spełniał warunki określne w § 328, ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tzn, aby spełniał wymagania minimalne dla budynków poddanych przebudowie |  |  |  | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
|  |  |  | TAK | NIE | Uzasadnienie*)
2. | Projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji
3. | Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru
4. | Zdolność projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrożenie powodziowe, nadmierne nasłonecznienie, inne)
*)Należy krótko uzasadnić lub podać stronę audytu na której znajduje się uzasadnienie