# Wolbrom, dnia 29.04.2022r.
1. WTI.271.2.4.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 7

 Pytania dotyczące Instalacji sanitarnej

Pytanie Nr 1.  Proszę o szczegółowe informacje (zakres robót, średnice rurociągów, typy zaworów odcinających,  zaworów antyskażeniowych, filtrów, wodomierzy) dotyczące wykonania instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wodomierza głównego (t.zw. pomieszczenie pomocnicze) w przyziemiu ? Proszę określić granicę wykonania instalacji hydrantowej.
Odp.: Średnice opisane na rysunku W-01. Instalację wody należy wykonać od wejścia do budynku. Instalacja wprowadzona do budynku musi być wykonana z rur niepalnych (np. stalowe ocynkowane), średnice zaworów równe średnicy rur.

Pytanie Nr 2. Czy instalacja hydrantowa w obiekcie podlega wymianie ? Jeżeli tak proszę o dostarczenie  projektu, przedmiaru robót. Według nas przy zakładanym całkowitym demontażu istniejącej  instalacji wodnej zostanie unicestwiona również istniejąca instalacja p.poż. (te same rury).
Odp.: Projekt rozszerzono o instalację hydrantową, proszę przyjąć wymianę rurociągu do pięciu sztuk hydrantów.  Zamieszczono zmienione rysunki w tym zakresie (W-02 i W-03). Dodatkowy przedmiar nie zostanie zamieszczony, wyceny należy dokonać na podstawie zmienionej dokumentacji.

Pytanie Nr 3. Proszę o szczegółowy dobór urządzenia do podnoszenia ciśnienia (hydrofor).
Odp.: Zakłada się że istniejąca instalacja działa i pokrywa straty ciśnienia, wymianie podlegają jedynie rury bez ingerencji w same urządzenia. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru ciśnienia, w przypadku ewentualnego braku ciśnienia dyspozycyjnego problem zostanie rozwiązany na zasadzie nadzoru autorskiego i nie będzie w zakresie zawartej umowy.

Pytanie Nr 4. Czy dostawa i montaż wyposażenia w skrzynce gazowej t.j.: gazomierza, reduktora, miernika impulsów jest po stronie wykonawcy czy dostawcy gazu ?
Odp.: Instalacja od gazomierza do odbiornika jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie Nr 5. Czy istniejące pisuary podlegają wymianie ? Proszę określić ilość i zakres robót.
Odp.: Istniejące pisuary nie podlegają wymianie.

Pytanie Nr 6. Czy wszystkie istniejące urządzenia w obecnych pomieszczeniach kotłowni i ciepłowni   podlegają demontażowi ?
Odp.: Tak, wszystkie istniejące urządzenia w obecnych pomieszczeniach kotłowni i ciepłowni   podlegają demontażowi.

Pytanie Nr 7. Czy zlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych podlegają wymianie razem z szafkami ?
Odp.: Nie, zlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych nie podlegają wymianie.

Pytanie Nr 8. Jeżeli podlega wymianie to proszę określić typ zlewozmywaka o szer. 160 cm ?
Odp.: Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie Nr 9. Czy wanny w mieszkaniach podlegają wymianie ? Proszę podać typ, wielkość sposób  zabudowy ?
Odp.: Nie, wanny w mieszkaniach nie podlegają wymianie.

Pytanie Nr 10. Czy wszystkie umywalki na rysunkach podlegają wymianie ? Czy zamiennie stosować umywalki nablatowe bez półpostumentu, tam gdzie obecnie się znajdują ?
Odp.: Tak, wszystkie umywalki na rysunkach podlegają wymianie. Tak, zamiennie należy stosować umywalki nablatowe bez półpostumentu, tam gdzie obecnie się znajdują

Pytanie Nr 11. Proszę podać sposób wykonania studni schładzającej w pomieszczeniu kotłowni ? Proszę o sprecyzowanie sposobu odprowadzenia nadmiaru wody ze studni schładzającej ?
Odp.: Należy rozkuć posadzkę, wykonać wykop i zamontować studnię schładzającą z szczelnym dnem wraz odtworzeniem posadzki.

Pytanie Nr 12. Skoro projekt nie przewiduje remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gdzie należy zamontować wpusty podłogowe nierdzewne opisane w wyposażeniu ?
Odp.: Należy projektowany wpust włączyć do istniejącej kanalizacji po wykonaniu odkrywki na terenie budowy.

Pytania dotyczące Architektury

Pytanie Nr 1. Proszę o informację czy postępowanie obejmuje dostawę i montaż wyposażenia łazienek opisanego na str.7 opisu technicznego termomodernizacji, t.j.:
- piktogramy ze stali nierdzewnej do szatni, toalet
- dozowniki mydła ze stali nierdzewnej polerowanej
- pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej polerowanej
- szczotki do WC ze stali nierdzewnej polerowanej
- wieszaki ze stali nierdzewnej polerowanej
- suszarki do rąk elektryczne ze stali nierdzewnej polerowanej
- kosze do toalet damskich ze stali nierdzewnej polerowanej
Jeżeli tak, proszę podać ilości poszczególnych rodzajów wyposażenia lub wskazać odpowiednie pozycje w przedmiarach.
Odp.: Postępowanie nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia łazienek opisanego na str.7 opisu technicznego termomodernizacji, t.j.:
- piktogramy ze stali nierdzewnej do szatni, toalet
- dozowniki mydła ze stali nierdzewnej polerowanej
- pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej polerowanej
- szczotki do WC ze stali nierdzewnej polerowanej
- wieszaki ze stali nierdzewnej polerowanej
- suszarki do rąk elektryczne ze stali nierdzewnej polerowanej
- kosze do toalet damskich ze stali nierdzewnej polerowanej.

Pytanie Nr 2. Proszę o sprecyzowanie sposobu wykonania kabin natryskowych w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej Czy przegrodami mają być: ścianki murowane, czy z HPL, z drzwiami czy zasłonkami ?  Czy brodziki systemowe mają być z tworzywa czy murowane z okładzinami z płytek ?  A może projekt przewiduje kabiny systemowe z profili aluminiowych z wypełnieniem ze szkła lub z tworzywa ?
Odp.: Ścianka murowana oddzielająca z okładziną z płytek ceramicznych, z drzwiami mlecznymi ze szkła hartowanego, nie przewiduje się montażu brodzików a jedynie wpusty podłogowe w kabinach.

Pytanie Nr 3. Proszę o sprecyzowanie typu i wyposażenia nowych drzwi zewnętrznych do kotłowni ?
Odp.: Należy zastosować drzwi zewnętrzne odporności pożarowej EI30 o wymiarach po otwarciu 90x200cm. Przeszklone, otwierane na zewnątrz bezkolankowe od wewnątrz otwierane pod naciskiem.

Pytanie Nr 4. Czy pozostałe wewnętrzne drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię podlegają  wymianie, t.j. drzwi z korytarza, drzwi do sekcji łucznictwa, drzwi do ciepłowni, drzwi do obecnej kotłowni ? Również drzwi do pomieszczeń pomocniczych ? Jeżeli tak, to proszę określić ilość, typ i wymagania jakie mają spełniać ?
Odp.: Drzwi wewnętrzne z pomieszczenia kotłowni (3 sztuki drzwi) należy wymienić na drzwi techniczne stalowe odporności pożarowej EI30. Proszę rozszerzyć wycenę w tym zakresie.

Pytanie Nr 5. Proszę o określenie sposobu wykonania, ilości, wymiarów materiałów itd. dotyczących  osłon grzejnikowych ?
Odp.: Osłony grzejników zostały wyspecyfikowane na rysunku A-01 Rzut piwnic-przyziemia.

Pytanie Nr 6. Proszę określić zakres i ilość robót budowlanych towarzyszących (naprawczych) jakie  należy wykonać w pomieszczeniach po wymianie instalacji wodnej, wykonaniu nowych  podejść kanalizacyjnych, wymianie instalacji c.o., grzejników, wymianie wanien, zlewozmywaków, montażu kominów? W przedmiarach przewidziano dla instalacji jedynie przebicie i zamurowanie otworów oraz wykucie i zamurowanie bruzd. Natomiast nie określono ilości i rodzajów zabudów z płyt g-k, robót murarskich i tynkarskich, odtworzenia płytek na ścianach i posadzkach, malowania sufitów i ścian.
Odp.: Wycenę należy przeprowadzić indywidualnie z uwagi wybrany przez wykonawcę rodzaj technologii.

Pytanie Nr 7. Proszę określić zakres prac budowlanych w pomieszczeniach: obecna kotłownia, obecna ciepłownia, pomieszczenia pomocnicze 3 szt. ?
Odp.: Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp dodaje się do załącznika nr 6 do SWZ dodatkowy przedmiar robót.

Pytanie Nr 8. Czy blaty wspierające umywalki w pomieszczeniach łazienek należy rozebrać ?
Odp.: Nie należy rozebrać blatów wspierających umywalki w pomieszczeniach łazienek.

Z uwagi na powyższe pytania jednocześnie zwracam się z prośba o zmianę terminu składania ofert na dzień 09.05.2022 r.
Odp.: Zamawiający we wcześniejszym terminie przesunął termin składania ofert na dzień 10.05.2022r.

Zapytanie Nr 8

Pytanie Nr 1 . Szanowni Państwo,
z racji, że termin wykonania zamówienia wynosi praktycznie jeden rok ( 360 dni) wnosimy o zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenia. W dobie globalnego kryzysu oraz wojny na Ukrainie w takim czasookresie trudnym do przewidzenia jest poziom cen materiałów budowlanych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z niewiadomym poziomem wynagrodzeń w roku 2023. Na wpływ ryzyka ma również inflacja która na dzień dzisiejszy wynosi ponad 10%.
Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Wolbrom poprawia omyłkę pisarską w zmianie SWZ z dn. 25.04.2022r.

Zmianie podlega zapis § 9 ust. 15 projektowanych postanowień umowy (po zmianie z dn.25.04.2022r) i otrzymuje brzmienie.

„15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany Wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załączniki:
- przedmiar robót kotłownia-roboty wykończeniowe
- W-02 rewizja nr 1
- W-03 rewizja nr 1
Rozdzielnik:
-Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/591446
- a/a