Załącznik nr 2.8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 8

Przeglądy serwisowe i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP na Stadionie Lekkoatletycznym „Start” przy ul. Piłsudskiego 22 w Lublinie.

Ze względu na złożoność systemów SSP oraz charakter obiektu, wymuszający prowadzenie prac 
w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna instalacji i urządzeń objętych zakresem prac.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

Serwis i konserwację systemu przeciwpożarowego Stadionu należy realizować na podstawie aktualnych przepisów i Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uwagi na charakter obiektu, oraz konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, także w trakcie przeprowadzanych tam imprez masowych, konserwację systemów bezpieczeństwa obiektu może prowadzić dysponująca niezbędnymi uprawnieniami firma instalatorska, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do prowadzenia skutecznych prac serwisowych. Powinna być autoryzowana przez producenta urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane, udokumentowane kwalifikacje krajowe, m. in.:

- Koncesję MSWiA w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw mechanicznych 
i elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych.

- autoryzację producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru (Honeywell) na wykonywanie konserwacji i serwisu urządzeń sygnalizacji pożarowej.

- zapewnienie sprzętu, narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadań objętych umową

- wykonywanie prac kontrolnych, przeglądowych i konserwacyjnych systemów p.poż. przez okres min 3-ch lat potwierdzone pozytywnymi opiniami zleceniodawców

Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: papier, tusz lub taśma do drukarek, smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

- System Sygnalizacji Pożaru SSP

| Lp. | Urządzenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala IQ8Control M (prod. Honeywell) | 1 szt. |
| 2 | Optyczna czujka dymu IQ8O | Linia 1 -48 szt. Linia 2 – 21 szt. Linia 3- 6 szt. |
| 3 | Wskaźnik zadziałania czujki | Linia 1 -16 szt. Linia 2 – 13 szt. Linia 3- 3 szt. |
| 4 | Przycisk ROP IQ8 | Linia 1 -4 szt. Linia 2 – 3 szt. Linia 3- 1 szt. |
| 5 | Moduł wej/wyj IQ8FCT | 14 szt. |
| 6 | Sygnalizator akustyczny ROLP | 6 szt. |

Instalacja sygnalizacji pożaru została wykonana w oparciu o mikroprocesorową centralę IQ8Control M współpracującą z adresowalnymi urządzeniami pętlowymi. Centrala pożarowa koordynuje pracę wszystkich urządzeń sygnalizacyjnych w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego oraz wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów.

- Przeciwpożarowe klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych:

- Klapy pożarowe typu KWP-O-E  (prod. SMAY) – 14 szt.

Centrala IQ8 Control oddziaływuje na:

- zamykanie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacji i klimatyzacji,

- uruchamianie sygnalizatorów akustycznych,

- działa pożarowo na windy.

- Obowiązki Wykonawcy:

W zakresie obsługi kwartalnej:

- zagwarantowanie wystarczającego zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla drukarki w centrali p.poż.,

- przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności wskaźnika odnotowany w książce eksploatacji,

- sprawdzenie poprawności zasilania urządzeń,

- przeprowadzenie czyszczenia paneli wskazań i obsługi oraz sprzętu stacji wizualizacji,

- weryfikacja zmian konstrukcyjnych, architektonicznych lub aranżacyjnych mających wpływ na działanie systemu SSP – kontrola budynku pod kątem zmian budowlanych lub jego przeznaczenia, które to mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP).

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji,

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia prawidłowości odbioru i wyświetlania określonych sygnałów, emisji alarmów akustycznych oraz uruchamiania wszystkich innych urządzeń alarmowych i pomocniczych,

Uwaga: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych działań, jak np. uwolnienie środka gaśniczego,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania nadzorowania uszkodzeń CSP,

- sprawdzenie działania wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi poprzez uaktywnienie centrali CSP,

- tam, gdzie jest to możliwe, spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,

- na podstawie informacji od użytkownika rozpoznanie, czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ROP-ów oraz w razie potrzeby dokonanie oględziny w celu wydania opinii o konieczności przebudowy lub rozbudowy instalacji SSP.

W zakresie obsługi rocznej:

- przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi kwartalnej (jak wyżej),

- sprawdzenie każdej czujki w celu potwierdzenia poprawnego działania, zgodnego 
z zaleceniami producenta,

- sprawdzenie zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych.

Uwaga: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych działań, jak np. uwolnienie środka gaśniczego,

- sprawdzenie wzrokowe wszystkich połączeń kablowych i aparatury pod względem sprawności, uszkodzeń i odpowiednich zabezpieczeń,

- sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

- przeprowadzenie przeglądu serwisowego odcinających klap p.pożarowych, polegającego na wykonaniu prób zadziałania i czynności konserwacyjnych wymienionych w DTR.

W przypadku stwierdzenie wystąpienia fałszywego alarmu pożarowego należy zweryfikować w jakiej strefie pożarowej wystąpił alarm i sprawdzić wszystkie urządzenia biorące w nim udział, zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Po zakończeniu każdego przeglądu kwartalnego i rocznego Wykonawca dostarczy użytkownikowi, 
z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że zalecane próby zostały wykonane oraz, 
że o wykrytych wadach instalacji użytkownik został powiadomiony.

Po zakończeniu każdego przeglądu kwartalnego i rocznego Wykonawca dokona odpowiednich wpisów z wykonanych czynności oraz stanu instalacji SSP do „Książki serwisowej”

- Harmonogram przeglądów technicznych (wg załącznika nr 3, zad 8):

- Przeprowadzenie rocznego przeglądu serwisowego polegającego na kompleksowej kontroli wszystkich elementów SSP.

- Przeprowadzanie kwartalnych przeglądów serwisowych SSP.