PROJEKT INSTALACJI

INSTALACJI CWU Z RECYRKULACJĄ

INSTALACJI WOD-KAN

INSTALACJI WENTYLACJI

DLA BUDYKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR :   GMINA KLUCZEWSKO

Ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

Adres inwestycji : Kolonia Mrowina, 29-120 Kluczewsko

Dz. Nr ew. 504/2,  obr. Kolonia Mrowina

Powiat Włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Opracował:

| Autor | Uprawnienia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Bartłomiej Jędrzejczyk | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. LOD/3059/PWBS/16 | Wrzesień 2022 |  |

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa                                                                                1

Spis treści                                                                                         2

- Podstawa i zakres opracowania                                                   3

- Kotłownia                                                                                    3

- Opis CWU                                                                                   3

- Cyrkulacja                                                                                    4

- Instalacja zimnej wody                                                                4

- Instalacja kanalizacji                                                                   5

- Obliczenia                                                                                   5

- Instalacja wentylacji                                                                   7

- Instalacja CO                                                                              15

- Uwagi końcowe                                                                         15

- Uprawnienia i izba                                                                    16-17

- Rysunki

- Podstawa i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji CWU z recyrkulacją dla budynku świetlicy wiejskiej. Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne wg. odrębnego opracowania. Opis budynku został opracowany w części architektoniczno-budowlanej.

Podstawą opracowania jest:

- Zlecenie inwestora,

- Rysunki rzut parteru i poddasza

- Obowiązujące normy oraz przepisy z zakresu instalacji i prawa budowlanego.

- Wizja lokalna w miejscu projektowanego budynku.

- Wytyczne producentów urządzeń.

- Kotłownia.

Zaprojektowano kocioł na biomasę Pellet o mocy 15kW firmy KAWAH lub równoważny, współpracujący z podgrzewaczem ciepłej wody Galmet typ SGW(S)b o pojemności 200 l. Kotłownia wyposażona we wszystkie urządzenia niezbędne elementy kotłowni m.in.: naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa c.o., zawór nadmiarowo - upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o., zawór trójdrożny, regulator temperatury, zawór kominowy, czujnik ciągu kominowego, czujnik podgrzewu, kontrolę obecności płomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, zawór mieszający.

Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy zrobić otwarte odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do kanalizacji.

Na powrocie z instalacji c.o. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy dwoma kulowymi zaworami odcinającymi.

Przyłącza wody do zbiornika powinny być wykonane w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody.

- Opis CWU.

Woda ciepła na potrzeby bytowo-gospodarcze jest przygotowana w węźle CWU. Obliczenia instalacji CWU wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. Rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać jak wody zimnej. Poziomy, piony instalacji ciepłej wody i cyrkulacji oraz podłączenia do punktów czerpalnych wykonać analogicznie jak wody zimnej. Wykonano instalację z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitcc firmy PUR.MO (system ze złączami zapasowymi umożliwiającymi układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych). Przewody poprowadzono w posadzce oraz w bruzdach ścian budynku, w rurze ochronnej Peschla a w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie pianki poliuretanowej. Zasady montażu rur wykonano zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek.

Cyrkulacja CWU wymuszana pompą prod. Grundfos. Pompę cyrkulacyjną należy umieścić w pomieszczeniu węzła przy podgrzewaczu CWU.

Woda ciepła przygotowana w oddzielnym zbiorniku - podgrzewacz ciepłej wody połączony z piecem na paliwo – biomasa Pellet. Przyłącza wody do zasobnika współpracującego z kotłem, jednofunkcyjnym wykonano w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Na zasileniu zimną wodą (przed zasobnikiem) zainstalowana „grupa bezpieczeństwa” z membranowym zwrotem bezpieczeństwa Rl/2 o ciśnieniu otwarcia 10 bar. Jeśli ciśnienie zasilania przekracza 4,8 bar należy zastosować reduktor ciśnienia wody (zaleca się montaż na przyłączu instalacji wodnej za wodomierzem). Po montażu instalacji wody wykonano pozytywne próby na szczelność i ciśnienie zgodne z wytycznymi dla systemów z rur PE.

Wykonano odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji. Między grupą bezpieczeństwa a podgrzewaczem należy zastosować naczynie przeponowe dla wody użytkowej w zależności od ciśnienia instalacji zimnej wody - minimum 12 litrów. Instalacją wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

- Cyrkulacja.

Wymiarowanie przewodów cyrkulacyjnych.

Ustalenie średnicy przewodu cyrkulacyjnego wykonano posługując się tablicą 3 str 6 z PN-92/B-01706.

Podstawę opracowania cyrkulacji wody ciepłej stanowią następujące założenia:

System cyrkulacji – pompowy

Temperatura za wymiennikiem +55

Temperatura w wymienniku +80

Piony przewodów cyrkulacyjnych są nie izolowane

Poziomy umiejscowione w piwnicy budynku są izolowane

Schładzanie wody na całej długości przewodów przebiega równomiernie

Spadek temperatury na drodze od najwyższego punktu czerpalnego wynosi:

Do zasobnika podłączono instalację cyrkulacji współpracującą z pompą cyrkulacyjną. Na wyjściu CWU z zasobnika zamontowano zawór mieszający, który pozwala mieszać ciepłą wodę z zasobnika o temperaturze 80 ᵒC. z wodą zimną z wodociągu co pozwala na uzyskanie wymaganej temperatury 55ᵒC. CWU z recyrkulacji powraca bezpośrednio do zasobnika gdzie dzięki ustawionej temperaturze 80 ᵒC następuje jej higienizacja i dezynfekcja. Zastosowano również termostatyczny zawór regulujący z możliwością nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temperaturze 80 °C.

- Instalacja zimnej wody.

Woda zimna dostarczana będzie do budynku z sieci wodociągowej.

Wodomierz i zawór antyskażeniowy umieścić w pomieszczeniu KOTŁOWNI lub w studni wodomierzowej zabudowanej na przyłączu wody. Projekt przyłącza wodociągowego wg odrębnego opracowania. Główne przewody rozprowadzające montowane  będą w izolacji termicznej lub bruzdach ściennych.

Instalację wody należy wykonać z rur typu PEX, łączonych za pomocą systemowych złączek zaciskanych dedykowanych dla wybranego dostawcy rur. Instalację wykonać jako kryte w przegrodach i elementach wykończeniowych.

- Izolacja rurociągów:

| Lp. | Rodzaj przewodu | min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody wg. poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg. poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7. | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Instalację wykonać, jako krytą, lub obudować.

Instalację przed zakryciem i po montażu poddać próbie ciśnieniowej z przytrzymaniem wody, na co najmniej 48h. Armatura odcinająca kulowa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalację wody należy zdezynfekować i dokładnie przepłukać.

Pobór wody zimnej i ciepłej w poprzez baterie stojące jednouchwytowe.

Przewody montować na typowych podwieszeniach i podparciach zamocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku.

- Instalacja kanalizacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie ścieków z poszczególnych węzłów i urządzeń w powiązaniu z projektowanym przyłączem kanalizacyjnym i odprowadzeniem ścieków do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci kanalizacyjnej. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC. Przewody podposadzkowe układać na 15cm podsypce z piasku dla właściwej regulacji spadków, a po próbie szczelności zasypać piaskiem 20cm nad wierzch rur.

Na pionach kanalizacyjnych w dolnej części należy zamontować rewizje /czyszczak/ z PVC, a piony odpowietrzające dodatkowo zakończyć rurą wywiewną również PVC (miejsca montażu jak w części rysunkowej).

Wyposażenie sanitarne węzłów – zgodnie z projektem architektury.

- Obliczenia

Zap. na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01,2002r. Dz.U.nr.8):

| Lp | Urządzenie | Ilość | Normatywny wypływ wody dm3/s | Sumaryczny wypływ wody dm3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umywalka | 3 | 0.14 | 0,42 |
| 2. | W-c | 2 | 0.13 | 0,26 |
| 3. | Pisuar | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 4. | Natrysk | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 6. | Zlewozmywak. | 1 | 0,14 | 0,14 |
| 7. | Zlew porządkowy | 1 | 0,14 | 0,14 |
| 8. | Zawór ze złączką do węża | 2 | 0,15 | 0,30 |
|  | Razem |  |  | 1,66 |

q = 0,682 / 1,66/0.45 – 0,14

q = 0,72 dm3/s = 2,60 m3/h

Opomiarowanie wodomierzem JS-2,5-dn20.

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |
| --- |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny |
| Ciepło właściwe wody, Cw | 4,19 | kJZ(kg-K) |
| Gęstość wody, pw | 1000 | kg/mJ |
| Temperatura ciepłej wody, 9w |  | °C |
| Temperatura zimnej wody, 0O | 10 | °C |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,90 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 78,09 | mz |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, Vw | 1,40 | dm3/(m2’dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.nd | 1880,85 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania cieplej wody

| Budynek mieszkalny jednorodzinny |
| --- |
| Nazwa źródła | Podgrzewacz wody |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Odnawialne źródła energii - Biomasa |
| Współczynnik Ww | 0,20 | - |
| Współczynnik Wei | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW nd | 1880,85 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW |
| Sprawność wytwarzania r¦Wg | 0,83 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |
| Sprawność przesyłu r¦Wid | 0,85 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |
| Sprawność akumulacji t}Ws | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika riw.ioi | 0,49 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eei.P0m.w% | 102,67 | kWh/rok |

Bilans strat ciśnienia w instalacji wody ciepłej.

Suma oporów liniowych – 8,395 m H2O

Suma oporów miejscowych (30% liniowych) –2,51 H2O

Suma oporów liniowych na odcinku 12 – 9 -1,63 H2O

Strata na wymienniku – 2,0 H2O

Strata na wodomierzu głównym – 2,0 H2O

Strata na wodomierzu mieszkaniowym wody ciepłej- 1,45 H2O

Wysokość geometryczna instalacji – 10,60 m

Ciśnienie dyspozycyjne – 40 H2O

- Instalacja wentylacji.

W budynku projektuje się wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach łazienek wspomaganą wentylatorami zamontowanymi w kratkach wentylacyjnych. Zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza i odprowadzenie go w ilości niezbędnej zgodniej z wymogami sanitarnymi. Rzeczywiste przekroje, wydajność oraz prędkość strumienia wentylowanego powierza została zaprezentowana w tabelach obliczeniowych. W Sali spotkań przy wejściu głównym została zamontowana kurtyna aby zapobiec naporowi powietrza zewnętrznego.

W łazienkach zamontowane wentylatory wspomagają wymianę powietrza. Załączane są wraz z oświetleniem. Posiadają również czujnik wilgotności.

Minimalny strumień objętości oraz skuteczność wentylacji został przedstawiony w tabeli obliczeniowej. Po obliczeniu powierzchni przekroju przewody wentylacyjnego, każde pomieszczenie spełniła projektowany wymóg minimalnej krotności wymiany powietrza.

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować 15 cm nad posadzką otwór nawiewny o wymiarach miń 20x30 pozwalający na doprowadzenie powietrza na minimalną krotność wymiany powietrza oraz potrzebną do spalania. Przyjęto, że do pomieszczenia powinno być dostarczane minimum 0,5 m3/h powietrza wentylacyjnego oraz dodatkowo 1,6 m3 powietrza do spalania na każdy 1kW mocy kotła.

Zestawienie pomieszczeń w budynku:

| 0/01 Komunikacja | 12,38 | 39,61 |
| --- | --- | --- |
| 0/02 Pom. gospodarcze | 21,37 | 68,38 |
| 0/03 Pom. socjalne | 22,00 | 70,4 |
| 0/04 Sala spotkań | 74,99 | 239,97 |
| 0/05 Kotłownia | 13,62 | 43,58 |
| 0/06 Pom. gospodarcze | 1,42 | 4,54 |
| 0/07 WC damskie + os. niepałnosprawnych | 5,79 | 18,53 |
| 0/08 WC męskie z przedsionkiem | 5,92 | 18,94 |
| RAZEM | 157,49 | 503,95 |

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji, tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie oraz parametry przegród przezroczystych zostały przedstawione w charakterystyce energetycznej budynku.

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego dokonuje się w oparciu o przeprowadzony bilans ciepła, wilgoci i emisji zanieczyszczeń tj. czynników powodujących zmianę parametrów powietrza w pomieszczeniu. Zasadą jest przyjmowanie największej z wyliczonych ilości powietrza dla różnych czynników zakłócających. Obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego można dokonać na podstawie:

– obciążenia cieplnego pomieszczenia (zysków ciepła)

– zysków pary wodnej

– ilości wydzielanych do pomieszczenia zanieczyszczeń gazowych

– wymaganej krotności wymian

– ilości osób

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości osób:

gdzie:

n – ilość osób w pomieszczeniu

Vi – ilość powietrza przypadająca na jedną osobę w [m3/h] wynosząca w przybliżeniu od 20-60 m3/h, wartość Vi można przyjmować według TABELI 1.

TABELA1 Ilość powietrza wentylacyjnego ze względów higienicznych

| Rodzaj pomieszczenia | Ilość powietrza w m3/h |
| --- | --- |
| Przedszkola i żłobki (ilość powietrza obniżona) | 15 |
| Pomieszczenia do stałego i czasowego pobytu ludzi | 20 |
| Pomieszczenia publiczne w których dozwolone jest palenie tytoniu, pomieszczenia klimatyzowane bez otwieranych okien | 30 |
| Pomieszczenia klimatyzowane bez otwieranych okien w których dozwolone jest palenie tytoniu | 50 |

Obliczanie ilości powietrza na podstawie krotności wymian

gdzie:

n- krotność wymian

Vp – kubatura pomieszczenia w m3

Krotność wymian można przyjmować według danych Tabeli

Krotność wymian można przyjmować według danych Tabeli

Minimalny strumień powietrza w pomieszczeniach niemieszkalnych według PN-EN 15251:2007

gdzie:

n- zakładana ilość osób

VL – wymagany strumień powietrza dla jednej osoby [l/s]

A – powierzchnia pomieszczenia [m2]

VA – wymagany jednostkowy strumień powietrza z uwagi na emisyjność materiałów budowlanych [l/s x m2 powierzchni podłogi]

Tabela Zestawienie minimalnych ilości powietrza dla pomieszczeń niemieszkalnych

Minimalny strumień powietrza w pomieszczeniach  mieszkalnych według PN-EN 15251:2007

gdzie:

VL – wymagany strumień powietrza dla jednej osoby [l/s]

A – powierzchnia pomieszczenia [m2]

VA – wymagany jednostkowy strumień powietrza z uwagi na emisyjność materiałów budowlanych [l/s x m2 powierzchni podłogi]

n – zakładana maksymalna ilość osób lub sypialni

Va – wymagany dodatkowy strumień powietrza [l/s x m2]

tabela Zestawienie minimalnych ilości powietrza dla pomieszczeń mieszkalnych

CO zasilane jest z kotłowni zlokalizowanej w odrębnym budynku. Budynek  zasilany z kotłowni przewodami preizolowanymi przyłączem z kotłowni. W budynku  w pomieszczeniu 0.1 i 0.2 zamontowano 4 grzejniki typu Favier, każdy o mocy 2000W. Usytuowanie wg rysunku.

- Instalacja CO.

CO zasilane jest z kotłowni zlokalizowanej w budynku. W budynku projektuje się grzejniki aluminiowe o mocy i rozmieszczeniu zgodnie z rysunkiem. Dobór grzejników i ich mocy dokonano za pomocą programu PurmaPro według obliczonych zysków i strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.

- Uwagi końcowe

- Wszystkie zastosowane materiały oraz urządzenia posiadają aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Przyjęte w powyższym projekcie materiały i urządzenia mogą być zastąpione innymi równoważnymi po uzyskaniu akceptacji projektanta.

- Przejścia przez przegrody wykonano w tulejach ochronnych.

- Roboty wykonano zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II instalacje przemysłowe i sanitarne” oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiałów i urządzeń.

- Przed zasklepieniem wykonano próbę szczelności pod ciśnieniem na zimno.

- Piony wod. - kan. prowadzone przy ścianach i kominach wentylacyjnych omurowano ścianką z cegły z zapewnieniem dostępu do pokryw czyszczaków kanalizacyjnych oraz zaworów odcinających.

- Kocioł i pompę cyrkulacyjną wyposażono w oddzielne zabezpieczenia i obwody elektryczne.

- Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, instalację wody zimnej pozostałych instalacji wewnętrznych jak i konstrukcji wg odrębnego opracowania.

Opracował: