Dopiewo, dnia 10  października 2024r.

ROA.271.25.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dopiewo”

Działając zgodnie z treścią art. 135 ust. 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Czy oprawy uliczne mają posiadać stopień ochronności IK09 klosza potwierdzonym raportem z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź: Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne dla oprawy drogowej LED został określony w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.4.1.

Pytanie nr 2.

Czy oprawy uliczne muszą posiadać zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od - 40°C do +50°C ?

Odpowiedź: Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy drogowej LED został określony w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.4.1.

Pytanie nr 3.

Czy oprawy uliczne mają być wyposażone w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaż bezpośredni) oraz od -45° do 15° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy?

Odpowiedź: Sposób montażu i zakres regulacji oprawy drogowej LED został określony w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.4.1.

Pytanie nr 4.

Czy oprawy typu LED muszą być wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne, dokumentacja oprawy, instrukcja montażu, instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej, lista części zamiennych wraz z kodami producenta

Odpowiedź: Sposób identyfikacji opraw LED poprzez etykiety QR i aplikację został określony w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.4.1., pkt 4.4.2., pkt 4.4.3.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga dostarczenia poza oprawami również systemu sterowania z gniazdami zd4i o parametrach jak poniżej?

Parametry systemu sterownia zd4i.

System sterowania oświetleniem, którego struktura sieci składa się z mieszanej kombinacji sterowników montowanych na gniazda Zhaga D4i tj. sterowników odpowiedzialnych za komunikację                  z serwerem typu master oraz sterowników typu slave, przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności i nie wymagających stosowania elementów wyniesionych poza oprawę np. HUB, stacje bazowe, sterowniki segmentowe. Mieszana struktura sieci oświetleniowej przekłada się na realne oszczędności Zamawiającego w postaci redukcji opłat za transmisję danych, co jest kluczowe w przypadku eksploatacji oświetlenia po upływie gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Sterowniki posiadają certyfikat Zhaga-D4i i muszą być publikowane na oficjalnej stronie ZHAGA Consorcium jak ma to miejsce w przypadku opraw oświetleniowych. Wszystkie oprawy objęte zamówieniem muszą umożliwiać użytkownikowi bezprzewodowe sterowanie z 10 letnim abonamentem.

Odpowiedź: Minimalne parametry dla systemu sterowania zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.7. Oferowane sterowniki muszą mieć certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium.

Pytanie nr 6.

Czy zamawiający będzie wymagał deklaracji środowiskowej (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga deklaracji środowiskowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.4 lub dopuszcza deklarację EPD.

Pytanie nr 7.

Środki przedmiotowo dowodowe:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertę kart katalogowych proponowanych opraw oświetleniowych oraz certyfikatu ENEC z wykazem komponentów, ENEC+ i certyfikatu Zhaga ZD4i na potwierdzenie parametrów technicznych i funkcjonalnych wykazanych przez Zamawiającego w OPZ. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie wymagając żadnych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności proponowanych opraw z opisem w OPZ - nie jest w stanie sprawdzić czy Wykonawca proponuje sprzęt oświetleniowy zgodny ze specyfikacjami do zamówienia, a zatem nie jest w stanie prawidłowo porównać ofert różnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych opraw                                         i systemu sterowania, certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i oraz obliczeń fotometrycznych. Rzeczone dowody będą musiały zostać przedstawione przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, a przed ich dostarczeniem/wbudowaniem, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 8.

(obliczenia fotometryczne)

Czy oprawy typu ulicznego i parkowego muszą spełniać parametry techniczne i fotometryczne nie gorsze niż przedstawione w załączniku nr. 10 do SWZ i być potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogólnodostępnym programie komputerowym np. Dialux, Relux, a dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) muszą być na stronie internetowej producenta lub dystrybutora, pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne?

Odpowiedź: Oprawy typu ulicznego i parkowego muszą spełniać parametry techniczne i fotometryczne nie gorsze niż przedstawione w załączniku nr. 10 do SWZ. Parametry techniczne i fotometryczne opraw muszą spełniać wymagania PN-EN 13201:2016 dla danej klasy oświetleniowej. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 9.

Prosimy o doprecyzowanie czy wskazany przez Zamawiającego zakres regulacji oprawy na zaczepie montażowym od -0° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 15° (montaż na wysięgniku) jest rzeczywiście niezbędny, czy nie jest to blokowanie konkurencji przed złożeniem ofert, tym bardziej, że z obliczeń jasno wynika, że max. kąt wychylenia opraw jest nie większy niż 15 st. I „zadzieranie opraw” powyżej tego kąta sprowadza się tylko do tzw. zaśmiecania światłem nieboskłonu.

Prosimy o zmianę zapisu na:

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 15° (montaż na wysięgniku); zmiana sposobu montażu (z wysięgnika na bezpośrednio na słupie) odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy tzn. bez odseparowania uchwytu od korpusu oprawy

Odpowiedź: Zakres regulacji oprawy na zaczepie montażowym od -0° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 15° (montaż na wysięgniku) jest niezbędny, gdyż realną potrzebą Zamawiającego jest dostosowanie położenia oprawy do istniejących konstrukcji nośnych oraz w przypadku rozbudowy układu drogowego np. o ścieżki rowerowe, chodniki, dostosowanie układów optycznych do bieżących warunków drogowych poprzez mechaniczną zmianę ustawienia oprawy a nie jej całkowitą wymianę. Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia opis SWZ, poprzez dopuszczenie rozwiązania, w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany za pomocą dedykowanego, niezintegrowanego przegubu. W takiej sytuacji wymagany będzie raport (który Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć na etapie składania kart materiałowych inspektorowi nadzoru) dla przegubu na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

Pytanie nr 10.

W nawiązaniu do wymogu: „Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI” Informujemy, że „Model uCIFI” ma bardzo ograniczoną liczbę elementów obowiązkowych i tylko 1 z 67 jest obowiązkowy. Pozostałych 66 jest opcjonalnych, w związku z czym zapewnienie interoperacyjności jest praktycznie niemożliwe. Istotne luki w modelu danych: - Brak punktów danych w szafie (wszystko jest zorientowane na kontrolę punktów świetlnych) - Brak harmonogramów (przypisanie) - Brak grupowania, które jest kluczowym elementem wymaganym przez Zamawiającego (cyt. „Załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw”) - Brak informacji o czujnikach, których zdalna konfiguracja jest również wymagana przez Zamawiającego (cyt. „Możliwość zdalnej konfiguracji czujników i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu” - Brak parametrów słonecznych uCIFI Alliance nie ma w tej chwili żadnej oficjalnej procedury testowania i certyfikacji zgodnie zgodnie z założonym modelem danych. Zamawiający wymagając komunikacji zgodnie z modelem danych uCIFI nie określił żadnego kryterium równoważności/nie dopuścił żadnej równoważnej alternatywy, a patrząc na ograniczenia tego modelu danych i brak wsparcia modelu dla kluczowych wymagań zdefiniowanych przez Zamawiającego sugeruje, że poniższy zapis ma jedynie na względzie praktyczne ograniczenie konkurencji do 1 firmy – firmy Schreder. Zgodnie z informacją na stronie uCIFI, model danych na którym oparta jest komunikacja uCIFI wygląda następująco:
https://ucifi.org/ucifi-data-model/
2 Prosimy o wykreślenie modelu uCIFI lub/i dopuszczenie równoważnych standardów takich jak LwM2M, IPSO, CoAP, CBOR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ – Audyt oświetlenia drogowego, pkt 4.7., dopuszczony jest model danych uCIFI lub równoważny, to znaczy taki, który będzie kompatybilny z modelem uCIFI.

Pytanie nr 11.

W nawiązaniu do wymagań technicznych opraw parkowych. Zamawiający wymaga aby oprawa posiadała beznarzędziowy dostęp do osprzętu oprawy za pomocą dwóch klamr/klipsów oraz umożliwiała beznarzędziową wymianę układu optycznego oraz całego osprzętu elektrycznego a także zakres temperatury barwowej źródeł światła 2200K–3000K z możliwością jej płynnej zmiany i regulacji w podanym zakresie, poprzez zaimplementowany system sterowania.

Zwracamy uwagę, że takie rozwiązania (w połączeniu z pozostałymi wymaganiami i wymiarami samej oprawy) stosuje jedynie firma Schreder, co w świetle PZP jest zabronione. Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów w wymagań dla opraw parkowych – zwłaszcza, że dotyczy to raptem 16 opraw na ul. Motylka w Skórzewie. Prosimy również o odstąpienie od tolerancji wymiarów i zmianę zapisu na: Wygląd, styl i wielkość oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi poniżej. Zwłaszcza, że obszar na którym mają być zastosowane oprawy nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Prosimy również o informację dla jakiej Tb mają być wykonane obliczenia dla ww. ulicy.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia zapisy SWZ w odniesieniu do opraw parkowych. Zamawiający odstępuje od zapisu beznarzędziowej wymiany LED i dostępu do komory elektr. Temperatura barwowa minimum 3000K. Zamawiający odstępuje od tolerancji wymiarów oprawy pod warunkiem, że wygląd i styl  będą zgodne z oprawą przykładową zamieszczoną w audycie oświetlenia drogowego.

Pytanie nr 12.

Zamawiający w OPZ wymaga dla wszystkich typów opraw (opraw ulicznych, parkowych i naświetlaczy), aby sterowniki systemu sterowania oświetleniem jednocześnie komunikowały się bezpośrednio (z pominięciem sterowników centralnych, stacji bazowych, hubów itd.) z systemem i również pośrednio (bezprezwodowo) między sobą. Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie stosuje jedynie firma Schreder, która stosuje technologię Wi-Sun która umożliwia taką „hybrydową” łączność. Żaden z producentów systemów działających na rynku polskim nie stosuje takiego rozwiązania i albo stosuje komunikację bezpośrednią (każda oprawa/sterownik łączy się w bezpośrednio z systemem w chmurze poprzez sieć komórkową), albo pośrednią w której każdy z modułów komunikuje się poprzez sieć mesh lub w topologii gwiazdy ze stacją bazową/sterownikiem centralnym/segmentowym.
Nadmienić należy tutaj, że system Schredera spełniłby te wymagania tylko w wyłącznie w sytuacji gdyby każdy z dostarczonych kontrolerów był w wersji DATA Lift co najpewniej podniosłoby koszt całego systemu i nie jest potwierdzone czy kontrolery komunikowałyby się ze sobą.
Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu: Bezpośrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiędzy oprawami niezależnie od sposobu ich zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia zapisy SWZ poprzez wykreślenie zapisów o bezpośredniej i bezprzewodowej komunikacji pomiędzy oprawami. Wszystkie oprawy muszą komunikować się bezpośrednio z systemem sterowania oświetleniem bez urządzeń pośredniczących.

Pytanie nr 13.

W zawiązku z bardzo ograniczoną liczbą producentów projektorów/naświetlaczy z certyfikatem ZD4i (oprawa z gniazdem Zhaga Book 18 i driverem D4i) prosimy o odstąpienie od tolerancji wymiarów dla tych opraw, w przeciwnym wypadku jedynie oprawy serii Neos Schredera spełnią te wymagania

Odpowiedź: Zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia zapisy SWZ  i rozszerza dopuszczalną tolerancję wymiarów dla naświetlaczy do ±15%.

Pytanie nr 14.

Zamawiający w pliku „Opis techniczny Audyt.pdf” na stronie 15 wymienia listę załączników, wśród których znajdują się wylistowane obliczenia fotometryczne („Załącznik 5. Wyniki obliczeń fotometrycznych”), jednakże plik nie został zawarty w materiałach przetargowych. Wnosimy o udostępnienie obliczeń wzorcowych, które pozwolą wykonać obliczenia fotometryczne a na ich podstawie złożone oferty będą porównywalne.

Opisane parametry w tabeli inwentaryzacyjnej („Załącznik 4. Tabela zbiorcza doboru opraw.”) nie pozwalają na prawidłowy dobór opraw oświetleniowych w niektórych sytuacjach ze względu na brak danych do obliczeń fotometrycznych na przykład sytuacje opisane jako parkingi czy skrzyżowania.

Niektóre zadane rozstawy pomiędzy słupami wykluczają spełnienie jakiekolwiek klasy oświetleniowej - rozstawy powyżej 60m. Ponadto w tabeli znajdują się również sytuacje drogowe nie zawierające wystarczających informacji lub niejasne informacje (np. szerokość jezdni „9-2,5-6m” lub chodniki o szerokości „2+3m”).

Wnosimy o udostepnienie obliczeń wzorcowych lub doprecyzowanie powyżej opisanych sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wyniki obliczeń fotometrycznych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami                                       i modyfikacjami SWZ, zmianie ulegają w rzeczonym zakresie zapisy SWZ, jej załączników i ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto na podstawie z art. 90 ust. 2 Pzp zmienia się:

- termin składania ofert do 23.10.2024 r. do godz. 11:00

- termin otwarcia ofert do 23.10.2024 r. godz. 11:30

- termin związania: 20.01.2025 r.