OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. DANE OGÓLNE

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana systemu SSWiN w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10 (nie obejmuje wymiany systemu w starej części tzw. Pałac Mańkowskich).

1.2.  Adres lokalizacji

Kraków, ul. Rakowicka 10

1.3.  Zamawiający

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10

2.  Instalacja sygnalizacji włamania

2.1. Założenia dla systemu sygnalizacji włamania

Urządzenia sygnalizacji włamania dobrano przy założeniu danych:

- kategoria zagrożenia - „Z3”,

- klasa systemu alarmowego „SA3”,

- klasa urządzenia alarmowego „C” – profesjonalna,

- stopień skuteczności „normalny” przy zastosowania kategorii zagrożenia Z3 i systemu klasy SA3, na podstawie których dokonano wyboru urządzeń alarmowych i zabezpieczających.

2.2. Projektowany system sygnalizacji włamania i napadu

Dla sygnalizacji włamania przyjęto system oparty na mikroprocesorowej centrali typu INTEGRA 256 Plus firmy SATEL. Centrala ta posiada 256 linii dozorowych.  System składa się z jednostki centralnej, którą stanowi centrala INTEGRA 256 Plus, modułów rozszerzeń – ekspanderów wejść INT E, ekspandera wejść z zasilaczem APS 612, ekspandera wejść i wyjść INT E, manipulatora kodu LCD. Płyta główna centrali posiada 16 wyjść dla linii dozorowych i 4 wyjścia dla linii dozorowych magistralnych, do których włącza się dodatkowe moduły, magistralę dla 8 manipulatorów kodu, 16 wyjść programowalnych, port RS-232, 2-złącza do podłączenia syntezerów mowy, komunikator telefoniczny wyposażony w układ detekcji DTMF umożliwiający odbieranie poleceń przez telefon, realizujący funkcję monitoringu, powiadamiania odpowiadania na telefon i programowania zdalnego.

Moduł rozszerzeń – ekspander wejść  INT E posiada 8 wejść dla linii dozorowych, wejście sabotażu modułu.

W budynku zainstalowane zostaną:

- Centralka SSWN – jednostka centralna na parterze w pom. ochrony.

- Moduł rozszerzeń ozn. SMT-12 – ekspander zostanie zainstalowany  w lokalizacji wskazanej w dokumentacji powykonawczej istniejącego systemu,

- Manipulator kodu MK – portiernia, serwerownia ,korytarz piwnica 2x

2.3. Ochrona antysabotażowa systemu

Wszystkie elementy systemu w każdej chwili czasu i rodzaju działania centrali chronione są zestykami antysabotażowymi. System automatycznie sprawdza przełączniki sabotażowe, usterki w linii dozorowej.

2.4. Zasilanie systemu w energię elektryczną

Zasilanie podstawowe  systemu odbywać się będzie z zasilacza służącego do zasilania systemu i buforowania baterii akumulatorów.

2.5. Wykonanie instalacji

Należy wykorzystać istniejącą instalację.

2.6. Wykaz urządzeń instalacji sygnalizacji włamania i napadu

| 1 | Integra 256 Plus | Płyta główna centrali; Ilość linii dozorowych na płycie: 16; maksymalna liczba linii przewodowych: 256; maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 48; ilość kodów użytkownika: 240; ilość podsystemów: 8(32 strefy); dialer telefoniczny na płycie: tak; zdalne programowanie: tak; współpraca z aplikacją mobilną: tak; | SATEL | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LCD INT-KLFR-W | Manipulator LCD INT-KLFR-W | Satel | 4 |
| 3 | INT-E | Ekspander wejść (GRADE 3); kompatybilne centrale alarmowe: centrale serii Integra, centrale serii Versa; ilość wejść na płycie: 8; | SATEL | 24 |
| 4 | ETHM-1 Plus | Moduł do obsługi central alarmowych INTEGRA poprzez sieć Ethernet; zdalne programowanie: tak; współpraca z aplikacją mobilną: tak; kompatybilne centrale alarmowe: centrale serii Integra, centrale serii Versa; | SATEL | 1 |
| 5 | INT-RS Plus | Interfejs do integracji systemów | Satel | 1 |
| 6 | RJ/PIN5 | Kabel do połączenia portów RS: centrali INTEGRA posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduły GSM, ETHM-1 Plus) | Satel | 1 |
| 7 | AWO306 | Obudowa 28/TRP80/SATEL/GRADE 3 | PULSAR | 1 |
| 8 | AWO224 | Obudowa 17/EXP/SAT | PULSAR | 11 |
| 9 | APS-612 | Moduł zasilacza buforowego 12V 6A, Grade 3 | SATEL | 4 |
| 10 | APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) | SATEL | 8 |
| 11 | ZS-24 | Akumulator bezobsługowy 24Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 125 x 175 x 166mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 9.6A; | ZEUS | 1 |
| 12 | ZS-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 6.8A; | ZEUS | 11 |

2.7. Wykaz urządzeń wizualizacji instalacji sygnalizacji włamania i napadu

| 1 | Veno Standard | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: 200; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń; | VENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Veno Standard Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji; | VENO |
| 3 | VENO CLIENT 7-T-II | Dedykowana stacja kliencka VENO z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, obsługa do 6 monitorów jednocześnie. | VENO PRO |
| 4 | VENO SERVER 7-4U-II | Dedykowany serwer z zainstalowanym oprogramowaniem VENO Standard i Veno Standard Plus (poz. 1 i 2 tabeli), obsługa do 3 monitorów jednocześnie, możliwość instalacji w szafie RACK (obudowa 19”; 4U) | VENO PRO |
| 5 | SC-24E | Matryca: IPS podświetlenie LED; przekątna ekranu: 23.8”; rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasność: 250 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; wbudowane głośniki: 2 x 1 W; wejścia wideo: 1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI; wejścia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: VESA 100 x 100 mm; przystosowany do pracy ciągłej (24/7); | NEOVO |

UWAGA:

Wykonawca zakupi urządzenia wraz z aktualnymi certyfikatami i dostarczy podczas odbioru systemu.

2.8 Gwarancja

Zamawiający wymaga gwarancji minimum 36 miesięcy na działanie systemu oraz wszystkie zainstalowane nowe urządzenia. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów całego systemu SSWiN (zarówno części wymienionej na podstawie niniejszego postępowania jak również części niewymienionej) 2 razy w roku. Przegląd musi być zakończony protokołem stwierdzającym stan systemu (sprawny/niesprawny), a w przypadku niesprawności opisem uszkodzenia i/lub zaleceniami.

Koszt przeglądu ma być wkalkulowany w cenę oferty.

Cena oferty jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty przeglądów oraz ewentualne dojazdy, za wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy pokrywa koszt wymiany/naprawy uszkodzonych podzespołów, modułów i części zamiennych przy realizacji napraw systemu SSWiN, jeżeli niniejsze podzespoły, moduły i części nie podlegają gwarancji. Konieczność zakupu podzespołów, modułów i części zamiennych do systemu SSWiN nieobjętych gwarancją, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu wraz z wstępną kalkulacją ich kosztów. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wymianę/naprawę zespołów, modułów i części zamiennych nieobjętych gwarancją.

Wskazane nazwy własne producentów, wymienione w wykazie wg punktu 2.6 / 2.7, urządzeń, systemów, produktów i materiałów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, systemów, produktów i materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.