Znak: RG3.271.28.2024 Wiązownica, 16.09.2024r.

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zamówienia pn: **„Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Wiązownica oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz art. 138 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych **(**Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 ze zmianami)– dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1)** Zamawiający wymaga dla oprawy drogowej, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania, ale nie określił metody otwierania i zamykania obudowy. Z poglądowego rysunku oprawy ulicznej wynika że oprawa zamykana jest klipsami. Czy zamawiający dopuści oprawy, w których dostęp do komory zasilania odbywa się za pośrednictwem zatrzasków wychodzących z wnętrza obudowy, wystających poza obrys obudowy wykonanych ze stali nierdzewnej usytułowanych wzdłuż przegubu montażowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza opraw otwieranych inaczej niż poprzez dwie klamry, rozmieszczone po przeciwnych stronach, malowane w kolorze obudowy, tworzące jednolitą całość z obudową. Tego typu rozwiązanie jest bardzo powszechne i stosowane u większości producentów opraw LED.

**Pytanie nr 2)** Czy zamawiający dopuści sylwetkę oprawy jako równoważną w zakresie kształtu w wymaganiach przedstawionych dla oprawy parkowej wiszącej ukazanej na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź:**

Zamawiający w przypadku opraw parkowych zwieszanych w celu zachowania estetyki w gminie wymaga opraw LED o budowie jak najbardziej zbliżonej do obecnie zamontowanych opraw . Oprawa powinna być jednolita i zabudowana w całości, tak aby zapewnić, że zanieczyszczenia/liście/czy ptasie gniazda nie będą mogły się na niej gromadzić. Zamawiający zatem nie dopuści oprawy o sylwetce przedstawionej powyżej przez Wykonawcę, gdyż odbiega znacznie od potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 3)** Zamawiający w oprawach drogowych i oprawach parkowych wymaga Stopnia szczególności oprawy Min. IP66. Stopień IP66 jest stopniem najwyższym w badaniu przy oblewaniu strugą wody (badanie dynamiczne). IPX7 i IPX8 to stopnie ochrony przed zalaniem przy zanurzeniu badanego obiektu na odpowiednią głębokość w pewnym czasie (badanie statyczne). Zatem IPX7, czy IPX8 nie odzwierciedla normalnych warunków pracy opraw oświetleniowych drogowych i ulicznych.

Ponadto zgodnie z normą PN-EN 60529:2003+A2:2014-07 kod IPX7 nie stanowi „wyższego / lepszego” parametru względem kodu IPX5 lub IPX6. W dziale 6 w/w normy zapisano, że cechowanie kodem IPX7 obudowy wyrobów może nie zapewnić odpowiedniej ochrony przy oblewaniu strugą wody tj. cechowanie kodem IPX5 lub IPX6. Zatem czy Zamawiający miał na myśli że oczekuje opraw przebadanych i certyfikowanych na stopień szczelności IP66 i nie dopuszcza żadnych innych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis dotyczący stopnia szczelności z min. IP66 na zapis: IP66 – obligatoryjnie i nie dopuszcza żadnego innego stopnia szczelności.

**Pytanie nr 4)** Zamawiający w wymaganiach dla **oprawy parkowej** określił w pkt 10. „Wydajność Świetlna” wymóg skuteczności świetlanej na poziomie 160 lm/W. Uważamy że wymóg ten jest nadmiarowy, dbając o dobro zamawiającego i zwiększenie ilości potencjalnych producentów którzy posiadają produkty o takich parametrach, prosimy o zmianę skuteczności świetlnej do poziomu 145 lm/W (po uwzględnieniu wszystkich strat).

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmniejsza wymóg i dopuszcza parametr „wydajności świetlnej” do poziomu 145lm/W w wymaganiach dla oprawy parkowej.

**Pytanie nr 5)** Zamawiający w wymaganiach dla **oprawy parkowej wiszącej** określił w pkt 10. „Wydajność Świetlna” wymóg skuteczności świetlanej na poziomie 145 lm/W. Uważamy że wymóg ten jest nadmiarowy, dbając o dobro zamawiającego i zwiększenie ilości potencjalnych producentów którzy posiadają produkty o takich parametrach prosimy o zmianę skuteczności świetlnej do poziomu 140 lm/W (po uwzględnieniu wszystkich strat).

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmniejsza wymóg i dopuszcza parametr „wydajności świetlnej” do poziomu 140lm/W w wymaganiach dla oprawy parkowej wiszącej.

**Pytanie nr 6)** Zamawiający w wymaganiach dla **oprawy parkowej wiszącej** określił w punkcie nr 16. Zakres temperatury pracy na poziomie -40°C do +50°C. Prosimy o dopuszczenie opraw w zakresie -40°C do +40°C, tak jak ma to miejsce w wymaganiach dla oprawy parkowej. Spowoduje to dopuszczenie większej ilości produktów renomowanych producentów i tym samym przełoży się na zwiększenie konkurencyjności w postepowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmniejsza wymóg i dopuszcza parametr „Zakres temperatury pracy” do poziomu od -40°C do +40°C w wymaganiach dla oprawy parkowej wiszącej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **27.09.2024 r. do godz. 09:00.**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 22.12.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 25.12.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 24.09.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **24.09.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 27.09.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **27.09.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **22.012.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **25.12.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a