Nr. referencyjny: PGO/01/06/2024

Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA:

Sukcesywne dostawy środka do redukcji siarkowodoru ( H2S) w procesie fermentacji metanowej-powt.3

- Przedmiotem zamówienia jest regularna, kompleksowa  dostawa preparatu w postaci sypkiej o wilgotności poniżej 15% w workach typu big-bag o wadze 1000 kg w celu obniżenia zawartości siarkowodoru w biogazie pochodzącym z procesu suchej  fermentacji metanowej frakcji biodegradowalnej. Ze względu na czas procesu fermentacji, który przebiega przez 21 dni, oferowany preparat musi cechować się szybkim czasem reakcji. Produkt nie może negatywnie wpływać na sam proces fermentacji metanowej, obniżać parametrów produkowanego w fermentacji biogazu spalanego w jednostkach kogeneracyjnych.

Preparat powinien działać na bazie tlenków żelaza. Zastosowanie preparatu do redukcji siarkowodoru w procesie fermentacji powinno być potwierdzone przez Dostawcę certyfikatem. Preparat nie może stwarzać zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka .

KAŻDA DOSTAWA MUSI ZAWIERAĆ CERTYFIKAT JAKOŚCI POTWIERDZAJĄCY CECHY PRODUKTU  ORAZ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU, ZGODNIE Z WYMOGAMI SIWZ ORAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI PRAWNYMI. DOSTARCZONY PREPARAT MUSI POSIADAĆ  DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA TERENIE POLSKI, W CAŁYM OKRESIE JEGO STOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO .

- Parametry techniczne: zawartość żelaza-min.300g/kg, zawartość  metali ciężkich – As <80mg/kg, Pb<50mg/kg, Zn<500mg/kg, Cr<50mg/kg , Cu<20mg/kg, Ni<100mg/kg,  gęstość nasypowa <1050g/l, granulacja 0-0,8mm, odczyn pH 6-9

- Szacowana ilość preparatu : min ilość zamówienia 20 Mg, max ilość zamówienia 35Mg w skali roku od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie , że nie jest zobligowany do zakupu całej ilości preparatu, a jego ilość jest szacunkowa i służy do porównania ofert.

- Dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tego tytułu, a wynagrodzenie będzie wypłacane wg faktur VAT na faktycznie dostarczoną ilość środka redukującego H2S.

- Termin realizacji – każda dostawa  będzie realizowana na podstawie zlecenia wysłanego drogą mailową na adres wskazany przez Dostawcę. Realizacja dostawy będzie się odbywała w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin realizacji zamówienia od daty zgłoszenia zamówienia jest terminem maksymalnym dostawy .

- Czas trwania zamówienia: 6 m-cy

- Wspólny Słownik Zamówień (KOD  CPV) – 24900000-3

.