Załącznik nr 2.10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 10

Kontrola, przegląd techniczny i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP, systemu oddymiania na Stadionie Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie.

Ze względu na złożoność systemów SSP oraz charakter obiektu, wymuszający prowadzenie prac 
w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna instalacji i urządzeń objętych zakresem prac.

Zakres czynności serwisowych:

- System sygnalizacji Pożaru SSP oraz systemu oddymiania.

Wykonanie kontroli oraz przeglądów technicznych, serwisu i bieżącej konserwacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w obiektach Stadionu. Wykonanie kontroli 
i konserwacji systemu przeciwpożarowego będzie realizowane na podstawie aktualnych przepisów 
i Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontrolę systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać w czterech etapach, co kwartał po 1/4 systemu począwszy od lutego 2021r. W trakcie każdego etapu należy wykonać przegląd techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz kontrolę i przegląd techniczny oddymiania.

W zakresie kontroli SSP jest:

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu, temperatury itp. wraz z ich czyszczeniem,

- sprawdzenie przycisków ppoż.,

- sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych.

W zakresie kontroli systemu oddymiania jest:

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich klap oddymiających i ich współdziałania z SSP.

- sprawdzenie przycisków sterujących systemem oddymiania,

- sprawdzenie układów zasilania systemu oddymiania.

W zakresie przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania jest:

- sprawdzenie działania central ich stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,

- sprawdzenie zadziałania elementów sterowniczych,

- sprawdzenie łącza służącego do powiadamiania PSP,

- sprawdzenie historii alarmów centrali,

- sprawdzenie układu zasilania,

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie umocowania wszystkich sygnalizatorów i elementów systemu,

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnałowych,

- sprawdzenie sprawności kurtyn dymowych i rolet ppoż,

- sprawdzenie urządzeń przełączających,

- wymianie części o ograniczonej żywotności (lampek, bezpieczników, szybek ochronnych) oraz konserwacja elementów mechanicznych,

- usunięcie zauważonych uszkodzeń i przeprowadzenie regulacji elementów systemów.

W zakresie bieżącej konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania jest:

- wykonywanie czynności naprawczych i konserwacyjnych na wezwanie Zlecającego związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjnej pracy systemu,

- usuwanie w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o awarii systemów zgłoszonych przez Zamawiającego na czynny całodobowo nr telefonu serwisowego ……………………………. .

- zapewnienie w ramach umowy: materiałów eksploatacyjnych do drukarki, sprzętu, materiałów i części zamiennych niezbędnych w celu usunięcia awarii poprzez zdeponowanie u zamawiającego 5 czujek optycznych OP 720 Simens z gniazdem montażowym, kompletu bezpieczników, 10-ciu szybek do ROP, 5-ciu rolek papieru do drukarki

- dostawa i wymiana: akumulatorów, okablowania o długości większej niż 20m i innych części, w przypadku konieczności ich wymiany w ciągu 7 dni od zatwierdzenia oferty cenowej (należy przedstawić ofertę cenową  do zatwierdzenia przez MOSiR)

- nieodpłatne doszkalanie pracowników wskazanych przez Zamawiającego odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad systemem sygnalizacją pożaru i systemem oddymiania,

- informowanie Działu Technicznego ARENY LUBLIN na bieżąco o wszelkich pracach, zauważonych usterkach i problemach związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji SSP i oddymiania.

Wymagania dla Wykonawcy:

- zapewnienie sprzętu, narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadań objętych umową,

- posiadanie uprawnień wymaganych przepisami do wykonywania konserwacji i przeglądów systemów ppoż. oraz autoryzację producenta do serwisowania urządzeń zainstalowanych 
w systemach,

- wykonywanie prac kontrolnych, przeglądowych i konserwacyjnych systemów p.poż. przez okres min 3-ch lat potwierdzone pozytywnymi opiniami zleceniodawców,

- posiadanie uprawnień, certyfikatów i autoryzacji producenta urządzeń do wykonywania zlecanych prac.