Zakres:

W zakres usługi wchodzi demontaż, montaż wraz z dostarczeniem 3 sztuk detektora gazu z sygnalizacją optyczno- akustyczną i wyjściem sterującym w budynku garażu KPP Starogard Gdański a także sprawdzenie poprawności działania systemu wraz z uruchomieniem wentylacji pomieszczenia garażu.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

- zasilanie: AC 230V/50Hz,

- typ sensora: elektrochemiczny FIGARO,

- zakres stosowania: CO (tlenek węgla),

- minimalne stężenia alarmowe: zgodnie z normą PN-EN 50545-1

alarm 1 – 30 ppm,

alarm 2 – 60 ppm,

alarm 3 – 150 ppm

- temperatura otoczenia: od -10 do +60 st. C,

- wilgotność powietrza: do 80%RH,

- promień działania minimum: 8 metrów,

W przypadku zastosowania urządzenia o innych parametrach technicznych niż podane powyżej należy załączyć adnotację z wyjaśnieniem wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej w zakresie zarówno ceny jak i parametrów technicznych.