Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SREM/38/2023

Załącznik nr 3 do SWZ - ZMIANA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ZAMIANA

Nazwa handlowa: ………………………………………….………………………………….

Model: ………………………………………………………….………………………………

Producent: …………………………………………………….………………………….……

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepływy | Nawiew: 11000 m3/h, | Tak - podać |  |
|  |  | Wywiew: 10000 m3/h | Tak- podać |  |
| 2. | Wentylatory | Współczynnik mocy wentylatorów dla centrali 2,3kW/(m3/s) (+/- 0,1kW/(m3/s) | Tak- podać |  |
| 3. | Spręż dyspozycyjny | Nawiew: 300 | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 400 | Tak- podać |  |
| 4. | Podział sprężu dyspozycyjnego | Pow.zew / Nawiew: 0/300 (Pa) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew / Wyrzutnia: 400/0 (Pa) | Tak- podać |  |
| 5. | Prędkość czołowa | Nawiew: nie wyższa niż 1,9 m/s | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: nie wyższa niż 1,7 m/s | Tak- podać |  |
| 6. | Przepustnica | Nawiew: 5 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 4 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
| 7. | Początkowy spadek ciśnienia | Nawiew: 78 Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
|  |  | Wywiew: 47Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
| 8. | Końcowy spadek ciśnienia | Nawiew: 158 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 127 Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
| 9. | Całkowite wewnętrzne spadki ciśnienia | Nawiew: 589 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 462 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
| 10. | Straty połączeniowe | Nawiew: 22 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 20 Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
| 11. | Spadek ciśnienia na odkraplaczu | Wywiew: 16 Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
| 12. | Chłodnica freonowa (sucha bateria) | Nawiew: 35 Pa (+/-2%) | Tak - podać |  |
|  |  | Uzyskana moc chłodzenia min. 75 kW | Tak- podać |  |
| 13. | Nagrzewnica wodna | Nawiew: 26 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Temperatura wejściowa cieczy 70◦C | Tak |  |
|  |  | Temperatura maksymalna nawiewu 20◦C | Tak |  |
|  |  | Moc grzewcza 56kW (+/-2kW) | Tak- podać |  |
| 14. | Filtry | Nawiew: F7/ePM1-50% | Tak |  |
|  |  | Wywiew: M5/ePM10-60% | Tak |  |
| 15. | Sekcja baterii odzysku | Nawiew: 383 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |
|  |  | Wywiew: 335 Pa (+/-2%) | Tak- podać |  |