## Zadanie Nr 1 - Zał. 2-1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa tlenu medycznego w butlach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość w ciągu 24 m-cy | Jednostka miary | Nazwa producenta (wytwórcy) | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem*
1. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 2 L | 3300 | butla
Wartość netto i brutto ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość dostaw ogółem brutto: …...............................................................................................................................................
| …...................................... |  |  |  |  | ….......................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadania Nr 1 - Zał. 2-1a
Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja ilościowo-cenowa dzierżawy butli
LP | PRZEDMIOT DZIERŻAWY | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać)** | Szacunkowa dzierżawiona liczba butli/dziennie | Szacunkowa liczba butlo/dni w ciągu 24 miesięcy (liczba butli x 730 dni) | Cena jednostkowa netto za butlo/dzień | Cena jednostkowa brutto za butlo/dzień | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Butle o pojemności 2 l do tlenu medycznego ze zintegrowanym zaworem |  | 150 szt./dzień | 109500
Wartość zamówienia ogółem:
Słownie wartość dzierżawy brutto ogółem ............................................................................................................................................
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
**jeżeli dotyczy
| …...................................... |  |  |  |  | ….......................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 1 - Zał. 2-1b
Załącznik Nr 2/1b
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja techniczna butli ze zintegrowanym zaworem
Lp. | Wymagane parametry technizne | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE | Punktacja
1 | Butla wyposażona w zawór na stałe zintegrowany z butlą składający się z: - reduktora ciśnienia, - manometru wskazującego ciśnienie tlenu w butli, - przepływomierza o zakresie pracy min. 5L/min. | TAK (podać zakres pracy przepływomierza) |  | Zakres pracy przepływomierza: 5L/min. - 0 pkt. powyżej 5 L/min. - 5 pkt.
2 | Butla z wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. | TAK
3 | Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego np. w pracowni rezonansu magnetycznego. | TAK
4 | Waga pełnej butli wraz ze zintegrowanym zaworem max. 5 kg | TAK (podać) |  | 5 kg - 0 pkt. najniższa waga - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA! - niespełnienie parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SWZ.
| …................................................ |  | ….......................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2 - Zał. 2-2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa ciekłego tlenu medycznego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta (wytwórcy) | Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Ciekły tlen medyczny |  | 660000 | kg
2. | Transport |  | 660000 | kg
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : .....................................................................................................................
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
….................................................. |  |  |  |  | ….........................................................................
data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2 - Zał. 2-2a
Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja cenowa dzierżawy zbiorników ciekłego tlenu medycznego - Zadanie Nr 2
Lp. | Dzierżawa analizatora |  | Ryczałt netto w skali 1 miesiąca | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące
Ilość
1. | Dzierżawa zbiorników ciekłego tlenu medycznego z parownicami z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59. | 2
Ryczałt netto i brutto ogółem za 24 miesięcy:
Słownie wartość dzierżawy brutto ogółem ............................................................................................................................................
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
….................................................. |  |  |  |  | ….........................................................................
data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2 - Zał. 2-2b
Załącznik Nr 2/2b
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-02/24
Specyfikacja techniczna zbiorników do magazynowania ciekłego tlenu medycznego z parownicami - Zadanie Nr 2
Zbiornik Nr 1
Typ/model oferowanego zbiornika (podać): …………..……...
Rok produkcji (podać): ……………………………………….
Nazwa producenta zbiornika (podać): ………………………..
Zbiornik Nr 2
Typ/model oferowanego zbiornika (podać): …………...………
Rok produkcji (podać): ……………………………………….
Nazwa producenta zbiornika (podać): ………………………..
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane
podać/opisać
TAK/NIE
1 | Pojemność jednego zbiornika | od 10 do 11 m3
2 | Ciśnienie robocze | od 6 do 17 bar
3 | Możliwość odparowania własnego | TAK
4 | Możliwość zainstalowania zbiornika na istniejącym fundamencie bez ingerencji w budowę fundamentu | TAK
5 | Możliwość zainstalowania parownicy na istniejącym fundamencie bez ingerencji w budowę fundamentu | TAK
6 | Zbiornik spełniający wymogi Dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych Europejskich Przepisów Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23/EC | TAK
7 | Zbiornik musi współdziałać z istniejącą już rozprężalnią tlenu medycznego | TAK
8 | Zbiornik wyposażony w radiowizualny monitoring wraz z dostępem do podglądu poprzez sieć WLAN. Monitoring musi obejmować: | TAK
| - ciśnienie na zbiornikach, | opisać
- poziom napełnienia zbiorników,
- aktualną temperaturę gazu za parownicami.
9 | Monitoring posiadający podtrzymanie awaryjne umożliwiające podgląd przez minimum 4 godziny w przypadku zaniku napięcia. Alarmowy system automatycznie informujący o przekroczeniu zadanych progów alarmowych. | TAK
| Alarmy muszą obejmować: | opisać
- ciśnienie gazu zbiornikach,
- poziom gazu w zbiornikach magazynowych,
- temperaturę gazu za parownicami.
10 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numery kontaktowe lub adres e-mail: | TAK podać
11 | Wartość brutto zbiorników wraz z parownicami | podać
osobno dla każdego zbiornika
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA! - niespełnienie parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SWZ.
................................... |  |  | …...............................................................
data |  | podpis Wykonawcy