ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2.  Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                   ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa pn.:

„doposażenie w czujniki /detektory gazu oraz automaty odcinające dopływ gazu                     w instalacji gazowej w przypadku wykrycia stężenia gazu w budynkach administracyjnych nr 1 i 3 kompleksie Milicz”.

- Dane kontaktowe: poprzez faks z Kierownikiem SOI-1 tel./fax 261 652 321 (695 858 009), osoba kierunkowa ze strony zlecającego p. Agnieszka KOŁODZIEJCZYK tel. 261 662 560.

- Usługa będzie realizowana w m. Milicz przy ul. Wojska Polskiego 30.

- Termin i miejsce realizacji  zamówienia: do 21 dni od dnia przyjęcia zlecenia na realizację usługi.

- Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej celem ustalenia i doboru właściwych rodzajów oraz parametrów czujników, detektorów i zaworów odcinających oraz instalacji w miejscu montażu w budynku nr 1 i 3. Dla celów kalkulacji przedmiotu zapytania pkt. 5 zawarto orientacyjne wyposażenie przewidziane do montażu. Uszczegółowienie parametrów i ilości wyposażenia jest możliwa po dokonaniu wizji. Wizja jest możliwa w terminie do 3 dni przed terminem otwarcia ofert po dokonaniu zgłoszenia do zamawiającego na druku „wykaz osób” zał. Nr 2.

- Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności i prac do wykonania w ramach zadania):

- Dobór właściwych ilości i parametrów czujników, detektorów, zaworów odcinających                       i niezbędnego wyposażenia (sygnalizatory, akumulatory, instalacja, itp.) celem spełnienia właściwych wymogów zabezpieczenia pomieszczenia nr 1 i 3 w przypadku wykrycia przekroczenia bezpiecznego stężenia gazu w obiekcie.

- Doposażenie instalacji systemu GX i montaż przedstawionego w ofercie osprzętu

- Orientacyjne wymagania dotyczące doposażenia i zamontowania osprzętu w istniejącym systemie GX

W budynku nr 1 (laboratorium):

- Detektor dwuprogowy typu DEX/F z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym np. DEX-15N  x 1 szt.

- Moduł sterujący MD-2  x 1 szt.

- Zawory odcinające klapowe MAG-3  x 1 szt.

- Sygnalizator optyczno – dźwiękowy SL-32 x 1 szt.

- Zasilacz PS-4/24 x 1 szt.

- Akumulator podtrzymujący zasilanie żelowy AKU-28 x 1 szt.

- Akcesoria dodatkowe: obudowy AP-1, osłony rurowe AR-1 x 1 kpl.

- Czynności montażowe wraz ze wzorcowaniem i kontrolą działania detektorów

W budynku nr 3 (kuchnia):

- Detektor dwuprogowy typu DEX/F z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym np. DEX-15N  x 2 szt.

- Moduł sterujący MD-2  x 1 szt.

- Zawory odcinające klapowe MAG-3  x 1 szt.

- Sygnalizator optyczno – dźwiękowy SL-32 x 1 szt.

- Zasilacz PS-4/24 x 1 szt.

- Akumulator podtrzymujący zasilanie żelowy AKU-28 x 1 szt.

- Akcesoria dodatkowe: obudowy AP-1, osłony rurowe AR-1 x 2 kpl.

- Czynności montażowe wraz ze wzorcowaniem i kontrolą działania detektorów

- Sprawdzenie zainstalowanego osprzętu i opracowanie schematu z montażu, protokołu sprawności systemu wraz z niezbędnymi wynikami pomiarów i badań.

- doprowadzenie rejonu wykonywania prac do należytego stanu sanitarno- higienicznego co najmniej jak z przed  okresu rozpoczęcia prac montażowych

- przekazanie Zamawiającemu atestów/certyfikatów na zamontowane elementy systemu GX.

- Usługa obejmuje wykonanie czynności z pkt. 5 lub zatwierdzonego wykazu osprzętu przedstawionego w ofercie jako nierozłączny i w pełni działający komplet i może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne uprawnienia i zabezpieczenie w sprzęt techniczny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi.

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionej usługi prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym i załączeniu go  w postaci pliku  na platformie zakupowej  Open Nexus (zakładka złóż ofertę) w terminie podanym                    w zapytaniu.

- Zlecenie dla wykonawcy w postaci zatwierdzonego przez Zamawiającego                                     i potwierdzonego przez Wykonawcę zamówienia zostanie wykonane, po akceptacji najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi zapytania  pkt.5. i 6

- Płatność za wykonaną usługę, w terminie podanym w formularzu ofertowym wykonawcy zostanie dokonana po bezusterkowym odbiorze robót, wykonaniu protokołu odbioru i wystawieniu prawidłowo sporządzonej faktury.

- Wartość oferty na usługę musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 cenę łączną obejmującą całkowity koszt usługi wraz z wykazem osprzętu przewidzianego do doposażenia i montażu.

Ewentualne zapytania przed terminem składania ofert kierować na telefon 261 662 560.

.............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

UWAGA:

- Wiadomości z zapytania ofertowego mają charakter informacyjny.

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                     w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. RODO - wzór

Załącznik nr 2 – Wykaz osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu - wzór

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru usługi – wzór