-2-

II .     S P I S      T R E Ś C I

I.     STRONA TYTUŁOWA							         1

II.     SPIS TREŚCI 									         2

III.   OPIS  TECHNICZNY								         3

1.   Przedmiot opracowania							         4

2.   Podstawa opracowania 							         4

3.   Zakres opracowania								         4

4.   Charakterystyka budynku     							         4

5.   Dane elektroenergetyczne	                                                                                5

6.   Sposób wykonania instalacji		                                                                    5

7.   Zasilanie budynku								         5

8.   Przeciwpożarowe wyłączniki prądu						         6

9.   Zasilanie tablic głównych							         6

10. Tablice  główne								         6

11. Tablice rozdzielcze								         7

12. Linie  zasilające tablice  rozdzielcze						         7

13. Instalacja oświetlenia podstawowego						         7

14. Instalacja oświetlenia awaryjnego strefy otwartej				         7

15. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego				         8

16.  Instalacja gniazd wtykowych                                                                                8

17.  Instalacja gniazd wtykowych kodowanych		                                            8

18.  Instalacja klimatyzacji i wentylacji                                                                       8

19.  Zasilanie rozdzielaczy c.o.							         8

20.  Instalacja dźwigu osobowego                                                                               8

21.  Instalacja oddymiająca	                                                                                9

22.  Instalacja przyzewowa z sanitariatu dla niepełnosprawnych                                9

23.  Instalacja dzwonkowa w aptece				                                9

24.  Instalacja ochrony od porażeń						         9

25.  Instalacja przepięciowa							         10

26.  Instalacja odgromowa							         10

27.  Instalacja połączeń wyrównawczych		                                                        10

28.  Układanie kabli zasilających							         10

39.  Uwagi końcowe                                                                                                    11

IV.     OBLICZENIA TECHNICZNE 						         12

1.   Dobór zasilacza UPS								         12

2.   Obliczenie poziomu ochrony odgromowej					         13

3.   Obliczenie wartości uziemienia przewodu PE				         15

V.     OBLICZENIA TECHNICZNE  LINII  ZASILAJĄCYCH		         16

VI.     RYSUNKI									         17

RYS.1    SCHEMAT  ZASILANIA  						         18

RYS.2    INSTALACJA  LINII  ZASILAJĄCYCH, ZASILANIA

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH   I GNIAZD

WTYKOWYCH - PIWNICA	                                                                   19

RYS.3    INSTALACJA  LINII  ZASILAJĄCYCH, ZASILANIA

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH   I GNIAZD

WTYKOWYCH - PARTER	                                                                   20

RYS.4    INSTALACJA  LINII  ZASILAJĄCYCH, ZASILANIA

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH   I GNIAZD

WTYKOWYCH – I  PIĘTRO                                                                  21

-3-

RYS.5    INSTALACJA  LINII  ZASILAJĄCYCH, ZASILANIA

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH   I GNIAZD

WTYKOWYCH – II  PIĘTRO                                                               22

RYS.6    INSTALACJA  LINII  ZASILAJĄCYCH, ZASILANIA

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH   I GNIAZD

WTYKOWYCH – WIEŻA	                                                                  23

RYS.7    INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA - PIWNICA			       24

RYS.8    INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA - PARTER			       25

RYS.9    INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA – I PIĘTRO			       26

RYS.10  INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA – II  PIETRO			       27

RYS.11  INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA – WIEŻA			       28

RYS.12   INSTALACJA  ODGROMOWA					       29

RYS.13  SCHEMAT  I  WIDOK  TABLICY TG1			 	       30

RYS.14  SCHEMAT  I  WIDOK  TABLICY TG2			       	       31

RYS.15  SCHEMAT  I  WIDOK  TABLICY TR1			       	       32

RYS.16  SCHEMAT  I  WIDOK  TABLICY TR2			       	       33

RYS.17  SCHEMAT  I  WIDOK  TABLICY TB				       34

RYS.18  SCHEMAT  I  WIDOK TABLICY TKotł			       	       35

RYS.19  SCHEMAT I WIDOK  TABLICY TSER				       36

RYS.20   SCHEMAT  INSTALACJI  ODDYMIAJĄCEJ			       37

RYS.21   SCHEMAT  PWP							       38

RYS.22   WYTYCZNE  ELEKTRYCZNE DŹWIGU HYDRAULICZNEGO      39

VII.    ZAŁĄCZNIKI								       40

1.  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 22-G4/S/01967	       41

2.  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 22-G4/S/01993	       42

3.  Uprawnienia projektowe projektanta					       43

4.  Uprawnienia projektowe sprawdzającego					       44

5.  Zaświadczenie o przynależności projektanta do LOIIB			       45

6.  Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do LOIIB		       46

7.  Oświadczenie projektanta							       47

8.  Oświadczenie sprawdzającego						       48

Niniejsze  opracowanie  zawiera  48  numerowanych  stron

-4-

III.     O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny linii zasilających i instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku administracji publicznej, usług społecznych, handlu i apteki na  działkach nr geod. 355/14 i 542  przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie.

Inwestor: Burmistrz Miasta Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego projektu są:

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- wytyczne Inwestora,

- warunki przyłączenia nr 22-G4/S/01967 z dnia 09.03.2022 r  wydane przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki,

- warunki przyłączenia nr 22-G4/S/01993 z dnia 09.03.2022 r  wydane przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki,

- obowiązujące przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

- wyłączniki główne,

- zasilanie tablic głównych,

- tablice główne,

- tablice rozdzielcze,

- linie zasilające tablice rozdzielcze,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego strefy otwartej,

- instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalację wentylacji,

- instalację przyzewowa z sanitariatów dla niepełnosprawnych,

- instalację dzwonkową,

- instalację przyzewową,

- instalację ochrony od porażeń,

- instalację przepięciową,

- instalację odgromową,

- instalację połączeń wyrównawczych,

4. CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU

- ilość kondygnacji					3

- ilość klatek schodowych					1

- ilość przeciwpożarowych wyłączników prądu		2

-5-

5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napięcie zasilania				400/230 V

System sieci 				TT

Ochrona dodatkowa                                 szybkie wyłączenie zasilania

Miejsce przyłączenia      	 		stacja 05-0167 CEGŁÓW OSADA 1

Miejsce dostarczenia energii 		 zaciski prądowe na wejściu przewodów

od  zabezpieczeń w złączu kablowym

w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce  zainstalowania pomiaru           w złączu licznikowym na granicy działki z jezdnią

BUDYNEK  ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ,  USŁUG SPOŁECZNYCH  I HANDLU

Moc zainstalowana	    		61,77 kW

Współczynnik jednoczesności		0,55

Moc szczytowa		    		33,97 kW

Moc przyłączeniowa wg WTP    		35,00 kW

Prąd obciążenia		    		54,98 A

Zabezpieczenie główne wg WP		63 A

APTEKA

Moc zainstalowana	    		20,02 kW

Współczynnik jednoczesności		1

Moc szczytowa		    		 20,02 kW

Moc przyłączeniowa wg WTP    		25,00 kW

Prąd obciążenia		    		39,27 A

Zabezpieczenie główne wg WP		40 A

6. SPOSÓB  WYKONANIA  INSTALACJI

Instalację układaną na elementach łatwopalnych np. po drewnie, oraz w styropianie lub w wełnie mineralnej wykonać w rurkach instalacyjnych. Przewody na elementach murowanych układać pod tynkiem. W pomieszczeniu kotłowni przewody układać w rurkach instalacyjnych n/t.

Instalacje w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi układać na drabinkach kablowych i w rurkach nad sufitami, a na ścianach jako p/t..

Stosować osprzęt elektryczny i  teletechniczny z jednej linii wzorniczej.

- ZASILANIE  BUDYNKU

7.1  ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE I HANDEL

Budynek zasilić  z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego  zlokalizowanego na granicy działki z ulicą  kablem YAKXS4x25 mm 2 . Kabel wprowadzić do wyłącznika głównego zlokalizowanego na ścianie budynku przy wejściu do budynku.

Złącze kablowo-pomiarowe ZKP i jego zasilanie w gestii PGE DYSTRYBUCJA S.A.

7.2  APTEKA

Budynek zasilić  z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego  zlokalizowanego na granicy działki z ulicą  kablem YAKXS4x25 mm 2 . Kabel wprowadzić do wyłącznika głównego zlokalizowanego na ścianie budynku przy wejściu do budynku.

Złącze kablowo-pomiarowe ZKP i jego zasilanie w gestii PGE DYSTRYBUCJA S.A.

-6-

8.  PRZECIWPOŻAROWE  WYŁĄCZNIKI  PRĄDU

8.1   ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE I HANDEL

Przy wejściu do budynku  zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP1). Stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu posiadający Krajowa Ocenę Techniczną CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych  CNBOP-PIB i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Wyłącznik wyzwalany przyciskiem z sygnalizacją stanu pracy w przeszklonej obudowie zamontowanym przy wejściu do budynku.

Od przyciska do wyłącznika należy  doprowadzić przewód niepalny

HDGs FE180/PH90 5 x1,5 mm 2   w  rurze niepalnej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz ręczny wyzwalacz PWP należy oznakować znakami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

8.2   APTEKA

Przy wejściu do budynku  zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP2). Stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu posiadający Krajowa Ocenę Techniczną CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych  CNBOP-PIB i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Wyłącznik wyzwalany przyciskiem z sygnalizacją stanu pracy w przeszklonej obudowie zamontowanym przy wejściu do budynku.

Od przyciska do wyłącznika należy  doprowadzić przewód niepalny

HDGs FE180/PH90 5 x1,5 mm 2   w  rurze niepalnej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz ręczny wyzwalacz PWP należy oznakować znakami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

9. ZASILANIE  TABLIC  GŁÓWNYCH

  - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE I HANDEL

Tablica główna TG1 zlokalizowana na parterze klatki schodowej  zasilana z przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1  przewodem 5xLgY25 mm 2 w rurze instalacyjnej RL-37 .

  - APTEKA

Tablica główna TG2 zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu komunikacji  zasilana z przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP2  przewodem YDY5x10 mm 2 w rurze instalacyjnej RL-37.

10. TABLICE  GŁÓWNE

W tablicach głównych  znajdują  się rozłącznik,  ogranicznik przepięć, zabezpieczenia linii zasilających tablicę rozdzielcze, zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych. W tablicy TG1 projektuję się trzy układy pomiarowe energii elektrycznej bezpośrednie 3-fazowe dla tablic TP1(I piętro), TP2 (II piętro) i TB (pom. A-21).

Tablice zamontowana  w obudowie z tworzywa izolacyjnego zamykanej drzwiczkami.

Wyposażenie tablicy wg rys. nr 1,12 i 13.

-7-

11. TABLICE  ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze  projektuje się w części administracji publicznej, usług społecznych i handlu.

TR1  zasilająca obwody na I piętrze,

TR2  zasilająca obwody na II piętrze i w wieży,

TB  zasilająca obwody w pomieszczeniu usług,

TKotł  zasilająca obwody w kotłowni,

TSER  zasilająca urządzenia w serwerowni i gniazda wtykowe kodowane

W pomieszczeniach apteki wszystkie obwody zasilane są z tablicy głównej TG2.

Wyposażenie tablic wg schematu na rys. nr 10-16.

12. LINIE  ZASILAJĄCE  TABLICE  ROZDZIELCZE

Zasilanie tablic rozdzielczych wykonać:

- tablicę TR1  przewodem  YDY5x mm 2  z tablicy TG1,

- tablicę TR2  przewodem  YDY5x mm 2  z tablicy TG1,

- tablicę TKotł  przewodem  YDY5x4 mm 2  z tablicy TG1,

- tablicę TB  przewodem  YDY5x4 mm 2  z tablicy TG1,

- tablicę TSER  przewodem  YDY5x6 mm 2  z tablicy TG1,

- tablicę TD  przewodem  YDY5x10 mm 2  (wg DTR) z tablicy TG1,

- tablicę TDM  przewodem  YDY3x 2,5 mm 2  (wg DTR) z tablicy TG1,

13. INSTALACJA  OŚWIETLENIA  PODSTAWOWEGO

Instalację oświetleniową wykonać przewodami o przekroju 3(4)x1,5 mm2 wg opisu

w p-cie 6.

Typy opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach wg opisu na

rys. nr 5-7.

Osprzęt  p/t  montować na wysokości 1,40 m od podłogi, w pomieszczeniach gdzie mogą przebywać osoby niepełnosprawne na wysokości 1,10 m od podłogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.

14. INSTALACJA  OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO  STREFY

OTWARTEJ

W celu zwiększenia bezpieczeństwa projektuje się oprawy LED w pomieszczeniach ogólnych i komunikacji wyposażone w moduł zasilania awaryjnego o czasie działania 1h, co stanowi oświetlenie awaryjne strefy otwartej.   Dla awaryjnego oświetlenia wyjść z budynku zastosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego o czasie działania 1h odporne na niskie temperatury. Oprawy zamontować nad drzwiami.

Do opraw doprowadzić z poszczególnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane przewodami o przekroju 4x1,5 mm 2 wg opisu w p-cie 6.

Typy opraw  wg opisu na rys. nr 5-7.

-8-

15. INSTALACJA  OŚWIETLENIA   AWARYJNEGO

EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania dróg ewakuacyjnych zastosować znaki ewakuacyjne podświetlane z odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych.

Stosować oprawy LED IP20  z czasem świecenia 1h sufitowe i ścienne  w wykonaniu standardowym AN. Oprawy pracują w trybie jasnym, tzn. są włączone ciągle.

Do opraw doprowadzić z poszczególnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane przewodami  o przekroju 4x1,5 mm 2 wg opisu w p-cie 5.

16.   INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami  o przekroju 3x2,5mm2   wg opisu w  p-cie 6.

Stosować gniazda wtykowe podwójne z bolcem, w pomieszczeniach wilgotnych bryzgoszczelne.

Osprzęt  montować na wysokości:

-  gniazda wtykowe w pomieszczeniach ogólnych		0,3 m

-  gniazda wtykowe w pomieszczeniach socjalnych		1,2 m

-  gniazda wtykowe w sanitariatach				1,4 m

-  gniazda wtykowe w pozostałych pomieszczeniach		1,2 m

17.   INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH  KODOWANYCH

Do stanowisk komputerowych doprowadzić instalację wykonaną przewodami

o przekrojach 3x2,5 mm 2 z  tablicy TSER.

Na stanowiskach logicznych  montować po dwa  gniazda kodowane „DATA”. Gniazda logiczne i wtykowe montować na wysokości 0,3 m od podłogi w jednej ramce

Dla rezerwowania instalacji proponuje się montaż zasilacza  UPS o mocy 6 kVA.

18. INSTALACJA  KLIMATYZACJI  I  WENTYLACJI

W pomieszczeniach apteki projektowana jest klimatyzacja. Zasilanie urządzeń klimatyzacji z tablicy TG2. W pomieszczeniu WC (A-08) i sprzątaczki (A-11) w aptece projektowane sa wentylatory kanałowe włączane wraz z oświetleniem. Na I piętrze zamontowany zostanie rekuperator zasilany z tablicy TG2.

19. ZASILANIE  ROZDZIELACZY C.O.

Do poszczególnych rozdzielaczy c.o. doprowadzić zasilanie wykonane przewodem YDY3x1,5 mm 2 W z tablic rozdzielczych wg opisu na schematach tablic i na rys. instalacji gniazd wtykowych.

20.  ZASILANIE  DŹWIGU  OSOBOWEGO

W budynku projektuje się dźwig osobowy. Zasilanie tablicy dźwigu TD  wykonać przewodem o przekroju 5x10mm 2 z tablicy TG1.

Zasilanie tablic maszynowni dźwigów TMD  wykonać przewodem o przekroju 3x2,5 mm 2 z tablicy TG1.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w szybie dźwigowym wykonać wg wytycznych producenta dźwigu. Przykładowa instalacja wg rys.21

-9-

21. INSTALACJA  ODDYMIAJĄCA

Na klatce schodowej projektuje się system oddymiania. Na najwyższej kondygnacji  poprzez

okno oddymiające i drzwi wejściowe napowietrzające do budynku. System sterowany przez centralkę  systemu oddymiania. Centralka zasilana z tablicy TR2 przewodem o przekroju 3x1,5 mm 2. Centralka o napięciu wyjściowym 24V DC o mocy znamionowej min. 160VA wyposażona w akumulatory (24V lub 2x12V) o pojemności min. 17 Ah zapewniające podtrzymanie przez min. 72 h.

Okno i drzwi uruchamiane optyczną czujką dymu zamontowaną na najwyższym punkcie sufitu klatki schodowej na II piętrze, oraz przyciskami oddymiania i przewietrzania zamontowanymi na każdej kondygnacji  klatki schodowej.

Do napędu okna  zastosować siłownik z napędem łańcuchowym o sile min. 300N i wysięgu min.800 mm otwierające okna oddymiające.

Do napędu drzwi zastosować siłownik o sile min. 500N  otwierającym drzwi napowietrzające.

Instalację wykonać wg schematu na rys. nr 20.

22. INSTALACJA  PRZYZEWOWA  Z  SANITARIATU  DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W sanitariacie dla osób niepełnosprawnych (pom.A-23) należy zamontować instalację przyzewową. Wysłanie sygnału poprzez przycisk zlokalizowany na wysokości 1,05 m od podłogi . Przycisk wyzwala lampkę i buczek nad drzwiami wejściowymi do sanitariatu.

Kasowanie sygnału kasownikiem wewnątrz sanitariatu. Instalacje zasilić z najbliższego obwodu gniazd wtykowych.

23.  INSTALACJA  DZWONKOWA  W  APTECE

Przy drzwiach wejściowych do apteki zamontować przycisk dzwonkowy uruchamiający dzwonek w pomieszczeniu A-03. Instalację zasilić z obwodu gniazd wtykowych.

24. INSTALACJA  OCHRONY OD PORAŻEŃ

SYSTEM  SIECI    -  TT

OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ  - SZYBKIE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA

Ochronę od porażeń projektuje się zgodnie z normą SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

W instalacji zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe dwubiegunowe o prądzie różnicowym 0,03 A (30 mA). Prąd znamionowy wyłączników wg opisów na schematach.

W projektowanej instalacji zastosować przewód ochronny PE, trzecią żyłę przewodu w instalacji jednofazowej ( oświetleniowej i gniazd wtykowych ) i piątą żyłę w instalacji trójfazowej.

Przewody ochronne PE należy połączyć z głównym przewodem ochronnym PE, który należy podłączyć do głównej szyny uziemiającej.

Główną szynę należy uziemić poprzez połączenie z uziomem fundamentowym  instalacji odgromowej

-10-

25. INSTALACJA  PRZEPIĘCIOWA

Dla ochrony przepięciowej instalacji w budynku w tablicach głównych TG1 i TG2 należy zamontować  SPD typu 1+2 (B+C) o poziomie ochrony U p <  1,5 kV. W tablicy TSER zamontować SPD typu 3 (D).

26.  INSTALACJA  ODGROMOWA

Jako zwody poziome wykorzystać pokrycie blachą. Minimalna grubość blachy wynosi 0,5 mm. Blacha nie może być pokryta materiałem izolacyjnym. Nie uważa się za pokrycie izolacyjne warstwą farby ochronnej lub asfaltu o grubości do 1mm i folii PCV o grubości do 0,5 mm.

Należy zapewnić trwałą ciągłość połączeń  między poszczególnymi częściami pokrycia dachowego.

Złącza kontrolne należy zainstalować na wysokości  0,30 m od ziemi w puszkach odgromowych w kolorze elewacji

Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn30x4 mm układanego w wykopie na głębokości 0,6 m w odległości min. 1 m od fundamentu.

Zwody pionowe  z pręta FeZn  mm układać w rurkach grubościennych odpornych na ogień o grubości ścianki 5 mm w warstwie izolacyjnej ścian.

Wymagana oporność uziemienia instalacji odgromowej ze względu na stosowaną ochronę przepięciową wynosi 10 

27. INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH

Przy tablicach głównych TG1 i TG2  należy  zamontować główną szynę wyrównawcza GSW.

Do szyny należy podłączyć przewody ochronne PE i rurociągi metalowe jeżeli występują. Szynę należy połączyć z uziomem instalacji odgromowej budynku.

Wymagana oporność uziemienia instalacji odgromowej ze względu na stosowaną ochronę przepięciową wynosi 10 

Wodomierz należy zbocznikować za pomocą bocznika wykonanego z płaskownika ocynkowanego FeZn30x4 mm.

28. UKŁADANIE  KABLI  ZASILAJACYCH

Kable  nn należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.

Kabel należy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając przy złączu i budynku  zapasy o długości 2 m.

Przy skrzyżowaniach z kablem nn, kabel układać w rurach ochronnych zachowując odległość 0,25 m między nimi.

Przy skrzyżowaniach z siecią wodociągową i kanalizacyjną, kabel należy układać w rurze ochronnej, zachowując odległość 0,5 m od rurociągów o średnicy do 250 mm i 0,8 m od rurociągów o średnicy ponad 250 mm.

Jako rury ochronne stosować rury o średnicy  dla normalnych warunków terenowych dla kabli w  terenach zielonych.

-11-

Według normy N SEP-E-004 wydanie 2014 r  p-kt  2.4.1 dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym nie większym niż 30 kV bez osłon otaczających pod drogami z nawierzchnią rozbieralną, dlatego kable pod ciągami pieszo-jezdnymi nie wymagają osłony.

Na kabel należy założyć opaski identyfikacyjne, które winne zawierać:

- typ kabla,

- relacja linii kablowej,

- nazwę użytkownika,

- rok ułożenia.

Na styku izolacji i żył kabla( miejsce odizolowania) założyć palczatki termoizolacyjne.

29. UWAGI  KOŃCOWE

Projekt nie podlega uzgodnieniu u dostawcy energii.

Projekt należy rozpatrywać całościowo, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym , a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości, Wykonawca przed złożeniem oferty  winien wyjaśnić sprawę z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony  do udzielenia wyjaśnienia. Niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Kable zasilające należy wytyczyć przez uprawnione służby geodezyjne, a po ułożeniu zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte w instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty lub atesty i być dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac wykonać wymagane pomiary instalacji.

Nie przewiduję się montażu urządzeń powodujących zakłócenia w sieci dostawcy energii.

OPRACOWAŁ:

-12-

IV.   OBLICZENIA  TECHNICZNE

1. DOBÓR  ZASILACZA  UPS

1.1. MOC  ZNAMIONOWA  URZĄDZEŃ

-   moc znamionowa stanowiska komputerowego            0,30 kW

-   moc znamionowa serwera				2,00 kW

-   moc znamionowa drukarki				0,10 kW

-   moc znamionowa CKD					0,30 kW

-   moc znamionowa CCTV				0,30 kW

-   ilość stanowisk komputerowych				12 szt

-   ilość drukarek						  4 szt

1.2. MOC  ZAINSTALOWANYCH  URZĄDZEŃ

P z = 12 x 0,30 kW + 4 x 0,10 kW + 2,00 kW + 0,30 kW + 0,30 kW = 6,60 kW

1.3. MOC  SZCZYTOWA  URZĄDZEŃ

przyjęty współczynnik jednoczesności   kj = 0,6

Ps   = kj  x  Pz  = 0,60 x 6,60 kW = 3,96 kW

Przyjęto moc szczytowa UPS:

Psups  =  1,25 x Ps   = 1,25 x 3,96 = 4,95 kW

1.3.  MOC  WYJŚCIOWA   UPS

P sups                    4,95 kW

S wyj  =  ------------------  = ----------------  =  6,20  kVA

cos  

Przyjęto zasilacz UPS trójfazowy o mocy wyjściowej 6  kVA

1.4.  PRĄD  OBCIĄŻENIA  UPS

Swyj                   6000 x 0,8

I b =  ----------------------- =  ------------------------   =  8,16 A

1,73 x U x cos fi         1,73 x 400 x 0,85

Przyjmuję się  zabezpieczenie UPS-a w tablicy TSER uwzględniając selektywność:

Wkładka bezpiecznikowa D 02 25A

Przyjmuję się  zabezpieczenie tablicy TSER w tablicy TG:

Wkładka bezpiecznikowa D 02 35A

-13-

1.5.    DOBÓR   LINII  ZASILAJĄCEJ  TABLICĘ  TSER

Typ i przekrój  linii zasilającej – YDY5x6 mm2   Iz = 40 A

Sposób ułożenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 – C

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed prądem przeciążeniowym (wg N SEP-E-002):

Ib< In< Iz  ; I2 < 1,45x Iz

9,52 A < 35 A < 40 A;   1,6 x 35 A = 56,00 A < 1,45 x 40  A= 58,00 A

Warunek zabezpieczenia linii przed prądem przeciążeniowym jest spełniony.

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed prądem zwarciowym (wg N SEP-E-002):

Wartość  całki  Joule’a  wyłączania prądu zwarciowego dla wkładki bezpiecznikowej

D 02 35A  wynosi  6640 A 2 s.

Ö I 2 t z        Ö 6640

Smin  = ---------- = ------------------  = 0,71 mm 2  < 10 mm 2

k                115

Warunki doboru przekroju linii przed prądem zwarciowym są spełnione.

2. OBLICZENIE  POZIOMU  OCHRONY  ODGROMOWEJ

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań piorunowych :

N d = N g x A e x 10 -6

gdzie:

Ae – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt

Ng   - średnia gęstość wyładowań doziemnych  na km2 i na rok w rejonie obiektu

A e  = a x b + 2x(a+b) x m x h + x m 2 x h 2

gdzie:

a  - długość obiektu

b – szerokość obiektu

h – wysokość  obiektu

2.1   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA,  USŁUGI  SPOŁECZNE  I  HANDEL

a = 14,27 m,  b= 18,65 m,  h=15,60 m

A e  = 14,27 x 18,65 +2 x (14,27 + 18,65) x 3 x 15,60 + 3,14 x 32 x 15,60 2 = 10224,80

N g = 1,4

N d = 1,4 x 10224,80 x 10 -6  =  0,01431

-14-

N c = 0,001

N d   = 0,01431  >  N c = 0,001  urządzenie piorunochronne powinno zostać

zainstalowane

Skuteczność urządzenia piorunochronnego:

N c                   0,001

E > 1 - ----  =  1 - --------------  = 0,93

N d             0,01431

Dla  skuteczności urządzenia piorunochronnego E = 0,93  wymagany  III poziom ochrony odgromowej.

Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi dla III poziomu ochrony wynosi

15 m.

2.2   BUDYNEK  APTEKI

a = 10,67 m,  b= 17,66 m,  h=7,15 m

A e  = 10,67 x 17,66 +2 x (10,67 + 17,66) x 3 x 7,15 + 3,14 x 32 x 7,15 2 = 2848,51

N g = 1,4

N d = 1,4 x 2848,51 x 10 -6  =  0,00399

N c = 0,001

N d   = 0,00399  >  N c = 0,001  urządzenie piorunochronne powinno zostać

zainstalowane

Skuteczność urządzenia piorunochronnego:

N c                   0,001

E > 1 - ----  =  1 - --------------  = 0,75

N d             0,00399

Dla  skuteczności urządzenia piorunochronnego E = 0,75  wymagany  IV poziom ochrony odgromowej.

Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi dla IV poziomu ochrony wynosi

20 m.

-15-

3.  OBLICZENIE  WARTOŚCI   REZYSTANCJI  UZIEMIENIA

PRZEWODU  PE

Przyjmuje się wartość napięcia bezpiecznego 25 V - warunki środowiskowe 2 -

wg Załącznika do rozporządzenia MP z dnia 8 X.1990 r.

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

UL            25

R < ----------  = ------------ = 833 

Idn             0,03

Dla właściwego działania ograniczników przepięć wymagana rezystancja wynosi 10 

OBLICZYŁ: