## Arkusz1
-16-
OBIEKT: | BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, HANDLU I APTEKI PRZY PL. ANNY JAGIELLONKI W CEGŁOWIE
INWSTOR: | BURMISTRZ MIASTA CEGŁOW UL. KOŚCIUSZKI 4, 05-319 CEGŁÓW
V. OBLICZENIA TECHNICZNE LINII ZASILAJĄCYCH
OCHRONA KABLA PRZED
ODCINEK | MOC ZAINSTALOWANA | WSP.JEDN. | MOC SZCZYTOWA | MOC PRZYŁĄCZENIOWA | PRĄD OBCIĄŻ. | TYP ZABEZPIECZ. | WART.ZABEZP.TABLICY | WSPÓŁCZYNNIK | TYP LINII | DŁUGOŚC LINII | PRZEKRÓJ LINII | OBC.DOPUSZCZALNE | MAT.LINII | SPOSÓB UŁOŻENIA | WSPÓŁCZYNNIK | CAŁAK JOULE'A |  |  | PRZETĘŻENIEM | [5 empty] | ZWARCIEM | SPADEK NAPIĘCIA
DO | [7 empty] | k |  |  |  |  | (35/57) |  | k
|  | kj |  |  | Ib |  | In | dla I2 |  |  |  | Iz |  |  | (74/115) | J2t | Ib | < | In | < | Iz | I2 | < | 1,45xIz | s >
| W |  | W | W | A |  | A |  |  | m | mm2 | A | Al/Cu |  | Al/Cu | [9 empty] | mm2 | %
PWP1 | 61770 | 0.55 | 33973.5 | 35000 | 54.9761 | S303C | 63 | 1.45 | YAKXS4x | 58 | 25 | 80 | 35 | D | 74 | 3200 | 54.9761 | < | 63 | < | 80 | 91.35 | < | 116 | 0.76444 | 1.45
TG1 | 122042 | 0.32 | 39053.44 | 35000 | 54.9761 | S303C | 63 | 1.45 | 5xLgY | 7 | 25 | 80 | 57 | B2 | 115 | 3200 | 54.9761 | < | 63 | < | 80 | 91.35 | < | 116 | 0.4919 | 0.1199
TR1 | 13160 | 0.8 | 10528 |  | 16.5368 | D 02 | 25 | 1.6 | YDY5x | 18 | 6 | 40 | 57 | C | 115 | 6640 | 16.5368 | < | 25 | < | 40 | 40 | < | 58 | 0.70858 | 0.34632
TR2 | 10920 | 0.8 | 8736 |  | 14.8521 | D 02 | 25 | 1.6 | YDY5x | 22 | 6 | 40 | 57 | C | 115 | 3170 | 14.8521 | < | 25 | < | 40 | 40 | < | 58 | 0.48959 | 0.35123
Tkotł | 4100 | 1 | 4100 |  | 6.9704 | D 02 | 20 | 1.6 | YDY5x | 30 | 4 | 31 | 57 | C | 115 | 1800 | 6.9704 | < | 20 | < | 31 | 32 | < | 44.95 | 0.36893 | 0.33717
TB | 4250 | 0.8 | 3400 |  | 5.7803 | D 02 | 20 | 1.6 | YDY5x | 20 | 4 | 31 | 57 | C | 115 | 1800 | 5.7803 | < | 20 | < | 31 | 32 | < | 44.95 | 0.36893 | 0.1864
TS | 6500 | 0.6 | 3900 |  | 6.6304 | D 02 | 35 | 1.6 | YDY5x | 32 | 6 | 40 | 57 | C | 115 | 6640 | 6.6304 | < | 35 | < | 40 | 56 | < | 58 | 0.70858 | 0.22807
PWP2 | 19360 | 1 | 19360 | 25000 | 30.4097 | S303C | 40 | 1.45 | YAKXS4x | 60 | 16 | 52 | 35 | D | 74 | 2800 | 30.4097 | < | 40 | < | 52 | 58 | < | 75.4 | 0.71507 | 1.6741
TG2 | 19360 | 1 | 19360 | 25000 | 39.2687 | S303C | 40 | 1.45 | YDY5x | 10 | 10 | 46 | 57 | B2 | 115 | 2800 | 39.2687 | < | 40 | < | 46 | 58 | < | 66.7 | 0.46013 | 0.21228
DŁUGOŚĆ LINII ZASIAJĄCYCH SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA