-2-

I I.  SPIS  TREŚCI

I.  STRONA  TYTUŁOWA								1

II.  SPIS  TREŚCI									2

III. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 			4

1. WSTĘP										4

1.1. Przedmiot  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej				4

1.2. Zakres stosowania  SST								4

1.3. Zakres robót objętych SST							4

1.4.Określenia podstawowe								4

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót						5

2.  MATERIAŁY									5

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów					5

2.2. Elementy gotowe									5

3.    SPRZĘT										5

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu						5

3.2. Sprzęt do wykonania robót							6

4.   TRANSPORT									6

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu					6

4.2. Transport materiałów								6

5.    WYKONANIE ROBÓT								6

5.1.  Wymagania ogólne								6

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji elektrycznej		7

5.3.  Rodzaje robót									8

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT							9

6.1.  Zasady  kontroli  jakości  robót							9

6.2.  Certyfikaty i deklaracje								10

6.3.  Kontrola w trakcie robót							10

6.4.  Badania i próby  pomontażowe							10

6.5.  Kontrola jakości robót								11

7.  ODBIÓR  ROBÓT								12

7.1. Ogólne zasady odbioru robót							12

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE								12

8.1. Normy										12

8.2. Inne przepisy i dokumenty							12

-3-

III.	INSTALACJE   ELEKTRYCZNE  WEWNĘTRZNE

# 1. 	WSTĘP

## 1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji elektrycznej (CPV 45310000-3) w budynku administracji publicznej, usług społecznych, handlu i apteki  na działkach nr geod. 355/14 i 542 przy

Pl. Anny Jagiellonki w Cegłowie.

Inwestor: Burmistrz Miasta Cegłów, ul. Kościuszki 4 , 05-319 Cegłów.

## 1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument         przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w          punkcie 1.1.

## 1.3. 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy

wykonywaniu robót związanych z wykonaniem  instalacji elektrycznej instalacji elektrycznej (CPV 45310000-3) w budynku administracji publicznej, usług społecznych, handlu i apteki  na działkach nr geod. 355/14 i 542 przy

Pl. Anny Jagiellonki w Cegłowie przy Pl. Anny Jagiellonki w Cegłowie  i obejmują:

- linie zasilające ,

- tablice rozdzielcze ,

- układanie przewodów ,

- montaż osprzętu,

- montaż opraw  oświetleniowych,

- montaż urządzeń,

- instalację przyzewową z sanitariatu dla niepełnosprawnych,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- instalację  oddymiająca,

- instalacje odgromowa,

- pomiary instalacji,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową,

branża elektryczna.

## 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z

obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami branżowymi, katalogami

i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” opracowanymi

przez Instytut Energetyki.

-4-

## 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz

za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami

Inwestora.

# 2. 	MATERIAŁY

## 2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Za dopuszczone do stosowania uznaje się wyroby , dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

-  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisję Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym.

Materiały pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł winny być zgodne

z rozwiązaniami zawartymi w projekcie i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości materiałów

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła

w sposób ciągły spełniają wymagania SST.

## 2.2. 	Elementy gotowe

##### 2.2.1. Przeciwpożarowy wyłącznik  prądu

Stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu posiadający Krajową Ocenę Techniczną  CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Wyłącznik wyzwalany przyciskiem z sygnalizacją stanu pracy w przeszklonej obudowie zamontowanym przy wejściu do budynku.

Od przycisku do wyłącznika należy  doprowadzić przewody niepalne

HDGs FE180/PH90 5 x1,5 mm 2   w  rurze niepalnej.

-5-

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz ręczny wyzwalacz PWP należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### 2.2.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze w  obudowach izolacyjnych,  wyposażone w aparaturę modułową  wg Dokumentacji Projektowej.

##### 2.2.3. Rury instalacyjne

W instalacji używane są rury  niepalne RL-HF-FR20, RL-37,  RG 20/14.

##### 2.2.4. Przewody

W instalacji używane są przewody  LgY25 mm 2 , YDY5x10mm2 , YDY5x6mm2 ,  YDY5x4 mm2 , LgY  10 mm2 , YDY3x2,5 mm2  ,YDYp3x1,5mm2 , YDYp2x1,5 mm2,  YDY4x1,5 mm2 ,  YDY5x2,5 mm2 , HDGs FE180/PH90 5x1,5 mm 2 , YTKSY3x2x0,8 mm 2 , HDGs PH90 3x1,5 mm 2 , HDGs ekw PH90 4x2x0,8 mm 2 , YnTKSYekw 1x2x0,8 mm 2 .

##### 2.2.5. Osprzęt instalacyjny

Należy zastosować osprzęt p/t i n/t w klasie ochronności IP-20 w pomieszczeniach suchych i IP-44 w pomieszczeniach wilgotnych. Typy łączników i gniazd wtykowych wg Dokumentacji Projektowej.

##### 2.2.6. Oprawy oświetleniowe

Należy stosować oprawy oświetleniowe LED  o parametrach wg Dokumentacji Projektowej.

##### 2.2.7. Pręty instalacji odgromowej

Należy stosować pręty FeZn lub AlMgSi o średnicy  8 mm.

3. 	SPRZĘT

## 3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

### Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany

przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST w

terminie przewidzianym umową o roboty budowlano-montażowe.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót

ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do

pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i

przepisom dotyczącym jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące

zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela

zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

-6-

3.2. 	Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej wewnętrznej można wykorzystać następujący sprzęt:

- wiertarki,

- bruzdownice,

- noże monterskie,

- szczypce uniwersalne,

- wkrętaki,

# 4. 	TRANSPORT

## 4.1.	 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do placu budowy.

## 4.2. 	Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu  materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców.

# 5. 	WYKONANIE  ROBÓT

## 5.1. 	Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową o roboty budowlano-montażowe, oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz

poleceniami przedstawiciela zamawiającego.

Decyzje przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel

zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

-7-

Polecenia przedstawiciela zamawiającego powinny być wykonywane nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

## 5.2. 	Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

## Do wykonania instalacji elektrycznych należy przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych,  aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadające deklarację zgodności z wymaganymi normami.

- Urządzenia, aparaty, osprzęt i oprawy oświetleniowe  powinny być zamontowane w sposób umożliwiający swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w trakcie przeglądów i konserwacji.

- Instalacja powinna być wykonana tak, żeby zapewniała dostawę energii elektrycznej o wymaganych parametrach technicznych

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie obwodów jednofazowych

- Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z pozostałymi instalacjami

- Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i sufitów.

- Tablice rozdzielcze należy montować tak, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczek z gniazd. Zaleca się stosowanie puszek przystosowanych do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.

- W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia osprzętu i opraw oświetleniowych z uwzględnieniem stref ochronnych.

- Montaż  łączników oświetlenia należy wykonać w sposób taki, że załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

- Instalować  gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym podłączonym do przewodu ochronnego PE.

- Pojedyncze gniazda wtykowe należy instalować w takim położeniu, aby styk występował u góry.

- Przewody do gniazd wtyczkowych należy podłączyć tak, żeby przewód fazowy był podłączony do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku.

- Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych , w których nie może być zrealizowany sposób podłączenia przewodów jak podano w p-cie 13.

- Wszystkie wypusty  oświetleniowe powinny posiadać wyprowadzony przewód ochronny PE.

- Należy przestrzegać, aby parametry  zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej były zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

- Instalacje elektryczne należy wykonać  tak, aby nie były źródłem pożaru.

-8-

- Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.

- Instalacje nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.

## 5.3. 	Rodzaje robót

##### 5.3.1. Przeciwpożarowy  wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu montować w miejscu oznaczonym na rysunku.

Przycisk należy montować przy wejściu do budynku.

Po montażu   należy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych. Następnie należy założyć osłony zdjęte w czasie montażu i zwrócić uwagę na oznakowania.

##### 5.3.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze  należy montować w miejscach wyznaczonych jako wnękowe. Po montażu tablic należy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych. Następnie należy założyć osłony zdjęte w czasie montażu i zwrócić uwagę na oznakowania.

##### 5.3.3. Układanie przewodów.

Przed przystąpieniem do układania przewodów, należy przeprowadzić trasowanie. Trasa przebiegu przewodów mogą być tylko równoległe lub prostopadłe do sufitu lub podłogi. Wymagane jest układanie przewodów po liniach prostych.

Bruzdy pod przewody wykonywać ręcznie za pomocą młotka i przecinaka lub mechanicznie za pomocą bruzdownic.

Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami.

Przewody należy układać swobodnie, tak żeby nie były narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Długość odizolowanego przewodu powinno zapewniać prawidłowe jego przyłączenie.

Łączenie przewodów musi spełniać następujące wymagania:

- zapewnić minimalną wartość rezystancji przejścia,

- mieć trwałość nie mniejszą niż trwałość instalacji,

- umożliwiać wielokrotną likwidację i ponowne wykonanie łączenia przy zachowaniu przewodów w stanie nieuszkodzonym,

- zapewnić wytrzymałość elektryczną izolacji w miejscu łączenia nie gorszą niż wytrzymałość izolacji łączonych przewodów.

##### 5.3.4. Montaż osprzętu.

Osprzęt instalacyjny montować w puszkach przewidzianych do montażu osprzętu, osadzonych w ścianach.

Osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Wysokość mocowania osprzętu wg Dokumentacji Projektowej.

-9-

##### 5.3.5. Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Przy montażu opraw należy zwrócić uwagę na zachowanie prostej linii mocowania.

##### 5.3.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

System sieci zasilającej TT.

System ochrony od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania.

W tablicy głównej TG przewód PEN należy rozdzielić na przewód neutralny P i ochronny PE. Przewód PE w tablicy  należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 10 .

Bolce ochronne gniazd wtykowych należy połączyć z przewodem ochronnym PE, wykorzystując trzecią żyłę przewodów zasilających.

# 6. 	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

## 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości

materiałów.	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i SST.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji, mogą być dopuszczone przez Inżyniera do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałów ponosi Wykonawca.

Wykonawca powiadamia  Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora założonej jakości.

## 6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te

materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

-10-

- Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez

SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę przedstawicielowi zamawiającego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 6.3. Kontrola w trakcie robót

W trakcie prowadzonych robót należy sprawdzać:

-  wykonanie instalacji przed wykonaniem tynków, pomiary i badania ciągłości żył przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej żył przewodów,

-  ciągłość uziomów, oraz połączeń spawanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym spawów,

-  poprawność wykonania przejść instalacji przez ściany i stropy,

-  poprawności przygotowania podłoża do zamocowania aparatów, osprzętu i opraw oświetleniowych,

## 6.4. Badania i próby pomontażowe

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:

- jakość i kompletność robót,

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji robót,

- prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, aparatów, osprzętu i opraw oświetleniowych w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidłowość zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych,

- prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych  oraz innych informacji,

- dokumentację techniczno-ruchowe  oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,

- certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie

- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń i oprzewodowania,

- protokóły  pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz ciągłości przewodów ochronnych,

- protokóły pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

-11-

W przypadku, gdy SST nie obejmuje  jakiegokolwiek badania, stosować należy stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury.

# 6.5 	Kontrola jakości robót

6.5.1. Wyłącznik główny

Zwracać uwagę na właściwe zamocowanie obudowy i  właściwe podłączenie przewodów.

Po montażu złącza należy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych

6.5.2. 	Przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zwracać uwagę na właściwe zamocowanie obudów  i  właściwe podłączenie przewodów.

## 6.5.3. 	Przewody

W czasie wykonywania robót należy zwracać uwagę na prostoliniowe układanie przewodów na właściwej głębokości umożliwiającej ułożenie odpowiedniej warstwy tynku.

Po ułożeniu przewodów przed wykonaniem tynków należy wykonać sprawdzenie poszczególnych obwodów induktorem. Ewentualne uszkodzone odcinki przewodów należy wymienić.

6.5.4. 	Osprzęt

Zwracać uwagę na właściwe zamocowanie osprzętu, właściwe podłączenie przewodów, zwracając uwagę na przewody ochronne i wysokość zamontowania osprzętu.

## 6.5.5. 	Oprawy

Zwracać uwagę na pewność zamocowania kołków rozporowych, właściwe podłączenie przewodów i prostoliniowość montowania opraw.

# 7. 	ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. 	Ogólne zasady odbioru robót

Przy przekazaniu instalacji wewnętrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjna przyłącza energetycznego nn,

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły pomiarów,

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

-12-

## 8.  PRZEPISY ZWIĄZANE

## 8.1. Normy

-     SEP- E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN71/E05160  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-IEC 60364-5-54;1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-86/E-05003.01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

- BN68/635303  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN73/372516  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

## 8.2. Inne przepisy i dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.