SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa: 	Wykonanie projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3.

___________________________________________________________________________

Obiekt: 			Budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3

Adres:			ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

___________________________________________________________________________

Inwestor:		Powiat Wołomiński, z siedzibą w Wołominie

Adres:			ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

___________________________________________________________________________

Jednostka projektowa:	 Lanster Sp. z o.o.

Adres:			 ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

___________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANŻA: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

___________________________________________________________________________

Sporządził:		inż. Krzysztof Burczak

___________________________________________________________________________

Kraków, grudzień 2020 r.

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	3

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

1.5.	Określenia podstawowe	3

1.6.	Prowadzenie robót	3

1.7.	Odbiór placu budowy	4

1.8.	Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami	4

2.	MATERIAŁY	4

2.1.	Parametry techniczne	4

2.2.	Materiały podstawowe – zgodnie z dokumentacją projektową	4

2.3.	Odbiór materiałów na budowie	6

2.4.	Składowanie materiałów na budowie	6

3.	SPRZĘT	6

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	6

5.	WYKONANIE ROBÓT BUDAWLANYCH	7

5.1.	Prowadzenie przewodów (kabli)	7

5.1.1.	Budowa tras kablowych	7

5.1.2.	Układanie kabli	8

5.1.3.	Prowadzenie okablowania	8

5.1.4.	Przejścia przez ściany i stropy	8

5.2.	Instalacja gniazd	8

5.2.1.	Przygotowanie kabla U/UTP kat. 6A	8

5.2.2.	Zarabianie modułu gniazda nieekranowanego kat. 6A U/UTP	9

5.2.3.	Wykorzystanie narzędzia do zarabiania modułów gniazd nieekranowanych RJ45	9

5.3.	Instalacja szaf	9

5.4.	Doprowadzenie okablowania do szaf	9

5.5.	Instalacja paneli krosowych	9

5.6.	Terminowanie włókien światłowodowych	9

5.7.	Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów	10

5.8.	Doprowadzanie okablowania strukturalnego do urządzeń	10

5.9.	Uziemienie	10

5.10.	Montaż sprzętu aktywnego	10

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	10

6.1.	Weryfikacja struktury systemu okablowania	11

6.2.	Weryfikacja doboru komponentów	11

6.3.	Weryfikacja wydajności systemu okablowania	11

6.4.	Weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia Punktów Dystrybucyjnych	11

6.5.	Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych	11

6.6.	Pomiary parametrów transmisyjnych sieci	11

6.7.	Prace wykończeniowe	11

7.	OBMIAR ROBÓT	12

8.	ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT	12

8.1.	Odbiór częściowy	12

8.2.	Odbiór wstępny robót	13

8.3.	Dokumenty do odbioru wstępnego	13

8.4.	Odbiór końcowy	13

9.	ROZLICZENIE ROBÓT	14

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	14

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego wraz z osprzętem oraz urządzeniami końcowymi. Należy zbudować okablowanie klasy EA w oparciu o kable U/UTP kat.6A, 4 pary 23 AWG, LSZH, gniazda nieekranowane. Parametry okablowania oraz urządzeń zostały określone w dokumentacji projektowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05–200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3. Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrolny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi dla budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05–200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.

Zakres robót obejmuje:

- konstrukcję tras kablowych (zgodnie z ustaleniami międzybranżowymi szczególnie projekt elektryki),

- instalację gniazd,

- układanie kabli,

- terminowanie kabli w module nieekranowanym,

- montaż Punktów Dystrybucyjnych,

- instalację urządzeń aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych,

- łączenie gniazd z urządzeniami aktywnymi,

- konfigurację urządzeń aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych,

- prace wykończeniowe,

- pomiary parametrów transmisyjnych sieci strukturalnej.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji muszą być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.

## Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych, norm budowlanych i branżowych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

## Prowadzenie robót

Prowadzenie robót w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05–200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty.

## Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznać się ze strukturą budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05–200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.

## Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami okablowania strukturalnego.

# MATERIAŁY

## Parametry techniczne

Parametry techniczne materiałów i wyrobów mają być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego.

## Materiały podstawowe – zgodnie z dokumentacją projektową

Kabel krosowy OM4 LC-PC push-pull/LC-PC push-pull duplex,optymalizowany; 1.6mm, LSZH, Aqua; 1m Kabel krosowy U/UTP kat.6, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 1m Kabel krosowy U/UTP kat.6, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 2m Kabel krosowy U/UTP kat.6, kolor biały, 28AWG, 1m Kabel krosowy U/UTP kat.6A, LSZH, kolor biały, 26AWG, 3m Kabel krosowy U/UTP kat.6A, LSZH, kolor biały, 26AWG, 5m Kabel krosowy U/UTP RJ45 kat.5+ PoE/PoE+, 1.0m Kabel krosowy U/UTP RJ45 kat.5+ PoE/PoE+, 2.0m Kabel krosowy U/UTP RJ45 kat.5+ PoE/PoE+, 3.0m Kabel krosowy U/UTP RJ45/RJ12, 3.0m Kabel krosowy U/UTP RJ45/RJ12, 5.0m Kabel światłowodowy uniwersalny 12x50/125/250 OM4, centralna tuba, LSZH, Eca Kabel U/UTP 100 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH Kabel U/UTP Kat.6, 4-pary, 24 AWG, LSZH, niebieski, Dca-s2-d2-a1 Kabel U/UTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, niebieski, Dca-s2-d2-a1 Kable połączeniowe 10 Gigabit Ethernet SFP+, 3m Kanał kablowy półokrągły Kaseta na spawy światłowodowe z pokrywą / przechowuje i chroni do 24 spawów, moduły do samodzielnego układania z integralnym zarządzaniem włóknami' Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami Końcówka listwy 100x50 Końcówka listwy 130x50 Końcówka listwy 160x50 Końcówka listwy 250x50 Końcówka listwy 85x50 Listwa kablowa 100x50 Listwa kablowa 130x50 Listwa kablowa 160x50 Listwa kablowa 250x50 Listwa kablowa 85x50 Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19" Listwa zasilająca MS iPDU, pozioma 1U, 1-fazowa, (8) gniazda (8)xC13 16A, 230V, 3,7kVA, 3m kabel zasilający z wtyczką IEC 60309 2P+E 6h wymiary 43.2mm x 444.5mm x 198.1mm, zgodność CE, kolor: czarny Łącznik kątowy 100x50 Łącznik kątowy 250x50 Łącznik kątowy 85x50 Łącznik odgałęźny 130x50 Łącznik podstawy 100x50 Łącznik podstawy 130x50 Łącznik podstawy 160x50 Łącznik podstawy 250x50 Łącznik podstawy 85x50 Łącznik pokrywy szer. 110 Łącznik pokrywy szer. 80 Moduł LC OM4; 6xLC-duplex, AQUA Moduł 10 Gb, 10GBASE-SR, 850 nm, LC SFP+ Moduł 6xRJ45 UTP Moduł UTP 45° góra/dół RJ45 Kat.6, czarny Moduł UTP RJ45 Kat.6, czarny z klapką Moduł UTP RJ45 Kat.6A, czarny z klapką Narożnik wewnętrzny 100x50 Narożnik wewnętrzny 160x50 Narożnik wewnętrzny 250x50 Narożnik wewnętrzny 85x50 Narożnik zewnętrzny 85x50 Obudowa światłowodowa uchylna na 4 kasety oraz tacę spawów, 1U Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt opaska mocująca Opaska zaciskowa rzepowa, dł. 178mm, szer.19,1mm, czarna (100 sztuk)' Organizator kabli 1U płytki (kpl. 2szt) Organizator kabli 2U płytki (kpl. 2szt) Panel 24 porty, niezaładowany, 1U, półka podtrzymująca kable Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL9005 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 Panel zaślepiający 1U 19" z klipami zaciskowymi Pigtail LC OM4, 1m Płyta czołowa skośna 2xRJ45, 45x45 z zaślepkami Pokrywa szerokość 110 Pokrywa szerokość 80 Przegroda separacyjna wysokość 50 Przełącznik typ 1 48 port. wg specyfikacji projektowej Przełącznik typ 2 24 port. wg specyfikacji projektowej Puszka natynkowa pojedyncza M45 Ramka maskująca płyty czołowej M45 Rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 60 mm Szafa HD 42U 800x800, drzwi perforacja 80%, tył szafy perforacja 80% Szafka wisząca dzielona 18U, głębokość 620mm Szafka wisząca dzielona 9U, głębokość 620mm,RAL9005 Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. śrub Termokurczliwa osłonka spawu Termostat zamykający Uchwyt montażowy ramki M45, pojedynczy Wentylator do szafek wiszących Wieszak poziomy 1U, 19" Wieszak poziomy z pokrywą i mocowaniem kabli, 2U Zabezpieczenie portu RJ45, czarne, 10szt + 1 narzędzie do otwierania Zabezpieczenie portu USB-A Zabezpieczenie portu USB-C 10 szt Zaślepka do obudowy światłowodowej Zaślepka portu Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt materiały pomocnicze

## Odbiór materiałów na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót.

## Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta w ww. zakresie.

# SPRZĘT

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących okablowania strukturalnego powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości, wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

# ŚRODKI TRANSPORTU

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania strukturalnego oraz urządzeń dodatkowych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta oraz dostarczyć wszystkie elementy i urządzenia bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

# WYKONANIE ROBÓT BUDAWLANYCH

## Prowadzenie przewodów (kabli)

### Budowa tras kablowych

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2018-08 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a okablowaniem strukturalnym. Trasa kablowa powinna zostać uwzględniona w projekcie elektryki. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30 cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350 cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń, występujących w kablach układanych pionowo.

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie, do obliczania minimalnej odległości pomiędzy kablami instalacji zasilającej i teleinformatycznej należy stosować wzór:

Gdzie:

S – minimalna separacja, zależna od rodzaju materiału separacyjnego i klasy separacyjnej kabla

Tab. 1. Minimalna separacja (S)

| Klasa separacyjna kabla | Brak separacji | Otwarta separacja metalowa | Perforowana separacja metalowa | Zamknięta separacja metalowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 10 mm | 8 mm | 5 mm | 0 mm |
| c | 50 mm | 38 mm | 25 mm | 0 mm |
| b | 100 mm | 75 mm | 50 mm | 0 mm |
| a | 300 mm | 225 mm | 150 mm | 0 mm |

P – kablowy współczynnik mocy, zależny od parametrów zasilania i ilości kabli

Tab. 2. Kablowy współczynnik mocy (P)

| Rodzaj obwodu elektrycznego | Ilość obwodów | Kablowy współczynnik mocy (P) |
| --- | --- | --- |
| Obwód jednofazowy, 230 V, 20 A | 1 – 3 | 0,2 |
|  | 4 – 6 | 0,4 |
|  | 7 – 9 | 0,6 |
|  | 10 – 12 | 0,8 |
|  | 13 – 15 | 1 |
|  | 16 – 30 | 2 |
|  | 31 – 45 | 3 |
|  | 46 – 60 | 4 |
|  | 61 – 75 | 5 |
|  | > 75 | 6 |

### Układanie kabli

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.

Podczas układania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna, a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane na wierzchu.

### Prowadzenie okablowania

Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4 – krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8 – krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy stosować kable teleinformatyczne w powłokach trudnopalnych – tj. LSZH (ang. LowSmoke Zero Halogen).

### Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

## Instalacja gniazd

### Przygotowanie kabla U/UTP kat. 6A

Należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm, a następnie należy włożyć kabel przez otwór w elemencie montażowym tylnej części modułu tak aby osłona zewnętrzna była na granicy przejścia przez otwór.

### Zarabianie modułu gniazda nieekranowanego kat. 6A U/UTP

Moduł gniazda nieekranowanego złożonego z dwóch części o wydajności kategorii 6A z tylnym wyprowadzeniem kabla pozwala zakończyć kabel 4 – parowy w sekwencji T568A lub T568B. Został zaprojektowany do współpracy z drutem miedzianym o grubości przewodnika (22 – 26 AWG). Moduł podczas terminowania ma zapewniać optymalną wydajność poprzez zachowanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu.

Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu. Najłatwiej przeprowadzić proces zarabiania kabla na module gniazda przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia montażowego. Dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu wszystkich żył kabla symetrycznego do modułu gniazda uzyskuje się wysokie i powtarzalne parametry budowanego łącza. Każdy moduł ma być przetestowany w 100% przez producenta na spełnienie NEXT i RL a następnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym.

### Wykorzystanie narzędzia do zarabiania modułów gniazd nieekranowanych RJ45

Na początku ściągamy izolację zewnętrzną kabla na długości 38,1 mm, następnie odcinamy metalową folię która jest owiniętą na parach transmisyjnych, która jest poprzerywana (brak ciągłości) co dodatkowo poprawia parametry EMC i EMI. Na kabel należy nałożyć tylną część modułu gniazda przygotowując uprzednio położenie poszczególnych par zgodnie z kolorami sekwencji, w której kabel będzie zarabiany na module gniazda. Następnie naciskając dźwignię narzędzia do oporu należy uruchomić mechanizm zaciskający, który dociśnie tylną cześć modułu gniazda do wszystkich ośmiu żył par skręconych do złączy IDC. Później obcinamy nadmiar żył i dociskamy narzędziem przednią część modułu.

## Instalacja szaf

Szafy należy instalować zgodnie z dokumentacją producenta i zastosowaniem najlepszych praktyk instalacyjnych w miejscach zaznaczonych na rzutach budynku. Akcesoria takie jak m. in. wieszaki poziome, zaślepki należy montować zgodnie z zawartymi w projekcie rysunkami elewacji szaf bezwzględnie stosując się do instrukcji i zaleceń producenta.

## Doprowadzenie okablowania do szaf

Okablowanie należy wprowadzać do szaf od góry. W tym celu należy doprowadzić okablowanie nad szafami i na dole szafy przewidzieć zapas instalacyjny kabla.

## Instalacja paneli krosowych

Panele krosowe miedziane i światłowodowe należy montować w szafach dystrybucyjnych na stelażu 19’’ za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka).

## Terminowanie włókien światłowodowych

Terminowanie włókien światłowodowych ma odbywać się przy zastosowaniu technologii spawania pigtaili LC. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych. W obudowie należy przewidzieć miejsce na odpowiedni zapas włókien: w panelach światłowodowych – ok. 1 m.

W przypadku złącz LC pigtail jest łączony z włóknem technologią spawania. Należy zdjąć koszulkę zewnętrzną przy pomocy standardowych narzędzi, usunąć elementy kevlarowe i w procesie spawania połączyć dwa włókna. Włókna zabezpieczyć osłonką termokurczliwą i ułożyć w tackach w panelu. Należy zastosować opis identyfikujący jednoznacznie włókno i jego docelową lokalizację.

## Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

## Doprowadzanie okablowania strukturalnego do urządzeń

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

## Uziemienie

Podstawowym celem uziemienia jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania napięć.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach.

W specyfikacjach normy EN-50310 określono optymalne warunki, jakie powinny spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje teleinformatyczne. Norma EN-50310 powinna być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących.

W przypadku instalacji systemów należy zastosować się do następujących wskazówek:

- każda szafa powinna być indywidualnie podłączona do szyny uziemiającej,

- połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość,

- zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku,

- wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku powinny zostać połączony razem w celu zredukowania różnic potencjałów.

## Montaż sprzętu aktywnego

Dostarczone urządzenia aktywne należy zamontować, podłączyć, zasilić oraz zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta konkretnego urządzenia dostarczonymi w postaci papierowych instrukcji montażu i obsługi wszystkich urządzeń.

Powinny być one zamocowane w odpowiednim miejscu w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiór odbywa się na sześciu płaszczyznach:

- weryfikacja struktury systemu okablowania,

- weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia szaf dystrybucyjnych,

- weryfikacja doboru komponentów,

- weryfikacja wydajności systemu okablowania,

- weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych,

- pomiary parametrów transmisyjnych sieci.

## Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w EN 50173-1:2018.

## Weryfikacja doboru komponentów

Zgodnie z punktem normy PN-EN 50173-1:2018 wydajność systemu okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne:

- komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania symetrycznego.

Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.

## Weryfikacja wydajności systemu okablowania

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy EA należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu V.

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.

## Weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia Punktów Dystrybucyjnych

Sprawdzenie montażu urządzeń aktywnych polega na weryfikacji trwałości, stabilności i zgodności z projektem sposobu zamontowania urządzeń aktywnych i wyposażenia dodatkowego w punktach dystrybucyjnych. Ocenie podlegać będzie podłączenie zasilania urządzeń oraz odporność na przypadkowe wysunięcie kabla zasilającego. Sprawdzany będzie również sposób prowadzenia okablowania krosowego wewnątrz punktu dystrybucyjnego w tym dostęp do interfejsów urządzenia, możliwość zmian w połączeniach oraz estetyka jego wykonania.

## Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

## Pomiary parametrów transmisyjnych sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm. Pomiary okablowania miedzianego jak i światłowodowego muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

## Prace wykończeniowe

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), wówczas należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania wykorzystując system oznaczeń oraz etykietowania opisany szczegółowo w projekcie.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

- podstawa opracowania,

- informacje o Inwestorze, Inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji,

- opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii,

- lista zainstalowanych komponentów: Lp./Producent – Dostawca/Numer katalogowy/Nazwa elementu/Ilość,

- schemat połączeń elementów instalacji,

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,

- widok Punktów Dystrybucyjnych,

- widoki wszystkich rodzajów punktów Użytkowników.

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

# OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

# ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową powykonawczą,

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor.

## Odbiór wstępny robót

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.

## Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową (wydruk, wersja na płycie CD/DVD) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub za-mienne),

- ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

- dziennik budowy,

- oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

- rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## Odbiór końcowy

Odbiór końcowy – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny robót".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminu realizacji.

# ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót określa umowa.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym oraz kontroli dostępu są obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;

PN-EN 50173-2:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe;

Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości;

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków;

PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-EN 50600-1:2013-06 - Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne

PN-EN 50600-2-4:2015-05 - Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego

IEC 60332-3 – norma palności kabli teleinformatycznych

ISO/IEC 14763-2: Information Technology—Implementation and operation of customer premise cabling, Part 2: planning and installation, Amendment 1

ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 – instalacje techniczne budynkowe

EN 60512-99-001/ IEC 60512-99-001 – norma dotycząca testów złącz gniazd pod kątem 4PpoE

IEEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet over 4 Pairs

IEC 60512-99-002:2019 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for unmating under electrical load

TIA TSB-184-A Guidelines for Supporting Power Delivery Over Balanced Twisted-Pair Cabling

IEC 60793-2-10, edition 6, model A1a.4

IEC 61280-4-1:2019 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement

IEC 61300-3-1:2005 – Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination

IEC 61280-4-4:2017 – Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links

ANSI/TIA-568.0-E:2020 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises

ANSI/TIA-568.1-E:2020 – Commercial Building Telecommunications Cabling

ANSI/TIA-568.2-D:2018 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

ANSI/TIA-568.3-D:2016 – Optical Fiber Cabling and Components Standard

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jeśli którykolwiek z dokumentów normalizacyjnych uległ aktualizacji wg nowych aktualnych wymagań.