| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 7.3 do SIWZ (stanowiący równolegle Załącznik nr VIII do umowy) |
| --- | --- |

Część I. Opis oferowanych ładowarek pantografowych 250 kW, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno – użytkowe.

Oferujemy ładowarki pantografowe 250 kW produkcji …………………

Typu…………………………….., model ………………… o poniższych parametrach technicznych, cechach konstrukcyjnych oraz cechach funkcjonalno – użytkowych:

- Oferowane ładowarki pantografowe 250kW (zwane dalej ŁP 250kW) są ładowarkami typu „odwróconego”, co oznacza, że platforma zasilająca będzie zamontowana do nożycowego pantografu opuszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do podłoża) na dach autobusu, na którym zamontowane będą 4 szyny kontaktowe (opisane szczegółowo w wierszu siódmym załącznika nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

Kompletna ładowarka składa się z:

- stacji ładowania (zasilającej),

- słupa ładowarki (masztu) wraz z fundamentem,

- pantografu nożycowego,

- platformy zasilającej ze stykami kontaktowymi,

- okablowania: między stacją ładowania, a polem odłącznym transformatora  T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora) i pomiędzy stacją ładowania, a słupem ładowarki,

- innego, niezbędnego dla potrzeb sterowania i komunikacji okablowania.

- Platforma zasilająca:

- jest wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania tą platformą i będzie wykonywać sekwencje ruchów gwarantujących należyte i bezpieczne połączenie ładowarki pantografowej 250kW z autobusem,

- zapewnia podczas procesu ładowania kompensacje ruchu autobusów – niewielkich przechyłów, wynikających z normalnej pracy zawieszenia pneumatycznego oraz z użycia funkcji przyklęku w tym zawieszeniu,

- umożliwia ładowanie autobusów o różnej wysokości, co najmniej w zakresie wysokości dachu autobusu od 260 cm do 300 cm.

- Proces ładowania magazynu energii będzie realizowany i sygnalizowany dla kierowcy               w następujący sposób:

- włączona i prawidłowo działająca ŁP 250W, światłem LED koloru zielonego, zainstalowanym na słupie ładowarki, informuje kierowcę o gotowości (możliwości) podjechania pod ŁP 250kW w celu ładowania magazynu energii,

- po właściwym podjechaniu przez kierowcę autobusem pod ŁP 250kW i załączeniu hamulca postojowego, proces ładowania rozpocznie się automatycznie (po uprzedniej bezprzewodowej komunikacji autobusu z ŁP 250kW) w czasie, nie dłuższym niż 45 sekund (licząc od momentu załączenia hamulca postojowego), rozpoczęcie procesu ładowania sygnalizowane jest kierowcy światłem LED koloru niebieskiego lub fioletowego, zainstalowanym na słupie ŁP 250kW.

- ŁP 250kW jest przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, trzy razy w roku. Wszystkie czynności serwisowe, związane z koniecznością wyłączenia ładowarki ŁP 250 kW, będą uzgodnione z Zamawiającym.

- Procesem ładowania magazynu energii będzie zarządzać system zamontowany w autobusie, zgodnie ze standardem:

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

- Ładowarki pantografowe 250kW, które eksploatowane będą na zajezdni autobusowej, zlokalizowanej w 41-219 Sosnowiec, przy ul. Lenartowicza 73, bez dodatkowego zadaszenia, odporne są na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia) charakterystyczne dla miejsca ich eksploatacji.

- ŁP 250kW zostaną dostarczone, rozładowane, posadowione i podłączone do pola odłącznego transformatora  T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora), zobowiązujemy się do:

- przekazania dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę na posadowienie ŁP 250kW,

- wykonania niezbędnego fundamentu dla potrzeb zainstalowania słupa ładowarek (masztu),

- wykonania odpowiedniego fundamentu dla potrzeb posadowienia stacji zasilania ŁP 250 kW,

- wykonania linii kablowych pomiędzy:

- polem odłącznym transformatora T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora) stacją  ładowania, a słupem ładowarek,

- innych niezbędnych dla potrzeb sterowania i komunikacji ŁP 250kW,

- dostarczenia, rozładowania, zainstalowania i podłączenia ŁP 250kW,

- pierwszego uruchomienia ŁP 250kW i wykonania stosownych prób i testów ładowania magazynu energii,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia pomiarów  rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej,

- sporządzona kompletnej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124),

- złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w pkt. 8 i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15).

- Oferowane ŁP 250kW będą podłączone do Systemu Monitorowania Pracy (zwanego dalej SMP), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub nowszy), a system ten spełniać będzie wymogi dotyczące SMP, które Zamawiający przedstawił w załączniku nr 10.6 do SIWZ.

- Ponieważ realizacja  przedmiotu zamówienia  będzie prowadzona na terenie czynnej, funkcjonującej   w zakresie obsług i napraw autobusów zajezdni, przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu, zobowiązujemy się do zastosowania się do zasad ruchu drogowego i pieszego, obowiązujących na terenie zajezdni i (oraz) zapisów  Instrukcji Nadzoru nad Wykonawcami Procesów Zewnętrznych.

- Minimalna żywotność ŁP 250kW to 15 lat.

- Oferowane ŁP 250kW posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

Część II. Szczegółowe dane dla ładowarki pantografowej 250kW (ŁP 250kW)

- Dane (prądowe) zasilania do ŁP 250kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania |  |
| 2. | Moc przyłączeniowa |  |

- Dane wyjściowe i inne parametry ŁP 250 kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania |  |
| 2. | Napięcie ładowania |  |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej |  |
| 4. | Interfejs ładowania |  |
| 5. | Interfejs komunikacyjny |  |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) |  |
| 7. | Sprawność (minimalna) |  |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) |  |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) |  |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna |  |
| 11. | Poziom hałasu |  |
| 12. | Moduły ładowania |  |

- Opis obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla oferowanych ŁP 250kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa stacji zasilającej i konstrukcja masztu |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne stacji zasilającej: wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) |  |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania wys. x szer. x gł. [mm] |  |
| 4. | Wysokość masztu/wysokość platformy zasilającej [mm] |  |
| 5. | Maksymalne wymiary fundamentu pod maszt: wys. (zagłębienie) x szer. x gł. [mm] |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 250kW |  |

Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyższych tabelach parametry techniczne i wyposażenie oferowanych ładowarek pantografowych 250 kW  jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale I SIWZ, załączniku nr 10.4 do SIWZ.