| WYTYCZNE BMS |
| --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA XI |
| ADRES: | UL. NOWE OGRODY 1-6 80-803 GDAŃSK |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  |
| INWESTOR: | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. UL. NOWE OGRODY 1-6, 80-803 GDAŃSK |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  |
| BRANŻA WYTYCZNE BMS TELETECHNIKA |  |

Gdańsk, 28.04.2022r.

SPIS TREŚCI

I. ZAWARTOŚĆ

| 1.Strona Tytułowa | str. 1 |
| --- | --- |
| 2. Spis treści | str. 2 |
| 3. Opis Wytycznych ogólny | str. 3 |
| 4. Załączniki dokumentacja powykonawcza BMS dla Budynku Diagnostyki Obrazowej | str. … |

OPIS WYTYCZNE

- System BMS dla przewidzianego oddziału należy włączyć i zintegrować z istniejącym systemem BMS zainstalowanym  w Budynku Diagnostyki Obrazowej przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku .  Istniejący system BMS jest nowym systemem SCADA opartym o oprogramowanie firmy Schneider Electric typu StruxureWare Building Operation.  Modułowa budowa programu umożliwia optymalne dostosowanie go do potrzeb oraz zapewnia prostą rozbudowę .

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie niezbędnej rozbudowy istniejącego systemu i jego modyfikacji o elementy znajdujące się w nowoprojektowanym oddziale ortopedii kręgosłupa . Wykonawca musi uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem systemu BMS oraz jego integracją z BMS istniejącym Budynku Diagnostyki . Wszystkie grafiki oraz nowe elementy i modernizowane systemu muszą być zgodne z stanem istniejącym i do niego analogiczne .

Parametry monitorowane muszą być zgodne z zakresem opisanym w dokumentacji powykonawczej Budynku Diagnostyki dla poszczególnych elementów .

- Wykonawca w zakresie BMS musi zebrać minimalnie następujące sygnały ( ilość monitorowanych parametrów analogicznie jak w dokumentacji powykonawczej zakładu Diagnostyki ):

1.	Monitoring dla tablic elektrycznych kondygnacyjnych:

•	Stan rozłącznika głównego rozdzielnicy (wł/wył);

•	Obecność napięcia w poszczególnych fazach;

•	Stan ochronników w przeciwprzepięciowych (uszkodzony/sprawny).

2.	Monitoring dla zasilaczy UPS:

•	Stan zasilacza (załączony / wyłączony);

•	Tryb pracy (on-line, by-pass);

•	Napięcie I prąd w poszczególnych fazach;

•	Alarm niskie napięcie baterii;

•	Stopień obciążenia.

3.	Monitoring dla tablicy sieci IT jeśli występują :

•	Stan zasilania (wybór źródła zasilania);

•	Alarm przekroczonej dopuszczalnej temperatury transformatora separacyjnego;

•	Alarm doziemień ze wskazaniem pierwszego;

•	Alarmy i przekroczenia parametrów dopuszczalnych.

5.	Monitoring i sterowanie dla instalacji wentylacji i klimatyzacji m.in.:

•	Stan pracy pomp cyrkulacyjnych (praca, awaria),

•	Temperatura nawiewów i wyciągów z central,

•	Ilość godzin pracy central,

•	Możliwość zdalnego kasowania blokad i zadawania wartości,

•	Pomiar wilgotności powietrza na nawiewach i wyciągach – możliwe zadawanie temperatury,

•	Alarm zabrudzenia filtrów.

•	Temperatura CT na zasilaniu i powrocie

6. 	Monitoring agregatów freonowych – stan pracy

7. 	Monitoring Systemu VRV wraz z jednostkami wewnętrznymi

•	Stan pracy agregatu i jednostek wewnętrznych

8. 	Monitoring urządzeń klimatyzacyjnych

•	Stan pracy

9.	Monitoring liczników jeśli występują