- PRZEDMIOT I PODSTAWA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja istniejącej instalacji wod.-kan. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie przy  
ul. Nałęczowskiej 27 – Segment „A” w zakresie wymiany jej elementów (pionów).

Podstawą przyczyną zamówienia  jest zły stan techniczny oraz często powtarzające się awarie instalacji kanalizacji sanitarnej jak i wodociągowej w przedmiotowym budynku (głównie wyeksploatowane i uszkodzone piony). Niedrożności przewodów oraz występujące nieszczelności wymuszają podejmowanie interwencji przez służby techniczne, co w znacznym stopniu utrudnia bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje dot. stanu istniejącego instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej wraz z cyrkulacją, określają zakres Zamówienia jakim jest wymiana  elementów (pionów) w/w instalacji.

2.1   INFORMACJE OGÓLNE

Budynek zlokalizowany jest na działce Nr 34/3 położonej przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie. Segment A zaprojektowano w formie czterokondygnacyjnej, prostopadłościennej bryły z nadbudówką, w której zlokalizowano pomieszczenia techniczne (wentylatornię, magazyn oraz maszynownię dźwigu). Obiekt w całości podpiwniczony, przykryty stropodachem.

Budynek o funkcji ośrodka zdrowia, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Realizowany jest szeroki zakres usług, w tym: medycyna pracy /badania profilaktyczne/, podstawowa opieka zdrowotna, choroby zawodowe, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka laboratoryjna, pracownia diagnostyki obrazowej, psychologia pracy, medycyna sportowa, medycyna podróży, badania uczniów, badania kierowców, a także szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. Pracownie oraz gabinety lekarskie zlokalizowane są na parterze, I i II piętrze budynku, na III piętrze znajduje się laboratorium oraz część administracyjna budynku. W piwnicy zlokalizowano magazyny, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczne (kotłownię gazową, hydrofornię, rozdzielnię elektryczną), gospodarcze oraz archiwum. 
Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane są także węzły sanitarne dla pacjentów oraz dla personelu. Komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniają dwie klatki schodowe (jedna ogólnodostępna) oraz dwa dźwigi osobowe.

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej cegły kratówki. Stropy gęstożebrowe na belkach i słupach żelbetowych. Stropodach pełny, niewentylowany, pokryty papą termozgrzewalną.

Woda na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poż. doprowadzona jest z sieci miejskiej, wodomierz zlokalizowano w studni na zewnątrz budynku. Przyłącze doprowadzone jest do pomieszczenia hydroforni w poziomie piwnic.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2  INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Główne przewody rozprowadzenia instalacji wodociągowej (poziomy) poprowadzono pod stropem kondygnacji piwnic. W trakcie remontu węzłów sanitarnych dla pacjentów i personelu wymieniono piony instalacji wodociągowej na nowe rury stalowe ocynkowane, włącznie z zaworami odcinającymi. Przewody wody zimnej i ciepłej zaizolowano otuliną z pianki. Zakres dotyczył dwóch pionów w Segmencie „A”. Pozostałe piony instalacji wodociągowej są wykonane z rur stalowych ocynkowanych25 (woda ciepła i zimna) oraz  15 (cyrkulacja). Większość przewodów to stare rury instalowane inwestycyjnie, w znacznym stopniu zakamienione. Część rur skorodowana powierzchniowo. Rury nie posiadają otulin izolacyjnych. Znaczna część zaworów odcinających jest uszkodzona mechanicznie (urwane pokrętła) lub niesprawna (brak możliwości odcięcia przepływu wody). Pojawiają się nieszczelności na elementach rurociągów (rury, kształtki, armatura).

W zakresie Zamówienia przewidziano:

- wymianę 11 pionów instalacji wodociągowej wykonanych z rur stalowych ocynkowanych na:

- piony wody zimnej i ciepłej użytkowej - piony wykonane z rur PEX/AL/PEX 25;

- piony cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - na piony wykonane z rur PEX/AL/PEX  20;

- wymianę zaworów odcinających podpionowych z zastosowaniem zaworów o połączeniach gwintowanych z półśrubunkami (umożliwiają łatwiejszą ich wymianę);

- wymianę zaworów odcinających na podejściach do wszystkich istniejących lokalówek na wszystkich     kondygnacjach  z zastosowaniem zaworów o połączeniach gwintowanych z półśrubunkami (umożliwiają łatwiejszą  ich wymianę);

- wykonanie podłączeń wymienionych fragmentów instalacji z instalacją istniejącą nie podlegającą       wymianie.

Rury wodociągowe należy zaizolować termicznie stosując  otuliny izolacyjne wykonane 
z pianki polietylenowej gr. min. 6 mm, laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową.

Orientacyjną długość przewodów do wymiany pokazano na „Schemacie pionów instalacyjnych do wymiany” naniesionym na rzuty kondygnacji oraz przekrój opracowany na potrzeby inwentaryzacji budynku przez Pracownię Projektową – „Architekt Studio ILP”.

2.3  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane są z rur żeliwnych (prowadzone pod poziomem posadzki w piwnicy) oraz z rur PVC (prowadzone jako odkryte pod stropem kondygnacji piwnic). Piony kanalizacyjne w większości wykonane są z rur żeliwnych 100 i 70. Często powtarzające się niedrożności przewodów oraz występujące nieszczelności, wymuszające podejmowanie interwencji przez służby techniczne, świadczą o złym stanie przewodów oraz 
o nagromadzeniu osadów na ściankach rur.

W zakresie Zamówienia przewidziano:

- wymianę 9 pionów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur żeliwnych 100 i 70 na rury PVC      110 i 75, na wszystkich czterech kondygnacjach budynku, na odcinkach od punktów włączenia do poziomów odpływowych do podłączenia z wywiewkami kanalizacyjnymi na najwyższej       kondygnacji;

- wymianę rewizji z żeliwnych na PVC na wymienianych pionach;

- wykonanie nowych podłączeń do wszystkich istniejących odpływów z przyborów sanitarnych.

Średnice podłączeń należy dostosować do średnic istniejących odpływów. Nie przewiduje się wymiany rur wywiewnych zainstalowanych na dachu budynku.

Orientacyjną długość przewodów do wymiany pokazano na „Schemacie pionów instalacyjnych do wymiany” naniesionym na rzuty kondygnacji oraz przekrój opracowany na potrzeby inwentaryzacji budynku przez Pracownię Projektową – „Architekt Studio ILP”.

3.     WYTYCZNE DO REALIZACJI PRAC

Warunkiem koniecznym jest realizacja przedmiotowego zakresu prac w godzinach nie kolidujących z pracą Ośrodka tj. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. Na czas realizacji robót należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia pomieszczeń i sprzętu, a po skończonych pracach należy pomieszczenia i korytarze uprzątnąć.

Istotnym elementem jest takie etapowanie prac, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie przychodni. W tym celu należy przed przystąpieniem do prac sporządzić szczegółowy ich harmonogram.

Wszystkie otwory rewizyjne w ścianach należy wykonać w sposób przemyślany, przy założeniu minimalnej rujnacji, w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora/Użytkownika. Po zakończeniu danego etapu otwory należy zaślepić płytą g-k.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o SWZ wraz z załącznikami oraz wizję lokalną przeprowadzaną w obecności przedstawiciela Inwestora (Inwestor nie dysponuje dokumentacją techniczną branży sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia). Dołączone do SWZ schematy wskazują lokalizację poszczególnych pionów instalacyjnych przewidzianych do wymiany. Szachty instalacyjne ponumerowano odpowiednio od 1 do 11. W szachtach instalacyjnych Nr 5 i 9 należy wymienić tylko przewody instalacji wodociągowej (piony instalacji kanalizacji sanitarnej są już wymienione na rury PVC) natomiast w pozostałych do wymiany jest komplet rur instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej. Na I i na III piętrze budynku ściany korytarzy są przesunięte, co powoduje konieczność realizacji prac w obrębie pomieszczeń pracowni RTG (I piętro) oraz pomieszczeń laboratorium (III piętro).

Elementy instalacji oraz gruz pochodzący z realizacji otworów rewizyjnych na poszczególnych kondygnacjach Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje we własnym zakresie, zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji.