K/292-4-1101/2019

Poznań, 21 sierpnia 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum (ZP/008/19)** wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. Wentylacja pomieszczeń IT - proszę o naniesienie lokalizacji kanału nawiewnego i wywiewnego do pomieszczeń IT w szachcie wentylacyjnym, proszę o naniesienie lokalizacji montażu oraz opisu wentylatorów kanałowych, klap p.poż i elementów nawiewnych i wywiewnych do pomieszczeń IT, proszę o naniesienie na dokumentacji miejsca wpięcia w instalację W10 i N10, proszę o opis działania instalacji w czasie pożaru w scenariuszu pożarowym. Opis zawarty opisie technicznym w punkcie 24.3 i 11.1.5 są nie wystarczające dla prawidłowej wyceny instalacji oraz niezbędnych obudów pożarowych kanałów.

Odp.:

Zakres dot. wentylacji pomieszczeń IT został wskazany w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, m.in. w jej części rysunkowej na rysunkach architektury (rzuty poszczególnych pięter), a także w jej części opisowej w pliku „2.1.00\_CA2b-opis PW 170613.pdf” w pkt. 11.1.6 i 24.3 oraz w odpowiedzi na pytanie 53 z załącznika do dokumentacji projektowej (pytania i odpowiedzi z poprzednich postepowań przetargowych). Wentylacja pomieszczeń IT zaliczana jest do wentylacji bytowej budynku i obowiązują dla niej takie same wymagania dotyczące działania w czasie pożaru jak dla ww. wentylacji bytowej.

Opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje zakres prac do wykonania i obowiązków Wykonawcy, które należy uwzględnić w ofercie.

2. Centrala NW10 zgodnie z zapisami projektu ma zostać wyposażona w nagrzewnicę wodną – proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat instalacji CT przyłącza z opisem armatury. Zgodnie z zapisem zawartym w dokumentacji w punkcie 24.1 – doprowadzenie zasilania wody grzewczej do central z węzła cieplnego – poza zakresem- nie podlega wycenie w postępowaniu przetargowym – proszę o potwierdzenie.

Odp.:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41 z załącznika do dokumentacji projektowej (pytania i odpowiedzi z poprzednich postepowań przetargowych) w zakresie prac Wykonawcy jest:

„wykonanie podłączenia na podstawie przygotowanego wcześniej przez Wykonawcę projektu podłączenia nagrzewnicy centrali N10 z istniejącego węzła cieplnego i w przypadku konieczności uzgodnienie projektu przebudowy węzła cieplnego z gestorem sieci cieplnej z uwzględnieniem inwentaryzacji demontowanych zasilań nagrzewnic przynależnych do demontowanych wentylatorów nawiewnych oraz zastosowanych przez Wykonawcę nowoprojektowanych urządzeń”.

3. W związku z jednoznacznym wskazaniem w dokumentacji przetargowej producenta rur które mają zostać zastosowane do budowy instalacji odzysku glikolowego ( opis zawarty w punkcie 26.2 opisu technicznego)

Proszę o informację czy Inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie rur stalowych spawanych?

Odp.:

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SIWZ:

„Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót itd. wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza wbudowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.”

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rurociągów instalacji odzysku glikolowego wskazanych w dokumentacji przetargowej na rurociągi stalowe łączone przez spawanie ze względu na brak spełnienia przez rurociągi stalowe parametrów technicznych wymaganych dla ww. instalacji, opisanych w dokumentacji projektowej.