| Branża: | SANITARNA |
| --- | --- |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Temat: | PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POMLEWIE UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO DZIAŁKI NR EWID. 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO |
| Adres Inwestycji: | UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO |
| Inwestor: | GMINA PRZYWIDZ UL. GDAŃSKA 7, 83-047 PRZYWIDZ |
| Jednostka Projektowa: | P.H.U. ZP-EKOPROJEKT ZBIGNIEW PROSKURA UL. WŁADYSŁAWOWSKA 41 84-120 CHŁAPOWO |

| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Arkadiusz Burnicki | POM/0227/POOS/10 | Sierpień 2016 |  |
| Opracował Maciej Włoch |  | Sierpień 2016 |  |
| Sprawdził: mgr inż. Adam Szymborski | POM/0239/POOS/11 | Sierpień 2016 |  |

A: CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

SPIS ZAWARTOŚCI

| L.P. | NAZWA POZYCJI |
| --- | --- |
|  | Oświadczenie |
|  | Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnień budowlanych przez projektanta |
|  | Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnień budowlanych przez sprawdzającego |
|  | Zaświadczenie o przynależności projektanta do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa |
|  | Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektu budowlanego branży sanitarnej pt.:

„PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W POMLEWIE UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO 
DZIAŁKI NR EWID. 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO "

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z późniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inż. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzający:

mgr inż. Adam Szymborski

upr. POM/0239/POOS/11

Uprawnienia i Izba Inżynierów.

B: CZĘŚĆ OPISOWA

1	Cel i zakres opracowania	13

2	Podstawa opracowania	13

3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	13

3.1	Włączenie do sieci	14

3.2	Wymiarowanie przewodów went. kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku	14

3.3	Podejścia	14

4	Instalacja centralnego ogrzewania	14

4.1	Dane wyjściowe	14

4.2	Stan projektowany	14

4.3	Źródło ciepła	15

4.4	Pompy ciepła	15

4.5	Sondy dolnego źródła	16

4.6	Studnia zbiorcza	16

4.7	Rurociągi dolnego źródła	17

4.8	Czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła	17

4.9	Ogrzewanie podłogowe	18

4.10	Połączenia rur	18

4.11	Armatura instalacji C.O.	18

4.12	Przejścia przez przegrody budowlane	18

4.13	Izolacja cieplna	18

4.14	Próba szczelności instalacji C.O.	19

5	Instalacja wodociągowa	20

5.1	Przyłącze wody	20

5.2	Włączenie do sieci	20

5.3	Rozliczenie zużycia wody	20

5.4	Dobór wodomierza	20

5.5	Przewody instalacji wodociągowej	21

5.6	Prowadzenie przewodów	21

5.7	Kompensacja przewodów	21

5.8	Przejścia przez przegrody budowlane	21

5.9	Izolacja cieplna	21

5.10	Próba szczelności	22

5.11	Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą	22

6	Instalacja wentylacji	23

6.1	Przyjęte rozwiązanie projektowe - ogólne założenia dla instalacji wentylacji mechanicznej	23

6.2	Podstawa wykonanych obliczeń.	23

6.3	Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego.	23

6.4	Wentylacja wywiewna	24

6.5	Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji.	24

6.5.1	Kanały wentylacyjne	24

6.5.2	Tłumiki akustyczne	25

6.5.3	Elementy nawiewne i wywiewne	25

6.5.4	Otwory  rewizyjne	25

6.5.5	Mocowania, zawiesia	25

6.5.6	Filtry powietrza	26

6.6	Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych	26

6.7	Wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych	27

7	Instalacja kanalizacji deszczowej	27

7.1	Opis projektowanego rozwiązania	27

8	Roboty ziemne	28

8.1	Zasypywanie i zagęszczanie gruntu	28

8.2	Miejsca kolizji i skrzyżowań.	28

8.3	Wykopy.	29

8.4	Warunki gruntowo-wodne.	30

8.5	Odwodnienie dna wykopu.	30

Wytyczne branżowe	30

9	Informacja bioz	33

9.1	Podstawa opracowania	33

9.2	Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego	33

9.3	Zagrożenia zdrowia ludzi	33

9.4	Instruktaż Pracowników	33

9.5	Zapobieganie niebezpieczeństwom	33

9.6	Uwagi końcowe.	34

# Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej pt. „PROJEKT ZJAZDU NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POMLEWIE UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO, DZIAŁKI NR EWID. 68, 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO”

Inwestor: 	GMINA PRZYWIDZ, UL. GDAŃSKA 7, 83-047 PRZYWIDZ

Przedmiotem jest wykonanie projektu w następującym zakresie :

- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji dolnego źródła

- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

- zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji kanalizacji deszczowej

# Podstawa opracowania

Projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiającym.

Materiały wyjściowe do wykonania projektu:

- Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiającego

- Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiającego

- Obowiązujące Normy i Przepisy.

- Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego z branży instalacji sanitarnych.

# Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC (SDR10; SN6). Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość 10cm od źródeł ciepła, takich jak rury ciepłej wody bądź C.O. W przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi oddającymi ciepło rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian, pod posadzką – najkrótszą drogą. Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odległość uchwytów dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej średnicy od średnicy rury uszczelnionej materiałem plastycznym.

## Włączenie do sieci

W związku z kolizją istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowanym budynkiem, projektuje się nowe przyłącze obsługujące istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej, jak 
i projektowaną. Włączenia należy dokonać poprzez studzienkę kaskadową. Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w projektowanym budynku odprowadzane będą poprzez zaprojektowany przykanalik przewodem PVC Ø200 ułożonych ze spadkiem 1,5% do projektowanej studzienki włączeniowej kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej należy na całej długości obciążyć jako ochronę przed wodą gruntową.

Przewody kanalizacyjne będą układane z minimalnym spadkiem 1,5%. Projektowana zewnętrzna kanalizacja sanitarna będzie wykonana z rur z PVC SDR34 łączonych na uszczelkę gumową. Uzbrojeniem będzie studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych typowych elementów betonowych łączonych na uszczelki  z komorą roboczą o średnicy Dn1200. Włazy do studzienek projektuje się w klasie obciążenia D400 w terenach najazdowych. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej w związku z kolizją z projektowanym budynkiem planowana jest do usunięcia

## Wymiarowanie przewodów went. kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku

Projektuje się wykonanie pionów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej PVC ø110 mm wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywiewkami. Piony wyposażyć w otwór wyczystny - rewizję. Stosować wywiewki kanalizacyjne z blachy ocynkowanej. Przejście przez dach zabezpieczyć przed wpływem wilgoci.

## Podejścia

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych.

# Instalacja centralnego ogrzewania

## Dane wyjściowe

- Do obliczeń przyjęto, że temperatura zasilania wynosi 55C a powrotu 45C. Zewnętrzne temperatury obliczeniowe przyjęto zgodnie z PN-B-02403 dla I strefy klimatycznej (-16C). Temperaturę wewnętrzną przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn. zm.).

## Stan projektowany

- Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako dwururową wykonaną z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX w zwojach. Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą ogrzewania podłogowego. Zasilanie instalacji przewiduje się z instalacji pomp ciepła. Obciążenie cieplne dla projektowanej części określono na poziomie 49kW.

## Źródło ciepła

- Projektuje się zasilanie z 2 projektowanych sprężarkowych pomp ciepła glikol/woda zasilanych z dolnego źródła w postaci 7 sond o głębokości 100m każda. Przepływ wymuszać będzie elektroniczna pompa obiegowa.

## Pompy ciepła

Jako źródło ciepła oraz chłodu w budynku, została zaprojektowana kaskada 2 pomp ciepła firmy o mocy grzewczej 33,1 kW,  zasilana z sond gruntowych pionowych .

Podział zastosowanych pomp ciepła wygląda następująco:

Wymagana moc chłodnicza z dolnego źródła:  - 24,6 kW

Obliczeniowa różnica temperatur na parowniku: 3,0 °K

Ilość odwiertów obsługujących pompy ciepłą 7 szt.

Ilość studni rozdzielaczowych – 1 szt. (7 sekcji).

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi do obliczeń przyjęto, że różnica temperatur na dolnym źródłem będzie wynosić 3°K i na taką różnicę temperatur (docelowo przepływ) zostało zwymiarowane dolne źródło. Obliczeniowy sumaryczny przepływ przez dolne źródło 7 600 l/h.

Szczegółowe przepływy i straty ciśnienia podane są poniżej. Opory zostały obliczone dla najniekorzystniejszej drogi przepływu.  (odwiert nr 4):

| Lp. | Opory dolnego źródła ciepła | Pa | mH20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda pionowa 1U - 40x3.0PE 100 SDR 13.6 PN 12.5 | 19 940 | 1,99 |
| 2 | Rura rozprowadzająca 40x3,0 PE 100 SDR 13.6 PN 12.5 | 3 988 | 0,39 |
| 3 | Rura dobiegowa 75x4,5 PE 100 SDR 17.6 PN 10 | 9 521 | 0,95 |
| 4 | Studnia rozdzielaczowa 7 sekcyjna | 5 786 | 0,58 |
| 5 | Opory inne (głowica, filtr, armatura odcinająca itp.) | 8 000 | 0,80 |
| 6 | Razem opory dolnego źródła ciepła | 47 235 | 4,71 |
| 7 | Całkowity przepływ | 7 600 | l/h |

- Głębokość układania instalacji (oś dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,3 m ppt

- Ilość studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.

- Łączna ilość sond pionowych: 7 szt.

- Średnica sondy pionowej typu 1U: 40x3,0 PE 100 SDR 13.6 PN12.5

- Długość pojedynczej sondy pionowej: 100 mb

Dolne źródło ciepła i chłodu będzie stanowił układ sond (odwiertów) pionowych o głębokości 100 mb każdy. Należy wykonać 7 szt. odwiertów i wprowadzić do nich sondy pionowe wykonane 
z  tworzywa sztucznego PE 100, łączna długość każdego zwoju 200 mb. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi odwiertami powinien być zachowany co min. 9 m – wynika to ograniczenia powierzchni działki, na której rozmieszone będą sondy. Zalecany rozstaw sond to 8-10% długości odwiertu pionowego. Tak wykonany odwiert będzie w mniejszym stopniu oddziaływał na pozostałe sondy.  Z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej zwraca się szczególną uwagę na możliwość zmiany lokalizacji odwiertów pionowych przy zachowaniu min. 8m odległości między otworami. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertów na podstawie ustaleń Kierownika budowy oraz Dozoru wiertniczego.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła jest wypełnienie otworów geologicznych, dlatego wypełnienie należy wykonać substancją uszczelniającą do tego celu przeznaczoną.

## Sondy dolnego źródła

Jako sondy gruntowe należy zastosować rury polietylenowe wysokiej gęstości PEHD 100.

Zaprojektowano sondę pionową pojedynczą tzw. 1U – rurka. Sonda w wersji pojedynczej 1U składa się z rury zasilającej i powrotnej.

Jako sondy pionowe dobrano sondy w wykonaniu pojedynczym 1U. PE 100 SDR 13,6 40x3.0 PE100  PN 12,5. Głębokość sondy 2x100m (łącznie 200m rury w jednej sondzie).

## Studnia zbiorcza

Projektowane pionowe sondy ciepła należy wpiąć do studni rozdzielaczowej. W zależności od ilości sekcji w studni rozdzielaczowej dobierana jest wielkość obudowy. Komory w zależności od wielkości łączą od 2-28 odwiertów.

Studnia rozdzielaczowa DN 850 H = 800mm,  2-12   sekcyjna komora

Studnie kolektorowe wykonane w całości z polietylenu wzmocnione konstrukcyjnie użebrowaniem uodporniającym je na nacisk zewnętrzny ziemi. Każda studnia wewnątrz wyposażona jest  w armaturę odcinającą,  zawory kulowe DN 25 na belce zasilającej oraz regulacyjną, przepływomierze kątowe DN 25 na belce powrotnej z górotworu. Aby wszystkie sondy pracowały z jednakową wydajnością, należy na przepływomierzach na poszczególnych sekcjach, ustawić jednakowy przepływ. Zastosowane przepływomierze mają możliwość regulacji przepływu w zakresie 5 – 50 l/min. Minimalna temperatura pracy przepływomierzy – 20 C. Belki zbiorcze w studni rozdzielaczowej wykonane z rur PE zakresie średnic od 90 – 200mm. W najwyższym punkcie belek zbiorczych będą zastosowane zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji dolnego źródła. Przejścia sekcji kolektora przez ścianki studni szczelne (ekstruzja PE), uniemożliwiając przedostawanie się wód gruntowych do wnętrza.  Sekcje kolektora wychodzące ze studni zakończone mufami lub bosymi króćcami pod kształtki elektrooporowe. Sekcje kolektorowe wyprowadzone ze studni parami (zasilanie/powrót). Studnie powinny mieć możliwość wykonania nadstawki w celu dopasowania posadowienia do warunków gruntowych i wymogów głębokościowych.

Zaprojektowano jedną studzienkę rozdzielaczową dla podłączenia 7 szt. sond pionowych. Studnia rozdzielaczowa będzie wykonana w obudowie DN1200 H1100.

## Rurociągi dolnego źródła

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie płynu niezamarzającego np. glikolu (np. w stężeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chłodniczej) dla pompy ciepła. W projekcie zastosowano następujące rodzaje rurociągów:

- sondy pionowe typu PE100  40 x 3,0 PN12,5 SDR13,6, długość sondy  2x100 (rura łącznie 200 mb);

- rury rozprowadzające (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 40x3,0 PN12,5 PE100 SDR13,6;

- rury dobiegowe  (od studni rozdzielaczowej do kotłowni) laminarne 75x4,5 PN10 PE100 SDR17; + złączki, kolana, mufy elektrooporowe . Ew. zgrzewy doczołowe;

Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak również dobiegowe) należy układać na podsypce piaskowej o grubości ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na głębokości 1,3 m poniżej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodów gruntem rodzimym, należy zabezpieczyć je zasypką piaskową ok. 10 cm powyżej posadowionego rurociągu. W strefie rurociągu należy stosować piasek o uziarnieniu0/4 i zagęszczać go ręcznie warstwami.

Dodatkowo rury dobiegowe i dolotowe należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą zakopaną 50 cm ponad poziomem ułożenia rur. Rury rozprowadzające (od odwiertów do studni kolektorowych) układane będą zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilające jak również rury powrotne od sond należy układać przy sobie przy czym nie wymagają aby pomiędzy nimi została ułożona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odległości między powrotem a zasilaniem min. 50 cm Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcją montażu oraz przepisami BHP. Usytuowanie studni powinno być zgodne z projektem i powinno być dostosowane do miejscowych warunków np. hydrogeologicznych oraz przenoszonych obciążeń.

## Czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła

Dla zabezpieczenia układu dolnego źródła przed zamarzaniem należy stosować gotową mieszankę na bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami uszlachetniającymi  tj.  inhibitorami korozji, środkami antypiennymi, regulatorami pH, pigment. Należy po napełnieniu układów sprawdzać stan czynnika obiegowego (gęstość – temperaturę zamarzania) oraz odpowietrzyć układ. Parametry czynnika obiegowego powinny być ujęte w protokole odbioru końcowego instalacji. Poniżej zostały przedstawione właściwości podstawowe właściwości fizyko chemiczne roztworu glikolu propylenowego:

| Postać: | Ciecz o barwie różowej (czerwonej) |
| --- | --- |
| Zapach: | Słaby – charakterystyczny |
| pH: | 8,0 – 9,5 |
| Temperatura krystalizacji (°C): | (-)15 |
| Temperatura wrzenia (°C), min: | 103 |
| Gęstość, min.: | 1,02-1,06 g/cm3 (w 20°C) |
| Rozpuszczalność w wodzie: | całkowita |
| Inne rozpuszczalniki: | alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery |
| Ciśnienie par: | 0,08 mm Hg (w 200C) |
| Temperatura samozapłonu (°C): | > 370 |
| Granice wybuchowości: | Dolna 2,4 %, Górna 17,4% |
| Temperatura rozkładu (°C): | ok. 500 |
| Lepkość kinematyczna (przy 20oC): | 3,25 mm2/s (wariant „-15oC”) |

## Ogrzewanie podłogowe

Projektuje się zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego za pomocą pionowych i poziomych przewodów rozprowadzających wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzające można układać bez spadków. Z rozdzielaczy projektuje się pętle ogrzewania podłogowego. Przewody do rozdzielaczy prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce.

## Połączenia rur

Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych.

## Armatura instalacji C.O.

W celu regulacji przepływu projektuje się zawory regulacyjne na rozdzielaczach.

## Przejścia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego projektuje się wykonywanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych. Wolną przestrzeń wypełnić należy materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm, a jej średnica o jedną dymensję większa od chronionego rurociągu.

## Izolacja cieplna

Rozprowadzające przewody instalacji C.O. izolować termicznie otuliną z pianki PE 
o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów 
i miejsca ułożenia.

Grubość izolacji musi być zgodna z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej [materiał 0,035 W/(m · K)1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła, niż podano 
w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Montaż otuliny z użyciem kleju na nacięciach. Do łączenia przejść otulin zastosować taśmę typu Duct. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

## Próba szczelności instalacji C.O.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla instalacji C.O. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji c.o.

| Rodzaj instalacji | Wymagane ciśnienie próbne |
| --- | --- |
| Instalacja c.o. | najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niż 6bar |

# Instalacja wodociągowa

W zakresie projektu przewiduje się budowę instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej. Instalację wody zimnej należy włączyć do sieci poprzez nowoprojektowane przyłącze wodociągowe. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie z projektowanych pomp ciepła.

## Przyłącze wody

Do obiektu woda będzie doprowadzana z nowo projektowanego przyłącza o średnicy PE 63x8,6 PN16. Przewód będzie służyć do pokrycia zapotrzebowania na wodę do celów socjalnych i przeciwpożarowych. Nad projektowanym rurociągiem 30cm od jego górnej krawędzi należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC z wkładką metalową, szerokości 20cm koloru niebieskiego, którą należy połączyć z metalowymi elementami armatury wodociągowej.

Przewód wodociągowy należy na całej długości obciążyć (obetonować) jako ochronę przed wodą gruntową!

## Włączenie do sieci

Połączenie z istniejącą siecią wodociągową następować będzie poprzez zainstalowanie trójnika redukcyjnego DN160/DN63. Połączenie trójnika z wodociągiem następować będzie za pomocą muf do zgrzewania elektrooporowego. Na odejściu należy zainstalować zasuwę domową kołnierzową typu E2 DN80.

## Rozliczenie zużycia wody

Rozliczenie wody nastąpi w studzience wodomierzowej PE Ø1000 zlokalizowanej na działce inwestora tuż za włączeniem do istniejącego wodociągu. W studni wodomierzowej należy zlokalizować wodomierz Dn40 do wody zimnej na przepływ nominalny Q=10m3/h. Przed i za wodomierzami należy zastosować zawory odcinające Dn40 oraz kompensatory DN40. Za zestawem pomiarowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Dn40

## Dobór wodomierza

Suma normatywnego wypływy wody dla zainstalowanych urządzeń w budynku:

Suma normatywnego wypływu wody ciepłej ∑qn cw = 1,87 dm3/s.

Suma normatywnego wypływu wody zimnej ∑qn zw = 4,56 dm3/s.

Suma wypływu wody wodociągowej ∑qn  = ∑qn zw + ∑qn cw = 8,30  dm3/s.

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru:

gdy 0,07<∑qn  < 20 dm3/s

qo = 0,682×(∑qn  )0,45- 0,14 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 1,974 [dm3/s]

## Przewody instalacji wodociągowej

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PEX/Al./PEX. Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej składającej się z przewodów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

## Prowadzenie przewodów

Przewody rozprowadzające i gałązki instalacji wodnej z rur PEX/Al./PEX należy układać w posadzce i w bruzdach ściennych z normatywnym spadkiem 2‰ w kierunku zasilania, a podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyżowań 0,05m. Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworów.

## Kompensacja przewodów

Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzględnia się wydłużenia termicznego przewodów pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody należy prowadzić w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na końcach, gwarantujących brak możliwości zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtą betonową lub zarzucanie tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na kształtkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurą powinna ze względów wytrzymałościowych wynosić 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubość mieści się w zakresie 3 – 4 cm, zależnie od średnicy rury, przy czym zaleca się tu stosowanie siatki tynkarskiej.

## Przejścia przez przegrody budowlane

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. 
W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm.

## Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm.

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów.

Grubość izolacji musi być zgodna z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej [materiał 0,035 W/(m · K)1] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

1)	Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła, niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

## Próba szczelności

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić 
w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2bar. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji:

| Rodzaj instalacji | Wymagane ciśnienie próbne |
| --- | --- |
| Instalacja wody zimnej | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze |
| Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze |

## Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą

Armaturę czerpalną i przybory na zawiesić zgodnie z tabelą:

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą

| Wyposażenie sanitarne | Przybór [cm] | Armatura czerpalna [cm] |
| --- | --- | --- |
| Zlewozmywak | 80  90 | 95  105 |
| Umywalka | 75  80 | 100  115 |
| Bateria |  | 100 |
| Zawór ciśnieniowy |  | 90  100 |
| Zbiornik zespolony z miską |  | 79 |
| Zawór czerpalny |  | 100 |

# Instalacja wentylacji

## Przyjęte rozwiązanie projektowe - ogólne założenia dla instalacji wentylacji mechanicznej

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie żądanych ilości wymian powietrza oraz parametrów temperatury i odpowiedniej czystości w pomieszczeniach obsługiwanych. Powietrze podlega odzyskowi ciepła w centrali wentylacyjnej poprzez wymiennik obrotowy zlokalizowanej w magazynie (pom. 2.1). Instalację dobrano na przepływ powietrza nawiewanego 4800 m3/h oraz powietrza wywiewanego 4070 m3/h. Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu nad pomieszczeniem 2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciągłej.

Projektuje się osobną wentylację wywiewną dla pomieszczeń toalet. Wentylacja wywiewna zakończona wentylatorem dachowym wyciągowym o wydajności 500 m3/h dla pomieszczeń 1.16, 1.17, 1.18, 1.19. Wentylacja wywiewna zakończona wentylatorem dachowym wyciągowym o wydajności 180 m3/h dla pomieszczeń 1.10, 1.11 oraz wentylator łazienkowy sprzężony ze światłem z opóźnieniem czasowym o wydajności 50 m3/h w pomieszczeniu 1.5a.

Kanały projektuje się jako izolowane. Centrala wentylacyjna wyposażona w nagrzewnicę wodną zasilaną z obiegu instalacji c.o.

## Podstawa wykonanych obliczeń.

-Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403.

-Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02402.

## Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobę przyjęto wg PN-83/B-03430

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. Dla dalszych obliczeń przyjęto 30 m3/h powietrza zewnętrznego.

Gdzie:

L – ilość osób

Vmin. – minimalny zalecany strumień powierza 30 m3/h/osobę.

Obliczenie kubatury pomieszczenia:

Gdzie:

A – powierzchnia pomieszczenia  [m2]

V – wysokość pomieszczenia  [m]

Vk – kubatura pomieszczenia [m3]

Obliczenie krotności wymian dla pomieszczenia:

Gdzie:

Vp – minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk – kubatura pomieszczenia [m3]

## Wentylacja wywiewna

Projektuje się osobną wentylację wywiewną dla pomieszczeń łazienek i pryszniców. Wywiew powietrza realizowany będzie przez zawory i kratki wywiewne. Nawiew powietrza do pomieszczeń za pośrednictwem nawiewników w przypadku pomieszczeń 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 oraz poprzez otwory wentylacyjne osadzone w drzwiach w przypadku pomieszczeń 1.10, 1.11, 1.12, 1.5a.

Kanały wyposażyć w przepustnice regulacyjne umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie przepływu powietrza. Zawory wywiewne posiadają płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wyrzut zużytego powietrza należy wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach i zakończyć wentylatorem wyciągowym dachowym o wydajności 500 m3/h dla pomieszczeń 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 oraz zakończyć wentylatorem wyciągowym dachowym o wydajności 180 m3/h dla pomieszczeń 1.10, 1.11. W pomieszczeniu 1.5a zaprojektowano wentylator łazienkowy sprzężony ze światłem z opóźnieniem czasowym o wydajności 50 m3/h. Wyrzut zużytego powietrza z pom. 1.5a wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową. Kanały prowadzić zgodnie z załączonymi rysunkami.

Wentylatory dachowe należy zamontować na podstawach tłumiących. Instalacja wentylacji wyciągowej dla pomieszczeń 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.10, 1.11 projektowana jest do pracy ciągłej.

## Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji.

### Kanały wentylacyjne

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako prostokątne i kanały Spiro. Ostatni odcinek przewodu do elementów nawiewnych i wywiewnych realizować z rur typu flex. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocować do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytów stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o grubości 40 mm z folią aluminiową. Kanały wentylacyjne w korytarzach prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod stropem wzdłuż ścian w pozostałych pomieszczeniach. Z centrali  wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej w magazynie (pom. 2.1), zbiorcze kanały nawiewne i wywiewne prowadzone są  do wentylowanych pomieszczeń.

### Tłumiki akustyczne

Aby wytłumić hałas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dobrano sekcje tłumiące w centrali nawiewno-wywiewnej.

### Elementy nawiewne i wywiewne

Instalacja nawiewno – wywiewna powietrza do pomieszczenia odbywać się będzie poprzez zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz zawory wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Umożliwiają one montaż bezpośrednio na kanale za pomocą specjalnej ramki montażowej. Kanały wyposażyć w przepustnice regulacyjne. Przepustnica umożliwia łatwe i szybkie ustawienie przepływu objętościowego. Zawory nawiewne i wywiewne posiadają płynną regulację nawiewanego i wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej.  Rozmieszczenie elementów wywiewnych jak i nawiewnych w każdym z wentylowanych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach załączonych do opisu technicznego. Średnice zaworów dobrano w taki sposób aby przy regulacji szczeliny do wyznaczonych strumieni powietrza zgodnie z rysunkami, zagwarantować niski poziom hałasu.

Instalacja nawiewno – wywiewna powietrza do sali gimnastycznej odbywać się będzie poprzez 8 dysz nawiewnych 200 mm oraz kratki wywiewne 800x500 z przepustnicami. Ustawienie funkcji dyszy- nawiew rozproszony. Regulacji przepływu powietrza nawiewanego w dyszach dokonuje się przy pomocy przepustnicy IRIS, zamontowanych >5D przed nawiewnikiem.

### Otwory  rewizyjne

Wszystkie składowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą być przystosowane do łatwego czyszczenia, łatwo dostępne i bez zarzutu pod względem higienicznym. Zakłada się, że czyszczenie kanałów będzie odbywało się poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanałach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaż zaworów nawiewnych i wywiewnych lub elementów składowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów, których zadaniem jest ułatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogólne wymagania tej normy mają zastosowanie do wszystkich przewodów, elementów składowych sieci przewodów i urządzeń instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10m. Część górna i dolna pionu wentylacyjnego powinny być wyposażone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczące dostępu do elementów zamontowanych wewnątrz przewodów podano w PN-EN 12097.

### Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26.Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

Podpory w obrębie centrali wentylacyjnej powinny być wykonane jako elastyczne 
z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie między wylotem z centrali wentylacyjnej, a początkiem kanału należy stosować połączenia elastyczne. W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, stropem lub podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki gumowe. W celu zapewnienia bezpiecznej w przyszłości obsługi sieci przewodów, wszystkie przewody muszą być starannie oznaczone.

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być zamontowane 
w taki sposób aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy wewnątrz przewodów stosować ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia 
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

### Filtry powietrza

Filtry powinny być wyposażone we wskaźnik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany układu filtracyjnego. Wszelkie naprawy, regulację urządzeń i wymianę filtrów należy zlecać firmie pełniącej serwis gwarancyjny. Okresowo należy sprawdzać stan filtrów, czyścić je, a w razie konieczności - wymienić.

## Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do użytkowania instalację wentylacyjną należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich niewłaściwego składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń.

Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń.

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy : porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg. PN – ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie 
z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych.

Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, aby w czasie prób zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, dokonania prób i odbioru.

Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po zakończeniu budowy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź właścicielowi instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie.

## Wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych

- System wentylacyjny – przewody stalowe.

- Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących kształtkę z rurą  (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097).

# Instalacja kanalizacji deszczowej

## Opis projektowanego rozwiązania

Projektuje się odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych oraz dachów nowoprojektowanych budynków. Ścieki deszczowe podczyszczane będą poprzez separator i osadnik. Tak podczyszczona woda deszczowa zbierana będzie do zbiornika retencyjnego w kształcie rury o zasklepionych końcach z PE o średnicy 3000mm i długości 5960mm, o pojemności 40m3. Za zbiornikiem projektuje się studzienkę z pompą połączoną ze skrzynką ogrodową ze złączką do węża do podlewania zieleni. Zewnętrzną instalację projektuje się z rur systemu PVC (SDR 34; SN8). Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, część II - Sieci sanitarne i przemysłowe”.

# Roboty ziemne

## Zasypywanie i zagęszczanie gruntu

- Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągów. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczający rury należy zagęszczać warstwami. Należy używać lekkich rządzeń zagęszczających. Poprawne i trwałe ułożenie rur gwarantuje odpowiedni wybór materiałów do wykonania pasa, w którym przebiegają rury i do wykonania zasypki głównej. Odpowiednie do tego są wszystkie materiały dopuszczone przez PN-EN 1610 łącznie z gruzem ceglanym oraz surowcami pochodzącymi z recyklingu. Należy sprawdzić przy tym zgodność z danymi zawartymi w projekcie. Rury należy zagęścić równomiernie do odpowiedniej wartości Proctora, aby zagwarantować optymalne rozłożenie obciążenia w gruncie. Grunt do 1 metra nad wierzch rury należy zagęszczać przy użyciu lekkiego sprzętu. Powyżej jednego metra można użyć cięższego sprzętu. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

## Miejsca kolizji i skrzyżowań.

- Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004.

## Wykopy.

- Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Przewody układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

- Szerokość wykopu przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

| - Średnica nominalna - Rury | - Szerokość wykopu [m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Głębokość - < 1,00 m | - Głębokość - ³1,00 i £1,75 m | - Głębokość - >1,75 i £4,00 m | - Głębokość - > 4,00 m |
| - 150, 200 - 300 - 400 - 500 - 600 | - 0,80 - 0,90 - 1,20 - 1,20 - 1,30 | - 0,80 - 0,90 - 1,20 - 1,20 - 1,30 | - 0,90 - 0,90 - 1,20 - 1,20 - 1,30 | - 1,00 - 1,00 - 1,20 - 1,20 - 1,30 |

- Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), 
w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami 
o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

## Warunki gruntowo-wodne.

Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,8 do 5,0m podczas badań gruntowych. Szczegółowe ustalenie warunków wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Roboty ziemne oraz odwodnieniowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru wykonać badania laboratoryjne gruntu użytego do posadowienia rurociągu. Nadzór geotechniczny winien również określić stopień i wskaźniki zagęszczeń podsypki.

## Odwodnienie dna wykopu.

- W razie konieczności, przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- - powierzchniowa,

- - drenażu poziomego,

- - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

- Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu 
Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni depresyjnych lub zastosowania igłofiltrów. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych.

# Wytyczne branżowe

Branża budowlano-konstrukcyjna.

- Wykonać przebicia przez przegrody budowlane, w miejscach gdzie przechodzą przewody.

- Komin, w którym projektuje się prowadzenie zbiorczych kanałów wentylacji mechanicznej do przebudowy.

Branża elektryczna.

- Zasilić pompy, wentylatory, nasady kominowe, centrale wentylacyjne.

- Uziemić urządzenia.

- Projektant :

- mgr inż. Arkadiusz Burnicki

- Upr. Nr: POM/0227/POOS/10

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W POMLEWIE UL. SZKOLNA 3, 83-047 POMLEWO 
DZIAŁKI NR EWID. 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO

Tytuł opracowania:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

GMINA PRZYWIDZ, UL. GDAŃSKA 7, 83-047 PRZYWIDZ

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Burnicki

Upr. Nr: POM/0227/POOS/10

# Informacja bioz

## Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) 
z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

## Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego

- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji dolnego źródła

- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

- zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji kanalizacji deszczowej

## Zagrożenia zdrowia ludzi

Szczególną ostrożność należy zwrócić uwagę w trakcie przeprowadzenia prób szczelności instalacji, transportowaniu urządzeń  oraz wszystkich czynności w których wymagane jest użycie elektronarzędzi.

## Instruktaż Pracowników

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robot szczególnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

## Zapobieganie niebezpieczeństwom

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robot budowlanych:

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizację placu budowy, zapewniając bezpieczną i sprawną komunikacje oraz umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia ratunkowego  
i policji

- teren robot doprowadzić do należytego stanu i porządku.

## Uwagi końcowe.

- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach wypełnionych materiałem elastycznym.

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna 
i Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi.

- Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentów urządzeń.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta i Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.

- W przypadku zamiany technologii, urządzeń lub materiałów wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:

mgr inż. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10

C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Nazwa rysunku | Skala | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 | S-01 |
|  | KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 | S-02 |
|  | INSTALACJA C.O.- RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 | S-03 |
|  | INSTALACJA C.O.- RZUT PODDASZA | 1:100 | S-04 |
|  | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI |  | S-05 |
|  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 | S-06 |
|  | WENTYLACJA - RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 | S-07 |
|  | WENTYLACJA - RZUT PODDASZA I SALI GIMNASTYCZNEJ | 1:100 | S-08 |
|  | WENTYLACJA I KS - RZUT DACHU | 1:100 | S-09 |
|  | PROFIL INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZA | 1:100 | S-10 |
|  | SCHEMAT WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ | 1:100 | S-11 |
|  | PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100 | S-12 |
|  | PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. | 1:100 | S-13 |