- Spis treści

1.	Zakres opracowania	2

2.	Założenia	2

3.	Stan istniejący.	2

4.	STAN PROJEKTOWANY	2

4.1.	Rozdzielnia główna	2

4.2.	Instalacja oświetleniowa.	2

4.3.	Instalacja gniazd wtykowych	3

5.	Instalacje ekwipotencjalne	3

6.	WYTYCZNE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ	3

7.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	3

8.	Bilnas Mocy	4

9.	Uwagi końcowe	4

10.	Zestawienie materiałów	5

- Spis RYSUNKÓW

125/PT/E/01. PLAN instalacji

125/PT/E/02. schemat rozdzielnicy mieszkanie

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje rozdzielnicy mieszkaniowej, instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd w mieszkaniu nr 6 budynku wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 26A w Tarnowskich Górach.

# Założenia

Projekt opracowano w oparciu o:

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wymagań Inwestora, przekazanych na podstawie dokumentu: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Opolska 26 a i b w Tarnowskich Górach”,

- opracowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy lokali n aul. Opolskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022.09.16,

- uzgodnień międzybranżowych.

# Stan istniejący.

Istniejący budynek należący do Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych I Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest budynkiem wielorodzinnym. Zasilanie doprowadzono do złącza ZK zlokalizowanego na zewnątrz budynku, od której zasilane są poszczególne rozdzielnice licznikowe zlokalizowane na klatce schodowej. W/w rozdzielnice służą do zasilania poszczególnych mieszkan w obiekcie.

# STAN PROJEKTOWANY

# Rozdzielnia główna

Z uwagi na stan istniejącej instalacji elektrycznej oraz zakres przebudowy zakłada się wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla mieszkania. Ponadto zakłada się wystąpienie o nowe warunki przyłączenia dla obiektu, wytyczne poniżej. Zasilanie dla niniejszej rozdzielnicy głównej należy wykonać kablem YKY 5x6mm2, prowadzić poprzez przepust z rozdzielnicy licznikowej zlokalizowanej na klatce schodowej.

Uwaga:

Zakłada się wstąpienie o wydanie nowych warunków przyłączeniowych dla modernizowanego mieszkania. Zakładana moc przyłączeniowa 13kW/400V, zabezpieczenie przed licznikowe 25A.

# Instalacja oświetleniowa.

Zakłada się modernizację instalacji oświetlenia poprzez:

- wymianę źródeł światła na nowe w technologii LED;

- wymianę okablowania dla celów zasilania oświetlenia, wraz z łącznikami;

Istniejącą instalację oświetleniową, należy zdemontować.

Zakłada się wykonanie instalacji oświetlenia jako podtynkowej. Stosować przewody miedziane typu                 YDYp 4x1,5mm2 lub YDYp 3x1,5mm2 w zależności od potrzeb. Do instalacji zastosować osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach mokrych tj. łazienka, kuchnia należy stosować łączniki o stopniu ochrony co najmniej IPx4 (bryzgoszczelne).

Lokalizację projektowanych opraw została określona na planach załączonych w części rysunkowej.

# Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja siły i gniazd wtyczkowych wykonać analogicznie jak instalacja oświetlenia.

Zakłada się modernizację instalacji siły poprzez:

- wymianę gniazd 230V na nowe;

- wymianę okablowania dla celów zasilania gniazd 230V;

- doprowadenie zasilania do urządzeń zgodnie z przedstawionym planem.

Istniejącą instalację siły, należy zdemontować.

Ciągi przewodów do gniazd wtyczkowych oraz siły poprowadzić podtynkowo. Podejścia do gniazd oraz same gniazda wykonane będą jako podtynkowe. W pomieszczeniach mokrych (w kuchni) na wys.1,2m zastosowano gniazda wtyczkowe z klapką o klasie szczelności co najmniej IPx4. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem typu YDYp 3x2,5mm2. Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym. Lokalizacja gniazd wtykowych została przedstawiona w części rysunkowej.

# Instalacje ekwipotencjalne

W ramach instalacji ekwipotencjalnej należy połączyć i uziemić wszystkie obudowy rozdzielnic elektrycznych oraz wszelkie elementy metalowe dostępne, nie będące w normalnych warunkach pracy pod napięciem oraz elementy metalowe obce znajdujące się wewnątrz obiektu.

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:

1)  instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,

2)  metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

3)  instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

4)  metalowe elementy instalacji gazowej,

5)  metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,

6)  metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej,

7) i inne.

Połączenia te wykonywać linką co najmniej LGYżo 6 mm2.

# WYTYCZNE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zakłada się montaż telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowe w pobliżu drzwi wejściowych do lokalu ( w pobliżu rozdzielnicy elektrycznej), posłuży ona do przyszłościowego umieszczenia doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w lokalu.

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. Dodatkowo, w obwodach zainstalowane będą wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.

# Bilnas Mocy

Poniższy bilans został przygotowany dla projektowanych obwodów instalacji elektrycznej.

# Uwagi końcowe

Powyższy opis nie jest wyczerpujący. Przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej należy wyjaśnić z projektantem. Rysunki oraz część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

Projekt należy rozpatrywać wraz z całą dokumentacją, na którą składają się opracowania branżowe.

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać atesty E i CE.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób uprawnionych.

# Zestawienie materiałów

| LP. | Wyszczególnienie | Ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Oprawa oświetleniowa typu SVARTNORA lampa wisząca, czarna, 38cm żarówka LED E27.3000lm Oznaczenie na planie A1 | 12 | IKEA lub równoważny |  |
| 2 | Oprawa oświetleniowa typu NYMANE kinkiet z obrotowym ramieniem, biały żarówka LED GU10 3000lm Oznaczenie na planie A2 | 4 | IKEA lub równoważny |  |
| 3 | Oprawa oświetleniowa CL Kos 8781 oczko lampa wpuszczana downlight 1x8W LED 3000lm Biała. Oznaczenie na planie B1. | 3 | Nowodvorski lub równoważny |  |
|  | Łączniki oświetleniowe |  |  |  |
| 4 | Łącznik uniwersalny 1-biegunowy, 16A, 250V, IP20/IP44-w zależności od potrzeb, podtynkowe, kolor: biały | 2 szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 5 | Łącznik uniwersalny 2-biegunowy, 16A, 250V, IP20/IP44-w zależności od potrzeb, podtynkowe, kolor: biały | 4 szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 6 | Łącznik uniwersalny schodowy, 16A, 250V, IP20/IP44-w zależności od potrzeb, podtynkowe, kolor: biały | 2 szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 7 | Łącznik uniwersalny krzyżowy, 16A, 250V, IP20/IP44-w zależności od potrzeb, podtynkowe, kolor: biały | 2 szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 8 | Puszka instalacyjna podtynkowa, | 10szt. |  |  |
| 9 | Połączenie skręcane | 50 szt. |  |  |
|  | Instalacja gniazd wewnętrznych |  |  |  |
| 10 | Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze, podtynkowe z klapką, do pomieszczen mokrych tj. kuchnia łazienka IPx4.kolor: biały, | 6szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 11 | Gniazdo wtykowe 230V, podwójne, podtynkowe, kolor: biały, | 12szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 12 | Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze, podtynkowe, kolor: biały, | 3szt. | SIMON KONTAKT lub równoważny |  |
| 13 | Puszka instalacyjna podtynkowa, hermetyczna | 6szt. |  |  |
| 14 | Puszka instalacyjna podtynkowa, | 15szt. |  |  |
| 15 | Połączenie skręcane | 50szt. |  |  |
|  | Rozdzielnica |  |  |  |
| 16 | Projektowana rozdzielnica obiektowa mieszkaniowa, wykonanie dla obiektów publicznych, rezerwa miejsca 50%. Wymiary (450x550x168)mm.48 modułów. Wyposażenie zgodnie ze schematem. | 1szt. | Schneider Electric lub równoważny |  |
|  | Przewody i Kable |  |  |  |
| 17 | Kabel YKYżo 5x6mm2 0,6/1kV Eca relacji Rozdz. licznik->Proj. Rozdz. mieszkanie | 5 m |  |  |
| 18 | Kabel YDYp 5x4mm2 Eca relacji Proj. Rozdz. miesz.->Proj.płyta ind. | 10 m |  |  |
| 19 | Kabel YDYp 3x2,5mm2 Eca relacji Proj. Rozdz. miesz.->Proj.Gniazda | 200 m |  |  |
| 20 | Kabel YDYp 3x1,5mm2 Eca relacji Proj. Rozdz. miesz.->Proj. ośw. | 100 m |  |  |
| 21 | Przewód YDYżo 4x1,5mm2 Eca relacji Proj. Rozdz. miesz.->Proj. ośw. | 200 m |  |  |
| 22 | Linka LgYżo 6mm2 | 50m (według potrzeb) |  |  |
|  | Roboty dodatkowe |  |  |  |
| 23 | Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej (opraw, łączników) | 1 kpl |  |  |
| 24 | Demontaże istniejącej instalacji siły (gniazd oraz rozdzielnicy) | 1 kpl |  |  |
| 25 | Bruzdowanie ścian wraz z przebiciami dla kabli i przewodow | 1 kpl. |  |  |
| 26 | Wymagane pomiary elektryczne tj. pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, poprawności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, | 1kpl. |  |  |
| 27 | Dokumentacja powykonawcza | 1 kpl |  |  |
|  | Wytyczna instalacji niskoprądowej (należy doprecyzować wymagania na etapie projektu montażowego, po uzyskaniu warunków przyłączeniowych teletechnicznych.) |  |  |  |
| 28 | Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wraz z wyposażeniem według potrzeb, Zakł. wym. 300x400x100mm | 1 kpl | TELKOM Telmor lub równoważne |  |
| 29 | Gniazda TV/SAT, kolor: biały, podtynkowe | 3 szt. | Schneider Electric lub równoważny |  |
| 30 | Gniazda komputerowe, podwójne RJ45 minimum kategorii 6 z ramka białe, podtynkowe | 3 szt. | Schneider Electric lub równoważny |  |
| 3` | Kabel instalacyjny CAT.6A,U/UTP,4P,650MHz,LSZH,Szary,Eca,WARP | 100 m |  |  |
| 31 | Puszka instalacyjna podtynkowa, | 6 szt. |  |  |
| 32 | Połączenie skręcane | 50 szt. |  |  |