OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Dostawa i wymiana węgla aktywnego w stacji dezodoryzacji powietrza na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu oraz odbiór i utylizacja zużytego odpadu”.

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wymiana węgla aktywnego w stacji dezodoryzacji powietrza na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, oraz odbiór i utylizacja zużytego odpadu”. Zamówienie obejmuje wymianę formowanego węgla aktywnego do dezodoryzacji powietrza o podwyższonych właściwościach do adsorpcji siarkowodoru, amoniaku itp. gazów w 2023 r. Przewiduje się następujące ilości węgla aktywnego do wymiany:

1000 kg w roku 2023 – wymagany termin dostawy i wymiany lipiec/sierpień 2023

Dostawę i wymianę węgla Wykonawca zgłosi pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków 7 dni przed planowaną dostawą.

Zastosowany w stacji dezodoryzacji węgiel powinien spełniać poniższe wymagania:

- średnica cząstek		3-4 mm

- CTC			min. 60 %

- powierzchnia BET		min. 1.000 m2/g

- być impregnowany jodkiem potasu

Dostawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z ofertą karty charakterystyki proponowanego produktu. Dostawca zobowiązany jest do utylizacji i wymiany zużytego węgla aktywnego na świeży. W związku z powyższym Dostawca winien posiadać stosowne pozwolenia na odbiór i utylizację odpadu o kodzie 06 13 02* zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). Podana cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje wykonanie rocznie jednej wymiany węgla aktywnego w 2023 r. Dostawa i wymiana będzie następowała, po uzgodnieniu terminu z kierownikiem oczyszczalni ścieków w Miliczu – telefon 693 073 005, mail i.szulc@pgkdolinabaryczy.pl

Miejsce dostawy i wymiany węgla aktywnego:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Miliczu

ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz