- Wilkasy, dnia 02.11.2023 r.

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- GOKiR Wilkasy

- NR 2700.09.2023

- I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54,  11-500 Giżycko

tel. 87/428 04 16

- II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wymiana złoża filtracyjnego na basenie Parku Wodnego Wilkasy przy ulicy Olsztyńskiej 29a, 11-500 Wilkasy, należącym  do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy

- Dostawa i Montaż filtra do minibrodzika dla dzieci w Parku Wodnym Wilkasy

Filtr warstwowy pośpieszny z tworzywa sztucznego o średnicy 500mm
 w komplecie z zaworem 6 drogowym.

- Dostawa i montaż pompki do dozowania dwutlenku chloru

Pompka dozująca membranowa o wydajności 10-200ml/h przy 5 barach. Regulacja wydajności przez zmianę częstotliwości dozowania.

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) 65130000-3 Obsługa stacji wody

Charakterystyka ogólna budynku

Budynek basenu Parku Wodnego podzielony jest na dwie części: zaplecze oraz halę basenową. Zaplecze to budynek dwukondygnacyjny. Na parterze szatnie i pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla osób korzystających z basenu. W poziomie piwnicy znajduje się zaplecze techniczne dla basenu. Hala basenowa to budynek jednokondygnacyjny w części z niecką basenową, oraz dwukondygnacyjny w części z trybunami.

Powierzchnia zabudowy 1060,50m2

Kubatura brutto               6996,0 m3

Jednym z przedmiotów  zamówienia jest wymiana złoża filtracyjnego w dwóch zbiornikach filtracyjnych Technol Mediterran 200/c,  rok produkcji 2011, znajdujących się na podbaseniu Parku Wodnego w Wilkasach.

Tabela zasypowa filtrów Mediterran 200/c

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hydroantracyt | 1584L |
| 2. | Piasek kwarcowy o granulacji 0,4- 0,8 | 1884kg |
| 3. | Piasek kwarcowy o granulacji 0,8- 2,0 | 484kg |
| 4. | Żwirek kwarcowy o granulacji 3-5 | 484kg |
| 5. | Węgiel Aktywny – łupiny orzecha kokosowego | 150kg |

Uwaga !

W powyższej tabeli podano ilości złóż dla jednego filtra. W obiegu zastosowano dwa filtry.

Ad. I   Zakres prac do wykonania związanych z wymianą złoża w dwóch filtrach Mediterran 200/c

- Opróżnienie zbiorników ze zużytych złóż

- Utylizacja starego złoża

- Wymycie oraz dezynfekcja filtrów

- Dostawa i wymiana wszystkich dysz filtracyjnych w filtrach ok. 220 szt. na filtr

- Dostawa świeżych złóż

- Zasyp do jednostek filtracyjnych

- Ułożenie złóż filtracyjnych w filtrach w warstwach ( warstwą hydroantracytu, 3 warstwami złoża kwarcowego oraz warstwą węgla aktywnego)

- Dostawa i wymiana uszczelek na deklach

- Odpłukanie złoża filtracyjnego w celu usunięcia podziarna i ewentualnych zanieczyszczeń

- Uzupełnienie ubytków złóż filtracyjnych powstałych po wypłukaniu podziarna do wymaganej objętości

- Dezynfekcja złóż filtracyjnych

- Nadzór technologiczny nad wykonywanymi pracami udokumentowany protokołem potwierdzającym wykonanie prac zgodnie ze specyfiką przewidzianą dla danego typu filtrów.

Ad.I I. Zakres prac związanych z wymianą filtra do minibrodzika

- Dostawa i montaż filtra do minibrodzika oraz nowego złoża

- Demontaż starego filtra i złoża

- Montaż nowego filtra i dopasowanie do rurociągu

- Zasypanie filtra piaskiem  filtracyjnym o gradacji 0.4-0.8 oraz 0.8 – 2.0 zgodnie z DTR filtra

- Sprawdzenie i wystartowanie układu

Ad. III. Zakres prac związanych z dostawą i montażem pompki do dozowania dwutlenku chloru.

- Dostawa i montaż pompki do dozowania dwutlenku chloru

- Sprawdzenie i wystartowanie dozowania

Prace stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie budynku basenu Parku Wodnego. Złoże w filtrach należy wymieniać sukcesywnie tak aby nie przerwać ciągłości pracy basenu.

Zalecane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty, odbył wizję lokalną na miejscu prowadzenia prac i zapoznał się z ich specyfiką i zakresem. Wszystkie materiały przed użyciem i wbudowaniem muszą uzyskać zgodę Inwestora. Inwestor może dopuścić tylko te materiały , które posiadają atesty ( jeśli są wymagane) wydane przez producenta, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą, lub

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

Informacje dodatkowe:

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w obiekcie eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robot należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać bezwzględny porządek na terenie basenu. Uszkodzone elementy Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na własny koszt lub zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty napraw. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami , przepisami zawartymi w Polskich Normach i normach do nich równoważnych oraz w prawie budowlanym. Zamawiający umożliwi Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonanie oględzin obiektu, celem zapoznania się z warunkami wykonywania prac. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zwarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia minimum  24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, które stanowią przedmiot zamówienia.

- III. Termin wykonania zamówienia:

Najpóźniej do dnia 23.12.2022r.

- IV. Warunki jakie powinien spełniać wykonawca:

Oferent powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

- V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta, powinna zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości usługi.

- VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:

Cena -100%

- VII. Uwagi dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

2. Warunki płatności: przelew 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego, niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu zlecenia przez Wykonawcę.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość pkt. do podpisania umowy.