- Szp-241/FZ-057/         /2024					         	            Wrocław, dnia 21.08.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,, REMONT POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „C” WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU”.

- Pytanie 1

- Po odbyciu wizji lokalnej w/w dachu w dniu 13.08.2024 r. stwierdzam, że nie ma

- możliwościci pokrycia dachu papą termozgrzewalna z uwagi na liczne urządzenie

- umiejscowione na połaci.

- W związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiająchy dopuszcza

- zastosowanie innych rowiąznń technologicznych ?

- Proponowane przez nas następujące rozwiązanie:

- Rozwiązanie hydroizolacji w systemie Icopal Siplast

- 1. Przygotowanie podłoża; oczyszczenie, usunięcie pęcherzy, i uszkodzonych pozostałości

- pokrycia dachowego.

- 2. Gruntowanie Siplast Primer

- 3. Wykonanie obróbek i zaizolowanie miejsc wrażliwych Siplast Elastic z taśmą zbrojącą Siplast

- Elastic szer. 150 mm

- 4. Wykonanie izolacji połaci Siplast Dach -dwie watrstwy

- 5. Wykonanie warstwy zamykającej lakierem w kolorze metalicznego aluminium - Silver Primer

- Gwarancja na materiał w w/w technologii to 5 lat na materiał.

- Dodatkowy efekt to spadek temperatuty w pomieszczeniach poniżej dachu o koło 3-4 st. C

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania przedstawionego w zapytaniu.

- Pytanie 2

- Prosimy o informację, jaki rodzaj papy należy zastosować do wykonania nowego pokrycia dachowego uwzględniając wymagania ppoż

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga poniższego doboru materiału:

- Budynek C jest budynkiem niskim o klasie odporności B. Zgodnie z

- § 211 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pokrycie dachu  powinno mieć klasę minimum RE30.

- Budynek C sąsiaduje z budynkiem wyższym A. Przykrycie dachu budynku niższego usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w §273 ust. 1,                 w pasie o szer. 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz z pasie tym:

- 1.	Konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30.

- 2.	Pokrycie  dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30

- Pokrycie dachu budynku C powinno być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) – klasę BROOF (t1), co przy układzie stropodachu wentylowanego w konstrukcji płyt korytkowych  opartych na żelbetowych podciągach zapewni wymagania dla całego pokrycia  klasy RE30.

- Proponuje się:

- Papę nawierzchniową asfaltową zgrzewalną modyfikowaną elastomerem SBS na osnowie z włókna poliestrowego gr. 5,2 mm   ±10%, gęstości w niskiej temperaturze: ≤-20oC, wodoszczelności 10 kPa, maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłuż nie mniej niż 800 N/50mm, kierunek w poprzek. – nie mniej niż 600 N/50mm, odporność na obciążenia statyczne 20 kg.

- Uszczelnienia przejść oraz podpór instalacji dopuszcza się z żywicy polimerowo-bitumicznej.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.