# ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi pn.:

Zainstalowanie  układu urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej w budynkach biurowych:

- Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach ul. Opolska 101 – budynek nr 1,

- SPPP w Opolu ul. Oleska 95 – budynek nr 2 ,

- Komendy Powiatowej Policji w Nysie przy ul. Arami Krajowej 11-13 (linia nr 1 i 2) – budynek nr 3,

- Komisariatu Policji w Grodkowie ul. Sportowa 4 – budynek nr 4,

- Komisariat Policji w Dobrodzieniu ul. E. Stein 5b – budynek nr 5

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej budynkach nr 1, 2, 3, 4 i 5. Przy projektowaniu układu do kompensacji mocy biernej, należy uwzględnić urządzenie hybrydowe, które kompensuje energię bierną pojemnościową i indukcyjną w oparciu o pomiar i sterowanie każdą fazą niezależnie tj. instalacją trzech przekładników prądowych w celu kompensacji każdej fazy z osobna. Kompensator powinien być zbudowany z min. 9 stopni. Sterownik powinien mieć wbudowany moduł analizatora sieci,

Układ automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej/indukcyjnej powinien być wyposażony w dławiki lub kondensatory umożliwiające kompensację obciążeń asymetrycznych ( regulacją mocy biernej z możliwością pracy w układzie z pomiarem mocy w poszczególnych fazach i sterowaniem stopniami regulacyjnymi),

Dodatkowe wymagania:

-   ilość stopni regulacyjnych kompensatora dławików/i lub kondensatorów min. 3 na każdą fazę,

- algorytm regulacji mocy biernej może dopuszczać do jednoczesnej pracy dławików kompensujących oraz kondensatorów,

- odczyt współczynnika mocy dla każdej fazy oraz średniego współczynnika całego układu sieci,

- odczyt mierzonych chwilowych wartości prądów, napięć, mocy czynnej i biernej fazowej oraz trójfazowej,

- odczyt energii czynnej oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej, zarejestrowanej w okresie kilku miesięcy,

-  zapewnienie szybkiego wyłączenia stopni pojemnościowych w przypadku przekompensowania wywołanego skokową zmianą obciążenia dla zainstalowanego  kompensatora,

- maksymalny czas reakcji kompensatora na wyjście stanu przkompensowania powinien wynosić 5 sekund.

-   kompensatory powinny być dobrane z zapasem mocy od 30 % do 50%.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje opracowanie  projektu technicznego, dostawa i montaż zestawu urządzeń kompensujących moc bierną dla instalacji ww. budynku, wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami badaniami oraz dokumentacją odbiorową. Wykonanie instalacji przewodowej łączącej układ urządzeń do kompensacji z urządzeniami rozdzielczymi i Punktem Dystrybucyjnym. Wykonanie właściwego oprzewodowania do transmisji sygnału pomiędzy sterownikiem kompensatora a switchem/serwerem sieci wewnętrznej LAN użytkownika. Konfiguracja sterownika i instalacja oprogramowania na komputerach użytkownika w celu zdalnego odczytu parametrów wielkości elektrycznych kompensowanej energii biernej  w czasie rzeczywistym i zarejestrowanej w przeciągu kilku miesięcy.

W załącznikach zawarte są w formie tabelarycznej wartości zużytej energii czynnej, energii biernej (indukcyjnej i pojemnościowej, plany (aranżacja pomieszczeń), schematy ideowe rozdzielnic głównych, dokumentacja fotograficzna pomieszczeń.

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia wyznaczy kierownika robót / osobę występującą z ramienia Wykonawcy przed Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (podczas zawierania umowy).

- Preferowany termin wykonania zamówienia:   do  30.06.2022 r.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół do spraw Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót          	branży elektrycznej:  Eugeniusz Kaczmarek,  tel. 47 861 25 08,

# e-mail: 	eugeniusz.kaczmarek@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- w ostatnich 12 miesiącach wykonali co najmniej 1 instalację kompensacji mocy biernej.

W celu poświadczenia wymagań pkt. 4  Wykonawca wypełni  załącznik nr 1.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 14.04.2022 r. do godz. 10oo . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dodatkowe uwarunkowania:

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej pomieszczenia  Rozdzielnicy Głównej  ( miejsca montażu kompensatorów mocy biernej), po wcześniejszym uzgodnieniu wizji lokalnej z Eugeniuszem Kaczmarek, tel. 47 861 2508

- Załączniki:

- Wzór umowy,

- Wykaz zużytej energii biernej dla budynków nr 1, 2, 3, 4 i 5,

- Plany (aranżacja pomieszczeń) dla budynków nr 1, 2, 3, 4 i 5,

- Schematy rozdzielni elektrycznych dla budynków nr 1, 2, 3, 4 i 5,

- Dokumentacja fotograficzna Rozdzielni Głównej dla budynków nr 1, 2, 3, 4 i 5

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych prac

- Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny lub wyłączenia z oferty wykonania kompensacji dla wybranych budynków.