ZPZ-63/09/23

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja energetyczna istniejących budynków „A” i „C”,                w zakresie zaprojektowania,  dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                           i Administracji  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie al. Wojska Polskiego 37.

- Nazwa Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii                      w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

- Adres obiektów, w którym będą realizowane prace:

Budynki „A” i „C” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

- Spis zawartości:

- Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia;

- Wytyczne dla wykonawcy robót;

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.1.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych związanych   z termomodernizacją dachów budynków „A” i „C” na terenie SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Zadanie polegające na termomodernizacji istniejących dachów budynków „A” i „C”  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest realizowane na podstawie dokumentacji projektowej (PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU „A“ W SP ZOZ MSWIA Z WMCO W OLSZTYNIE oraz PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU „C“ W SP ZOZ MSWIA Z WMCO W OLSZTYNIE ) wykonanej przez  Pracownię Projektową Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe Sp. z o.o. „INWESTPROJEKT” , ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn,  stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ.

Projektowany zakres obejmuje:

- wykonanie Projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej z dedykowanymi: inwerterami (falownikami), uchwytami do poszycia dachu z blachy tytan-cynk łączonej na rąbek, szyn mocujących, modułów fotowoltaicznych z optymizatorami, okablowaniem, zabezpieczeniami itp.,                                 w oparciu    o Projekt Termomodernizacji przekazany przez Zamawiającego. Projekt techniczny wykonany zostanie przez osobę uprawnioną (Projektant posiadający uprawnienia budowlane elektryczne), uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i Strażą Pożarną - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z podłączeniem ich do istniejącej sieci energetycznej i uruchomieniu na wykonanej  wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachę tytan – cynk łączonej na rąbek.

- Moc instalacji fotowoltaicznej wg. dokumentacji projektowej wynosi łącznie na budynkach „A” i „C” 79,04kWp, jednakże przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, montaż                 i uruchomienie oddzielnych instalacji fotowoltaicznych o mocach na budynku „A” 19,95kWp oraz       na budynku „C” 19,95kWp.

Instalacja ma być wykonana z elementów fabrycznie nowych (rok produkcji 2023).

W/w zakres rzeczowy stanowi II etap realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                        i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, umowa   o dofinansowanie nr RPWM.04-03-01-28-0032/20-00 oraz dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej MSWiA.

Szczegółowe rozwiania konstrukcyjne, montażowe i wykończeniowe:

- Projektowana instalacja fotowoltaiczna

Zakres wykonania instalacji fotowoltaicznej obejmuje:

- dobranie odpowiednich do instalacji podzespołów, tj. modułów, optymizatorów, falownika, przewodów                    i elementów montażowych, właściwych dla projektowanej instalacji oraz właściwych dla istniejącego poszycia dachowego i stanu instalacji elektrycznej z uwzględnieniem montażu instalacji na dwóch połaciach dachowych (strona południowa i zachodnia). Wymagane optymizatory min. 1 szt. na dwa panele.

- wykonanie Projektu technicznego uwzględniającego parametry techniczne, właściwe dla planowanej instalacji fotowoltaicznej 2x 19,95kWp (minimum 19,95kWp),

- wykonanie uzgodnienia PPOŻ projektu instalacji fotowoltaicznej,

- skompletowanie osprzętu, elementów montażowych oraz narzędzi niezbędnych do wykonania samej instalacji, jak i do pracy na wysokościach oraz przy mikroinstalacji o wysokim napięciu,

- montaż elementów konstrukcyjnych, umożliwiających instalację modułów fotowoltaicznych na istniejącym poszyciu dachowym, tj. montaż aluminiowych szyn, mocowanych za pomocą śrub dwugwintowych, ze względu na duży spadek dachu i nowe poszycie zaleca się montaż przy użyciu podnośnika koszowego,

- montaż modułów fotowoltaicznych na przeznaczonym ku temu szynach montażowych, za pomocą klem środkowych oraz klem końcowych oraz śrub i podkładek, wykonanych z aluminium i stali nierdzewnej,
- montaż inwertera (falownika), odpowiedniego dla zaprojektowanej instalacji, z uwzględnieniem wytycznych producenta, wedle instrukcji montażu dla właściwej jednostki,
- doprowadzenie przewodów po stronie DC do inwertera, z wykorzystaniem kabla solarnego o odpowiednim przekroju, zabezpieczonego peszlem w miejscach wrażliwych, ognioodpornego i odpornego na promieniowanie UV

- wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej, za pomocą przeznaczonych do tego szpilek uziemiających, do momentu uzyskania rezystancji poniżej wartości 10Ω,

- zastosowanie ograniczników przepięć wysokiej jakości,

- doprowadzenie falownika do instalacji elektrycznej klienta, prowadząc przewody po stronie AC z falownika, na trasach rurowych natynkowych, do rozdzielnicy elektrycznej, gniazda siłowego lub licznika,

- wymianę obecnego licznika na dwukierunkowy (wykonanie odpowiedniego zgłoszenia do Zakładu Energetycznego),
- przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej,

Załączona do postępowania dokumentacja projektowa jest materiałem pomocniczym i nie stanowią jedynej podstawy wyceny robót. Zamawiający zaleca dokonania analizy dokumentacji projektowej, oględzin stanu istniejącego na budynku w celu wykonania kalkulacji własnej kosztów zapewniającej realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową    oraz opisem przedmiotu zamówienia.

II. Wytyczne dla Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia miejsc kotwienia ww. konstrukcji oraz przejść w połaci dachowej dla okablowania oraz do uzgodnienia sposobu montażu z Zamawiającym.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół budynku podczas prac na połaci dachowej, wyznaczyć strefy niebezpieczne oraz zabezpieczyć elewację, stolarkę okienną                              i drzwiową przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznej jest zobowiązany przed rozpoczęciem montażu do protokolarnego przejęcia frontu robót tzn. pokrycia dachu i w stanie nieuszkodzonym przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu prac.

III. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Materiały, urządzenia  i technologia wykonania robót winna być zrealizowana zgodnie z uwzględnieniem  wymogów projektu i opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o projektowaną technologię oraz przepisy prawa.

Na każdy materiał i urządzenie jakie Wykonawca zamierza zastosować musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

IV. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów.

Budynki „A” oraz „C” należą do kompleksu budynków SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie i obecnie są w całości użytkowane.  Wybudowane zostały w technologii tradycyjnej: ściany zewnętrze i wewnętrzne konstrukcyjne wraz z działowymi z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 10 cm. Schody wraz ze spocznikami monolityczne żelbetonowe. Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej, z deskowaniem na zakład pokryty dachówką ceramiczną, bez docieplenia. Trwają roboty budowlane polegające na wymianie dachówek ceramicznych na blachę tytan-cynk łączoną na rąbek. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Okna i wyłazy na poddaszu do wymiany                i częściowo do likwidacji (trwają roboty budowlane).

Budynki wyposażone są w instalacje: wod-kan, c.o., cwu z węzła cieplnego, elektryczną, odgromową,  wentylację grawitacyjna i częściowo mechaniczna; instalacji gazowej brak.