Załącznik nr 9

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Obiekt:

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Adres:

26 - 500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 194

Własność:

Skarb Państwa – w trwałym zarządzie KWP zs w Radomiu

2. Nazwa zamówienia:

„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu – zaprojektuj i wybuduj” – w obiekcie czynnym

Nazwa i kody CPV:

Klasyfikacja robót wg słownika CPV.

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Część opisowa

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Parametry budynku:

budynek   3 kondygnacyjny   z  piwnicami

powierzchnia  działki :        5 132,00   m2                                                                                                        powierzchnia użytkowa:     1 004,00   m2                                                                                                                kubatura:                             5 640,00   m3

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Niniejsze zamówienie obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia (BIOZ),

b) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji

projektowej,

d) sprawowanie Nadzoru Autorskiego,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

f) przeprowadzenie odbiorów końcowych.

2.  Projekt winien zawierać :

- całkowity demontaż istniejącej instalacji

- wykonanie przebić w ścianach

- obsadzenie tulei ochronnych z rur stalowych i PCV

- ponowny montaż grzejników

- montaż rurociągów ze stali ocynkowanej  o połączeniach zaciskanych

- montaż zaworów  na poziomach, na pionach, ponowny montaż zaworów  grzejnikowych                  - montaż  zaworów podpionowych regulacyjnych

- włączenie  instalacji w istniejące instalacje c.o., wod-kan, w obrębie wymiennikowni                            i obiektu .

- płukanie, próba szczelności instalacji C.O.,

- zaizolowanie rur,

- regulacja instalacji na gorąco,

- wykonanie dokumentacji  powykonawczej

3. W projekcie należy ująć przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji  i odbiorów nowej instalacji, rozruchu ,

- prace  budowlane  wewnętrzne  i zewnętrzne  -  malowanie  ścian i sufitów.

-  przekazanie materiałów odzyskanych, złomowych  do  zbycia w skupie surowców wtórnych i rozliczenie należności za złom z Zamawiającym,

- przekazanie do utylizacji powstałych odpadów,

4.Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej  budynku

II. Opis stanu istniejącego obiektu

Budynek został wybudowany w 1970 roku  w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły  o zróżnicowanej grubości ścian, z elementami żelbetowymi prefabrykowanymi i wylewanymi na budowie, z izolacją cieplną w postaci  materiału izolacyjnego styropian, stropodach pokryty papą .

Instalacja c.o.  wykonana z rur stalowych  była zasilana z kotłowni węglowej  , następnie kotłowni olejowej  a aktualnie z sieci miejskiej . Jest przewymiarowana  , ma zbyt dużą pojemność wodną powodującą straty energii cieplnej oraz jest  zakamieniona i przerdzewiała.  Wymaga modernizacji  polegającej na   wymianie  na nowoczesne rury ze stali zaciskowej  z  odpowiednio dobranymi średnicami oraz montażem zaworów podpionowych regulacyjnych. Grzejniki zostały wymienione w 2014 r. z żeliwnych na grzejniki płytowe, stalowe.

III. Przedmiot i zakres prac projektowych  i  wykonawczych

- Zakres robót do wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj:

1.1 Dokumentacja projektowa

- projekt  modernizacji  instalacji c.o.

- wykonanie dokumentacji  powykonawczej

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

1.2 Roboty demontażowe

- całkowity demontaż istniejącej instalacji  c.o.

1.3 Roboty montażowe:

- obsadzenie tulei ochronnych z rur stalowych i PCV

- montaż rurociągów ze stali ocynkowanej  o połączeniach zaciskanych

- montaż zaworów  na poziomach, ponowny montaż zaworów  grzejnikowych

- montaż zaworów  regulacyjnych podpionowych

- ponowny montaż grzejników

- płukanie, próba szczelności instalacji C.O.,

- zaizolowanie rur  na poziomach w piwnicy,

- regulacja instalacji na gorąco,

- roboty powykonawcze murarskie i malarskie

1.4  Zakres dokumentacji projektowej

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu wg faktycznych potrzeb do planowane-

go zamierzenia   ( 2 egz. w formie pisemnej oraz w formie  elektronicznej na płycie CD,

- wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej  istniejącego układu grzewczego, j/w,

- przygotowanie dokumentacji technicznej poprzez wykonanie projektu   budowlano -  wykonawczego z podziałem na branże, po 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD),

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej na płycie CD),

- opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu  ( po 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD)

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi                                                                                                                                - wykonanie świadectwa  charakterystyki energetycznej obiektu

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje:

-  obliczenia  zapotrzebowania na moc cieplną dla instalacji c.o. ,

- sporządzenia i uzgodnienia wymaganej prawem dokumentacji projektowej z zakresu instalacji   c.o.

- wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających realizację planowanych robót w oparciu o w/w dokumenty, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami,

- przewidzenia w projekcie przeprowadzenia wszelkich czynności wymaganych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu  instalacji ,

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby nowa instalacja była dostosowana do obowiązujących przepisów oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych posiadających certyfikat- dopuszczenie do obrotu w budownictwie, zapewniających użytkowanie powstałej instalacji w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

Zamawiający wymaga zaprojektowania  przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca  zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie :

- inwentaryzację  obiektu w zakresie  objętym  opracowaniem

- projekt  wraz z niezbędnymi obliczeniami stanowiącymi wytyczne dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej centralnego ogrzewania ,                                                                                                                                                                       W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie i w projekcie należy przewidzieć, że  terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń do wykonania robót zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony.

Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym  .

Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych

Wszelkie prace towarzyszące planowanemu zamierzeniu, w tym przywrócenie elementów wykończeniowych do stanu pierwotnego, Wykonawca zrealizuje w ramach prac podstawowych, co oznacza, że nie będą one przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentację  robót budowlanych będą stanowić:

-umowa o wykonanie zamówienia.

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze.

- specyfikacje techniczne ( ST)

-protokół przekazania placu budowy.

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów.

-dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.

-instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.

-dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji (jeśli procedura przewiduje).

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

W projekcie należy przewidzieć, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy część budynku niezbędną do wykonania zadania – roboty montażowe będą wykonywane w czynnym obiekcie i nie mogą utrudniać normalnej pracy .  Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych                  i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją projektową,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania instalacji c.o.,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-    odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

- odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowej do eksploatacji instalacji )

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest bieżące usuwanie zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych  .

Zamawiający ustanowi  ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania robót bez zakłócania pracy w budynku .

Wymagania szczegółowe

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową instalacji c.o.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia   w dokumentacji projektowej.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu  zamówienia:

  - Dokumentacja projektowa  do   30.06.2022 r. ,

  - Wykonanie modernizacji instalacji c.o.    do  30.09.2022 r.

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

-   ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.,)   oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.