Załącznik nr 1.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

STACJA UZDATNIANIA WODY – 1 ZESTAW

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: | Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | STACJA UZDATNIANIA WODY składająca się z: | TAK |  |
|  | Filtr wstępny z płukaniem wstecznym [ wkładem filtrującym 25 mikronów) przepływ 2000 litrów | TAK |  |
|  | Filtr węglowy średnica min. 16 cali /woda 1,25 cala | TAK |  |
|  | Filtr odżelaźniający (usunięcie żelaza, manganu, dokładna filtracja mechaniczna) średnica min.16 cali/woda 1,25 cal | TAK |  |
|  | Zmiękczacz dwukolumnowy automatyczny z regeneracją naprzemienną szt. 2 (jeden zmiękczacz 12 cali drugi większy 14 cali) | TAK |  |
|  | Osmozer – odwrócona osmoza – produkcja wody zdemineralizowanej przy zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody mniejsza niż 5 mikrosiemensów, wydajność dobowa min 8000 dm3 bez względu na temperaturę wody. Osmozer wyposażony w pompę, elektroniczny modem sterujący, ciągły pomiar zasolenia, pomiar ilości wody zdemineralizowanej i ściekowej | TAK |  |
|  | Zbiornik wody zdemineralizowanej wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy i czujników poziomu. Pojemność zbiornika min. 1000 dm3 | TAK PODAĆ |  |
|  | Lampa bakteriobójcza UV – v30 zainstalowana na obiegu wody zdemineralizowanej z by-passem/ ukł hydrauliczny | TAK Podać |  |
|  | Demineralizator po RO z pomiarem przewodności | TAK |  |
|  | Pompa cichobieżna z falownikiem zapewniająca ciśnienie do 6 bar, dostarczająca wodę pod ciśnieniem minimum 2 bar na wysokość 30 m | TAK PODAĆ |  |
| II | OKRES GWARANCJI I SERWISU |  |  |
|  | Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego min. 24 miesiące | TAK. Podać |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego | TAK, Podać dane teleadresowe |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na ternie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 463, 583, 974. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane. | TAK, dołączyć do oferty |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 1 przegląd rocznie | TAK |  |
|  | Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem | TAK |  |
|  | Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami | TAK |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",  "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00