ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na :

Dostawa serwerów i przełączników dla Instytutu Informatyki

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/2/11.5.1/ZP/2023/1032

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serwer GPU | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Serwer NAS | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Przełączniki LAN | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

Razem kwota netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Razem kwota brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin wykonania:

Serwer GPU – 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Serwer  NAS – 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Przełączniki LAN – 6 tygodni od dnia podpisania umowy

- Warunki gwarancji :

Serwer GPU – 36 miesięcy

Serwer  NAS – 36 miesięcy

Przełączniki LAN – 12 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Serwer GPU

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny Serwera GPU: | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer obliczeniowy, wyposażony w 8 kart GPU oraz 24 kieszenie na dyski 2,5 cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Płyta główna | Dwuprocesorowa Min. 32 gniazda pamięci RAM Możliwość obsługi min. 1 TB pamięci DDR4 Możliwość instalacji min. 8 kart GPU działających równocześnie, z czego każda w trybie PCIe 4.0 x16 Każdy slot PCIe z kartą GPU ma wszystkie swoje linie PCIe indywidualnie i bezpośrednio połączone z procesorem - tj. bez współdzielenia linii z innymi urządzeniami PCIe oraz bez pośrednictwa przełączników magistrali PCIe (switch/bridge) Wyposażona w zintegrowaną kartę grafiki ze złączem VGA lub HDMI lub DP | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ płyty głównej** |
| 3. | Procesor - 2 sztuki | Pojedynczy procesor: Osiągający min. 40000 pkt. w teście z dnia 04.04.2023r. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“ Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Obsługa min. 128 linii PCIe 4.0 Obsługa min. 8 kanałów pamięci RAM Obsługa min. 32 wątków jednocześnie | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** Ilość: 2 sztuki |
| 4. | Pamięć RAM | Standard DDR4 ECC Min. 16 kości o łącznej pojemności min. 512 GB Częstotliwość: nie mniejsza niż maksymalna dostępna dla kanałów pamięci oferowanego procesora(ów) Odpowiednia liczba slotów na kości RAM, które pozostają nie obsadzone – tak, aby była możliwa późniejsza rozbudowa o dodatkowe +512 GB bez konieczności wyjmowania kości RAM, które zostały zainstalowane w oferowanej konfiguracji | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę kości pamięci RAM i ich typ** |
| 5. | Karta GPU - 8 sztuk | Pojedyncza karta GPU: Pamięć min. 24 GB GDDR6 Przepustowość pamięci min. 768 GB/s Wydajność obliczeniowa Tensor min. 220 TFLOPS Obsługa platformy obliczeń równoległych CUDA Z min. 1 złączem Display Port | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ karty GPU** Ilość: 8 sztuk |
| 6. | Kieszenie dyskowe | Serwer wyposażony w min. 24 kieszenie dyskowe 2,5 cala Każda z 24 kieszeni musi być okablowana oraz podłączona do odpowiedniego kontrolera – tak, że jest gotowa do obsługi dysku typu hot-plug po jego zainstalowaniu (wsunięciu) do kieszeni Z ww. 24 kieszeni co najmniej 2 muszą umożliwiać instalację dysków SSD NVMe pracujących z interfejsem PCIe 4.0 x4 – i być obsadzone dwoma dyskami SSD NVMe o parametrach podanych poniżej w punkcie 8. Z ww. 24 kieszeni co najmniej 22 muszą umożliwiać instalację dysków SSD lub HDD pracujących z interfejsem SATA 6 Gb/s – i być obsadzone czterema dyskami SATA o parametrach podanych poniżej w punkcie 9.; co najmniej 18 kieszeni pozostaje pustych, do późniejszej rozbudowy o nowe dyski SATA | TAK / NIE* |
| 7. | Kontroler dyskowy | Zapewniający możliwość pracy co najmniej 22 dysków SATA 6 Gb/s (SSD lub HDD) zainstalowanych w kieszeniach dyskowych opisanych wyżej w punkcie 6d. Wymagany tryb obsługi dysków: HBA / JBOD (dyski są widziane przez system operacyjny jako pojedyncze, niezależne urządzenia, o bezpośrednim dostępie) Obsługa dysków w trybach RAID nie jest wymagana | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ kontrolera dyskowego** |
| 8. | Dysk SSD NVMe - 2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe: Pojemność min. 7.68 TB (raw) Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Prędkość sekwencyjnego odczytu min. 6700 MB/s Prędkość sekwencyjnego zapisu min. 4000 MB/s Liczba losowych operacji odczytu min. 1000K IOPS Liczba zapisów DWPD (Drive Writes Per Day): min. 1 przez 5 lat | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** Ilość: 2 sztuki |
| 9. | Dysk SATA - 4 sztuki | Pojedynczy dysk SATA: Pojemność min. 3.8 TB (raw) Interfejs SATA 6 Gb/s Rodzaj dysku: HDD (magnetyczny, obrotowy) lub SSD (półprzewodnikowy) | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SATA** Ilość: 4 sztuki |
| 10. | Obsługa sieci LAN | 2 porty 1 Gb RJ-45 2 porty 10 Gb SFP+ z wkładkami SR MM LC 3 patchcordy RJ-45 kat 6e długości 10m 3 patchcordy światłowodowe MM LC-LC długości 10m | TAK / NIE* |
| 11. | Zasilacze | Sprawność min. 80 Plus Titanium (sprawność Platinum NIE jest dopuszczalna) Obsługujące cały serwer przy jego pełnym obciążeniu (w tym 8 GPU, 24 dyski) Wymagana redundancja zasilaczy min. N+1 Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 2300 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 2.80m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę zasilaczy i ich typ** |
| 12. | Obudowa i chłodzenie | Obudowa o wysokości max. 4U, dostosowana do montażu w szafie rack 19“, wyposażona w szyny mocujące (rack mounting kit) zapewniające wysuwanie serwera aż do pozycji umożliwiającej otwarcie pokrywy obudowy Chłodzenie pozwalające na długotrwałą pracę serwera z pełnym obciążeniem nominalnym (w tym 8 kartami GPU) | TAK / NIE* |
| 13. | System i zdalne zarządzanie | Możliwość instalacji systemu Linux Ubuntu Możliwość zdalnego zarządzania serwerem na osobnym porcie RJ-45, obejmująca co najmniej funkcjonalności „remote media ISO“ oraz „remote KVM console“ przy użyciu HTML5 (jeśli wymagana licencja – musi być bezterminowa i zawarta w cenie oferty), bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej | TAK / NIE* |
| 14. | Kompatybilność | Serwer w oferowanej konfiguracji (model serwera, jego procesory oraz 8 kart GPU) jest wyszczególniony na liście kompatybilności producenta oferowanych kart GPU - ze statusem Qualified lub Certified | TAK / NIE* |
| 15. | Gwarancja | Czas trwania 36 miesięcy Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni | TAK / NIE* |
| 16. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Serwer GPU: 10 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 17. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 20. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 21. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Informatyki, pok. 014 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.2. Dostawa : Serwer NAS

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny Serwera NAS: | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer plików NAS, wyposażony w 28 dysków hot-swap 3,5 cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Obudowa | Przystosowana do zamontowania w szafie rack 19 cali i wyposażona w szyny montażowe Zawierająca co najmniej 28 kieszeni hot-swap na dyski 3,5 cala O wysokości nie większej niż 5U Dopuszczalne jest zaoferowanie serwera składającego się z więcej niż jednej obudowy – np. jednostki głównej (sterującej) plus półki rozszerzeń – wówczas sumaryczna liczba kieszeni dyskowych oraz sumaryczna wysokość całego zestawu obudów musi spełniać wymagania b) i c) opisane powyżej | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ(y) dodatkowych obudów (np. półek rozszerzeń) – jeśli oferowany serwer takie zawiera** |
| 3. | Procesor | Osiągający min. 22000 pkt. w teście z dnia 04.04.2023r. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“ Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** |
| 4. | Pamięć RAM | Nie mniej niż 128 GB | TAK / NIE* |
| 5. | Dyski HDD SATA - 28 sztuk | Pojedynczy dysk HDD SATA: Pojemność min. 20 TB (raw) Przeznaczenie (wg producenta): Data Center lub Enterprise lub NAS Interfejs SATA 6 Gb/s Typ dysku: magnetyczny, obrotowy, min. 7200 rpm, obudowa 3,5 cala Pamięć podręczna cache min. 512 MB Niezawodność MTBF min. 2 500 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku HDD** Ilość: 28 sztuk |
| 6. | Dyski SSD NVMe (na system operacyjny) - 2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe (na system operacyjny): Pojemność min. 500 GB (raw) Interfejs PCIe x4 NVMe Prędkość sekwencyjnego odczytu min. 3500 MB/s Prędkość sekwencyjnego zapisu min. 3200 MB/s Gwarancja 60 miesięcy | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** Ilość: 2 sztuki |
| 7. | Dyski SSD NVMe (na cache) - 2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe (na cache): Pojemność min. 1 TB (raw) Interfejs PCIe x4 NVMe Prędkość sekwencyjnego odczytu min. 3500 MB/s Prędkość sekwencyjnego zapisu min. 3200 MB/s Gwarancja 60 miesięcy | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** Ilość: 2 sztuki |
| 8. | Obsługa sieci LAN | 2 porty 1 Gb RJ-45 2 porty 10 Gb SFP+ z wkładkami SR MM LC 3 patchcordy RJ-45 kat 6e długości 10m 3 patchcordy światłowodowe MM LC-LC długości 10m | TAK / NIE* |
| 9. | Zasilacze | Wymagana redundancja zasilaczy min. N+1 (w każdej z obudów) Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 2300 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 1.50m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* |
| 10. | Funkcjonalność | Obsługa m.in. RAID 6 i RAID 60 dla grup zawierających od 8 do 16 szt. dysków Sprzętowe wsparcie szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-NI Kompresja danych Deduplikacja danych Limitowanie zajętości quota dla: (wymagane wszystkie trzy warianty) użytkowników grup folderów Udostępnianie danych w protokołach: NFS v4, CIFS/SMB, FTP, AFP Obsługa agregacji portów LAN w protokole LACP 802.3ad | TAK / NIE* |
| 11. | Gwarancja | Czas trwania 36 miesięcy (dla dysków HDD i SSD: 60 miesięcy) Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni | TAK / NIE* |
| 12. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Serwer NAS: 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 13. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 14. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 15. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 16. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 17. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Informatyki, pok. 014 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.3. Dostawa : Przełączniki LAN

Liczba sztuk – 2

| Liczba sztuk: | 2 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny Przełącznika LAN | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny przełącznika | Przełącznik LAN warstwy 2 zawierający 28 portów SFP+ (10 Gbps) i 2 porty QSFP28 (100 Gbps) | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model przełącznika** |
| 2. | Obudowa | O wysokości max. 1U Przystosowana do zamontowania w szafie rack 19“ | TAK / NIE* |
| 3. | Porty | Min. 28 portów SFP+ 10 Gigabit Ethernet Min. 2 porty QSFP28 100 Gigabit Ethernet | TAK / NIE* |
| 4. | Akcesoria | 26 szt. x wkładka SFP+ 10 Gbps Multi Mode SR (850nm / 300m) LC 2 szt. x wkładka SFP+ 10 Gbps Single Mode LR (1310nm / 10km) LC 1 szt. x kabel DAC QSFP28-QSFP28 100 Gbps o długości min. 50cm Kabel DAC przewidziany do połączenia z drugim takim samym przełącznikiem Wkładki oraz kabel DAC muszą być przystosowane (zaprogramowane) do współpracy z oferowanym przełącznikiem | TAK / NIE* |
| 5. | Zasilanie | Redundantne zasilacze (1+1) hot-swap Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 1.50m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* |
| 6. | Chłodzenie | Redundantne wentylatory (N+1) hot-swap Kierunek obiegu powietrza: IO-panel => PSU (przód=>tył) | TAK / NIE* |
| 7. | Wydajność | Wydajność przełączania min. 960 Gbps (switching capacity) Szybkość przekierowań pakietów min. 720 Mpps (throughput, forwarding rate) Bufor pamięci dla pakietów min. 12 MB | TAK / NIE* |
| 8. | Logiczna agregacja przełączników | Możliwa agregacja dwóch jednakowych fizycznych przełączników (oferowanych) w jedno urządzenie logiczne o architekturze High Availability Zagregowane urządzenie logiczne umożliwia wielościeżkowe (LACP 802.3ad), redundantne podłączanie urządzeń końcowych (np. serwerów) w taki sposób, że awaria jednego z dwóch fizycznych przełączników nie przerywa połączenia | TAK / NIE* |
| 9. | Kompatybilność | Wsparcie oraz kompatybilność oferowanego przełącznika z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem DELL Open Manage | TAK / NIE* |
| 10. | Otwarte oprogramowanie | Przełącznik zgodny ze standardem ONIE i umożliwia instalacje systemów operacyjnych innych producentów, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności | TAK / NIE* |
| 11. | Funkcjonalność L2 | Obsługa min. 4000 VLANów Pamięć co najmniej 160 000 adresów MAC Obsługa protokołów STP, RSTP, MSTP, RPVST+ Obsługa agregacji portów LACP 802.3ad, co najmniej 16 portów w jednej grupie Obsługa standardu 802.1Qbb (Priority-based Flow Control) | TAK / NIE* |
| 12. | Gwarancja i wsparcie | Czas trwania: 12 miesięcy Czas skutecznej naprawy/wymiany: 2 dni robocze | TAK / NIE* |
| 13. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Przełącznik LAN: 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 14. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 15. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 16. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 17. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 18. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Informatyki, pok. 014 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               																___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)