## Podsumowanie
Zakres: | Cena PLN brutto
Zamówienie podstawowe bud. 1BC | 0
Zamówienie podstawowe bud. 3 | 0
Zamówienie objęte prawem opcji bud. 4 | 0
Łącznie cena oferty | 0

## Zamówienie podstawowe Bud. 1 BC
Formularz wyceny
Budynek 1BC (uszczelka płaska neoprenowa)
Lp. | Nr. Pom. | Nawiew/wywiew | Klasa filtra | Wymiary | Wydajność (przepływ) minimalna | Maksymalna wartość oporu początkowego przy wymaganym przepływie z kolumny e | Wydajność (przepływ) dla oferowanego produktu | Opór początkowy stawiany przez oferowany filtr przy jakim uzyskana jest deklarowana wydajność z kolumny g | Spadek ciśnienia przy wymaganym przepływie z kolumny e | Materiał obudowy, ramy filtra | Ilość | wartość jednostkowa /szt. netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. l x ł) | Wartość brutto (kol. l + m) | Cena brutto (kol. k x n)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o
- | - | N/W | - | mm | m3/h | Pa | m3/h | Pa | Pa | - | szt.
1 | a: 0.25; b: N; c: H13; d: 610x610x78-80; e: 1200; f: 220; j: aluminium; k: 1
2 | a: 0.25; b: W; c: H13; d: 610x610x78-80; e: 1200; f: 220; j: aluminium; k: 1
Łącznie

## Zamówienie podstawowe Bud. 3
Formularz wyceny
Lp. | Nr. Pom. | Nawiew/ wywiew | Typ nawiewnika |  | Klasa filtra | Wymiary | Wydajność (przepływ) minimalna | Maksymalna wartość oporu początkowego przy wymaganym przepływie z kolumny f | Wydajność (przepływ) dla oferowanego produktu | Opór początkowy stawiany przez oferowany filtr przy jakim uzyskana jest deklarowana wydajność z kolumny h | Spadek ciśnienia przy wymaganym przepływie z kolumny f | Materiał obudowy, ramy filtra | Ilość | Wartość jednostkowa /szt. netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. ł x m) | Wartość brutto (kol. ł + n) | Cena brutto (kol. l x o)
| a | b | c |  | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p
- | - | N/W | - |  | d: -; e: mm; f: m3/h; g: Pa; h: m3/h; i: Pa; k: -; l: szt.
BUDYNEK 03 - parter (uszczelka płaska neoprenowa)
1 | 0.3 | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 350; g: 200; k: aluminium; l: 1
2 | 0.4 | N | SPNH | 40-61-1-11-1 DN=315 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 600 (x6); g: 120; k: aluminium; l: 6
3 | 0.5 | N | SPNH | 40-61-1-13-1 DN=315 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 410; g: 120; k: aluminium; l: 1
4 | 0.6 | N | SPNH | 40-61-1-13-1 DN=315 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 1000 (x4); g: 200; k: aluminium; l: 4
5 | 0.7 | N | SPNH | 40-61-1-13-1 DN=250 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 940; g: 200; k: aluminium; l: 1
6 | 0.8 | N | SPNH | 40-61-1-13-1 DN=315 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 1000 (x4); g: 200; k: aluminium; l: 4
7 | 0.9 | N | SPNH | 40-61-1-13-1 DN=250 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 1000 (x2); g: 200; k: aluminium; l: 2
8 | 0.10 | N | SPNH | 35-61-1-13-1 DN=250 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 810 (x2); g: 180; k: aluminium; l: 2
9 | 0.11b | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 350 (x2); g: 200; k: aluminium; l: 2
10 | 0.12 | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 350; g: 200; k: aluminium; l: 1
11 | 0.12 | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 1000 (x4); g: 200; k: aluminium; l: 4
12 | 0.13 | N | MNL-6/12 |  | d: H14; e: 1220x610x65-70; f: 1220 (x4); g: 150; k: aluminium; l: 4
13 | 0.14 | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 280; g: 120; k: aluminium; l: 1
14 | 0.15 | N | MNL-6/12 |  | d: H14; e: 1220x610x65-70; f: 1220 (x4); g: 150; k: aluminium; l: 4
15 | 0.16 | N | SPNH | 25-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 280; g: 120; k: aluminium; l: 1
16 | 0.17 | N | MNL-6/12 |  | d: H14; e: 1220x610x65-70; f: 1265 (x15); g: 150; k: aluminium; l: 15
17 | 0.18 | N | SPNH | 31-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 300; g: 120; k: aluminium; l: 1
18 | 0.19 | N | MNL-6/12 |  | d: H14; e: 1220x610x65-70; f: 1150 (x10); g: 150; k: aluminium; l: 10
19 | 0.19 | N | MNL-6/9 |  | d: H14; e: 915x610x65-70; f: 900 (x10); g: 150; k: aluminium; l: 10
20 | 0.21 | N | SPNH | 31-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 300; g: 120; k: aluminium; l: 1
21 | 0.22 | N | SPNH | 35-61-1-13-1 DN=250 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 900 (x2); g: 180; k: aluminium; l: 2
22 | 0.23 | N | SPNH | 31-45-1-13-1 DN=200 | d: H13; e: 457x457x65-70; f: 400; g: 200; k: aluminium; l: 1
BUDYNEK 03 - 4 piętro (uszczelka płaska neoprenowa)
23 | 4.25 | N | SPNH | 18-30-2-11-1 | d: H13; e: 305x305x65-70; f: 120; g: 120; k: aluminium; l: 1
24 | 4.26 | N | SPNH | 40-61-2-11-1 | d: H13; e: 610x610x65-70; f: 750 (x2); g: 200; k: aluminium; l: 2
Łącznie:

## Prawo opcji Bud. 04
Formularz wyceny
Lp. | Nr. Pom. | Nawiew/wywiew | Typ nawiewnika | Klasa filtra | Wymiary | Wydajność (przepływ) minimalna | Maksymalna wartość oporu początkowego przy wymaganym przepływie z kolumny f | Wydajność (przepływ) dla oferowanego produktu | Opór początkowy stawiany przez oferowany filtr przy jakim uzyskana jest deklarowana wydajność z kolumny h | Spadek ciśnienia przy wymaganym przepływie z kolumny f | Układ wentylacyjny | Ilość | Wartość jednostkowa /szt. netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. ł x m) | Wartość brutto (kol. ł + n) | Cena brutto (kol. l x o)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p
- | - | N/W | - | - | mm | m3/h | Pa | m3/h | Pa | Pa | - | szt.
BUDYNEK 04 (rama aluminium, uszczelka płaska-neoprenowa)
1 | a: 3.29; b: W; c: NF-V/4/BO/H14/W/Y/Z/DN200; d: H14; e: 457x457x85-91; f: 340; g: 100; k: N4W4 (pom. izotopów); l: 1
2 | a: 3.30; b: W; c: NF-V/2/BO/H14/W/Y/Z/DN160; d: H14; e: 305x305x85-91; f: 130; g: 100; l: 1
3 | a: 3.31; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 520 (x2); g: 100; l: 2
4 | a: 3.32; b: W; c: NF-V/2/BO/H14/W/Y/Z/DN160; d: H14; e: 305x305x85-91; f: 130; g: 100; l: 1
5 | a: 3.33; b: W; c: NF-V/4/BO/H14/W/Y/Z/DN200; d: H14; e: 457x457x85-91; f: 340; g: 100; l: 1
6 | a: 3.34; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 490 (x2); g: 100; l: 2
7 | a: 3.35; b: W; c: NF-V/6/BO/H14-150/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x110-130 uszczelka żelowa; f: 960 (x2); g: 200; l: 2
8 | a: 3.36; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 580; g: 100; l: 1
9 | a: 3.37; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 450; g: 100; l: 1
10 | a: 3.6; b: N; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 550 (x2); g: 100; k: N6W6 (BSL2); l: 2
11 | a: 3.6; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 550 (x2); g: 100; l: 2
12 | a: 3.7; b: N; c: NF-V/2/BO/H14/W/Y/Z/DN160; d: H14; e: 305x305x85-91; f: 110; g: 100; l: 1
13 | a: 3.7; b: W; c: NF-V/4/BO/H14/W/Y/Z/DN200; d: H14; e: 457x457x85-91; f: 280; g: 100; l: 1
14 | a: 3.8; b: N; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 610; g: 100; l: 1
15 | a: 3.8; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 610; g: 100; l: 1
16 | a: 3.58; b: N; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 630; g: 100; l: 1
17 | a: 3.58; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 630; g: 100; l: 1
18 | a: 3.59; b: N; c: NF-V/2/BO/H14/W/Y/Z/DN160; d: H14; e: 305x305x85-91; f: 110; g: 100; l: 1
19 | a: 3.59; b: W; c: NF-V/4/BO/H14/W/Y/Z/DN200; d: H14; e: 457x457x85-91; f: 280; g: 100; l: 1
20 | a: 3.60; b: N; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 550 (x2); g: 100; l: 2
21 | a: 3.60; b: W; c: NF-V/6/BO/H14/W/Y/Z/DN315; d: H14; e: 610x610x85-91; f: 550 (x2); g: 100; l: 2
Łącznie:
Uwaga: dla pozycji 7. rama aluminiowa (opcjonalnie stal nierdzewna) oraz uszczelka żelowa odpowiadająca krawędzi nawiewnika.