- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Zamawiający wymaga wykonania następującego zakresu prac:

  - przygotowanie gruntu pod montaż instalacji w zakresie - na obszarze montażu paneli bifacjalnych wyłożenie mat ochronnych i wysypanie kruszywa w jasnych odcieniach;

  - montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci;

  - wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej;

  - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą oraz zgłoszeniem do straży pożarnej i zgłoszeniem zamiaru wybudowania do odpowiednich organów administracji państwowej.

  - konfiguracja instalacji oraz test.

- Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych spełniających obowiązujące europejskie normy IEC 61215(e.2), IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2.

- Oznakowanie instalacji oraz zabezpieczenie przepięciowe DC należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016. W przypadku, gdy długość przewodów przekracza 10 m, należy zdublować zabezpieczenia DC w pobliżu generatora PV. Prowadzenie instalacji DC do inwertera należy wykonać po trasach ustalonych z Inwestorem. Zaleca się prowadzenie okablowania w rurach ochronnych.

- Należy wykonać połączenia wyrównujące potencjały ram, konstrukcji i instalacji PV. Należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń. Przewód uziemiający powinien być prowadzony równolegle do przewodów AC i DC i wpięty do szyny uziemiającej na poziomie gruntu.

- Wykonanie wszelkich prac ziemnych jest po stronie Wykonawcy. Po ich wykonaniu należy przywrócić grunt do stanu pierwotnego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| Dostawa dodatkowych modułów gruntowej instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem i uruchomieniem mocy 27,3 Kw. W skład instalacji wchodzą: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panele monokrystaliczne – moduły o mocy nie mniejszej niż 450 W, nie większej niż 455 W, o parametrach: - technologia bifacjal, monokrystaliczna PERC - technologia monokrystaliczna PERC - tolerancja mocy +-5W ; - multibusbary ; - klasa A ; - puszka łączeniowa IP68 ; - maksymalne napięcie pracy 1000V ; - wytrzymałość mechaniczna min. 5400Pa. Kompatybilne z zamontowanymi producenta marki Risen Energy. | Sztuka | 60 | TAK/NIE* |  |  |
|  | Falowniki kompatybilne z zamontowanymi producenta marki SolarEdge. | Sztuka | 2 | TAK/NIE* |  |  |
|  | Optymalizator mocy kompatybilny z zamontowanymi producenta marki SolarEdge. | Sztuka | 60 | TAK/NIE* |  |  |
| Dodatkowo realizacja zamówienia obejmuje: |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Peszle UV - Listwy - Koryta kablowe - Okablowanie DC wraz z konektorami MC4 - Okablowanie AC - Okablowanie komunikacyjne - Wyłącznik nadprądowy - Zabezpieczenie przepięciowe po stronie DC - Zabezpieczenia przepięciowe po stronie AC |  |  |  |  |  |
| - 5. | Gwarancja : a) montaż, podłączenie i konfigurację - 5 lat b) elementy konstrukcyjne – 10 lat c) optymalizatory mocy - 25 lat d) falowniki – 12 lat e) panele fotowoltaiczne - 12 lat f) okablowanie i zabezpieczenia AC i DC - 10 lat g) konstrukcja - 10 lat. |  |  | - TAK/NIE* |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | panel monokrystaliczny (moduł) |  |  |  |
|  | falownik |  |  |  |
|  | optymalizator mocy |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………