ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Lp | Nazwa rysunku: | Skala: | Numer: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie - rzut parteru | 1:100 | E-1 |
| 2 | Gniazda – rzut parteru | 1:100 | E-2 |
| 3 | Oświetlenie- rzut poddasza | 1:100 | E-3 |
| 4 | Instalacja odgromowa i uziemiająca | 1:100 | E-4 |
| 5 | Schemat T1 | - | E-5 |

I CZĘŚĆ OPISOWA

I.1 OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

1.	przedmiot opracowania

1.1.	Nazwa i adres inwestycji:

1.2.	Inwestor:

2.	Podstawa opracowania

3.	Zakres opracowania

4.	charakterystyczne dane techniczne

5.	wewnętrzne linie zasilające

6.	TablicA T1

7.	instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych  400/230v

8.	instalacja  Oświetlenia

9.	instalacja  telewizyjna

10.	OCHRONA  ODGROMowA i uziemiająca

11.	ochrona przepięciowa

12.	ochrona przeciwPORAŻENIOWA

13.	Ochrona p.poż

14.	UWAGI  końcowe

15.	Zakres robót OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

16.	Bilans mocy

17.	OŚWIEDCZENIE

# przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych  w budynku świetlicy wiejskiej.

## Nazwa i adres inwestycji:

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Brzeście, obręb Brzeście, dz. nr ew. 124/1, gm. Kluczewsko

## Inwestor:

GMINA KLUCZEWSKO

ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

# Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- projektów budowlanych branżowych

- obowiązujących norm i przepisów:

PN-IEC 60364… –             Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

wszystkie  zeszyty

PN-EN 12464-1 -   	          Oświetlenie miejsc pracy

# Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:

-   instalację siłową, gniazd wtyczkowych 400/230V

-   instalację oświetlenia

-   instalację telewizyjną

-   instalację uziemień i odgromową

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed

porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów

# charakterystyczne dane techniczne

Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TNS.

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona

przed dotykiem pośrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych

i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki

przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe.

Moc zainstalowana – 21,3 kW  (całkowita)

Moc zapotrzebowana – 16,9 kW  (całkowita)

# wewnętrzne linie zasilające

Zasilanie projektowanego budynku  odbywać się będzie zgodnie z warunkami. Od złącza do tablicy T1 prowadzić kabel typu YKY 5x16mm. Projekt przyłącza energetycznego  do złącza kablowego po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Kabel należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kabel układać w ziemi według tras przedstawionych na rysunku zagospodarowania terenu, na głębokości min. 70cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubości 10cm. Po ułożeniu kabla należy go przysypać taką samą warstwą piasku (10cm), następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 25cm i rozwinąć folię kablową koloru niebieskiego. Całość zasypać ubijając ziemię warstwami i wyrównać teren. Kabel układać w rurze DVK 75.

Na kablu co 10m  oraz przed i za przepustami oraz przy złączach umieścić opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, długości oraz daty ułożenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

# TablicA T1

Projektuje się  tablicę T1 dla potrzeb instalacji w budynku.

Tablica T1 będzie wyposażona w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury. 
W rozdzielniach pozostawić 10% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury odpływowej.

# instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych  400/230v

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie  gniazd wtyczkowych 230V/400V. Obwody zasilające wykonać przewodami typu YDYp(żo) 3x2,5 mm2 oraz 5x4mm2, na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy T1. Przewody należy układać w tynku bądź w wolnych przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano  gniazda podtynkowe o stopniu szczelności IP44.

# instalacja  Oświetlenia

Zaprojektowano oprawy sufitowe oraz naścienne ( kinkiety). Oprawy zasilić przewodem YDYp(żo)3x1,5 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy T1. Przewody należy układać w tynku bądź w wolnych przestrzeniach w rurkach.

W pomieszczeniach wilgotnych   zastosowane zostaną oprawy szczelne – IP44.

W pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie indywidualnie wyłącznikami.

Na zewnątrz zaprojektowano oprawy o stopniu szczelności IP65 sterowane czujnikiem zmierzchowym.

# instalacja  telewizyjna

W pomieszczeniach przewidziano gniazda do telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Do obu gniazdek należy prowadzić niezależne przewody od anteny naziemnej i/lub satelitarnej. Instalację prowadzić przewodami koncentrycznymi do anteny naziemnej i satelitarnej. Przewody prowadzić w rurkach PCV 22.

# OCHRONA  ODGROMowA i uziemiająca

Projektowany budynek należy do kategorii obiektów dla których nie jest wymagana instalacja odgromowa, jednak w przypadku chęci wybudowania przez inwestora takiej instalacji należy ją wykonać na dachu  jako niską, zwodami poziomymi wykonanymi drutem FeZn (8mm tworzącymi siatkę zwodów. Należy wykonać uziom fundamentowy sztuczny poprzez ułożenie w ławie fundamentowej bednarki typu FeZn30x4mm2. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn (8mm ułożonym w rurce w elewacji i połączonym poprzez złącza kontrolne z bednarką, bednarkę należy  łączyć przez spawanie z uziomem fundamentowym sztucznym. Do uziomu podłączyć główną szynę połączeń wyrównawczych instalacji budynku. Z szyną należy połączyć wszystkie urządzenia elektryczne wykonane w /i klasie ochronności w szczególności pralkę, lodówkę itp. Złącza kontrolne montować na wysokości około 0,3m od poziomu ziemi.

Zalety stosowania uziomów fundamentowych sztucznych: 
• Uziomy fundamentowe sztuczne budynków mogą z powodzeniem zastąpić stosowaną obecnie do celów uziemień elektroenergetycznych sieć metalowych rur wodociągowych. 
• Wykonanie uziomu fundamentowego w trakcie wykonywania budynku jest na ogół tańsze i mniej pracochłonne niż wykonanie uziomu otokowego na zewnątrz budynku.

• Prawidłowo wykonany uziom fundamentowy ma praktycznie nieograniczoną trwałość. 
• Rezystancja uziemienia uziomów fundamentowych powinna spełniać wymagania stawiane uziemieniom dodatkowym sieci elektroenergetycznej i jest praktycznie niezależna od warunków pogodowych.

• Uziomy fundamentowe dobrze wpływają na rozkład potencjału na podłogach dolnej kondygnacji budynku – wraz z połączeniami wyrównawczymi – zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. 
• Wykonywanie uziomów fundamentowych sztucznych pozwala uniknąć zastrzeżeń służb budowlanych, dotyczących ujemnego wpływu prądów uziomowych na wytrzymałość mechaniczną konstrukcji budowlanych.

# ochrona przepięciowa

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W tablicy T1 przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć klasy I +II.

# ochrona przeciwPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna wewnętrzna nN pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Ochronę uzupełniającą stanowić będzie wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji nn zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych . Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

# Ochrona p.poż

W instalacji elektrycznej ze względu na wymogi ochrony p.poż. zastosowano:

- wyłączniki różnicowo – prądowe skutecznie chroniące obiekt przed powstaniem

pożaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,

- instalację uziemienia i odgromową,

- ochronę od przepięć poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych.

# UWAGI  końcowe

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”.

# Zakres robót OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie instalacji elektrycznych 230V, 400V

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia mogą wystąpić w trakcie realizacji następujących robót:

- wyłączanie i załączanie napięcia,

- praca na wysokości przy montażu instalacji

- transport i przemieszczanie urządzeń i materiałów zgodnie z wytycznymi producenta i przepisami o transporcie,

- prace pod napięciem wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP i przy użyciu atestowanego sprzętu

Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami     w miejscu pracy i bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzić powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP.

## Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu.

Przed rozpoczęciem prowadzenia robot należy przeprowadzić instruktaż. Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP. Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP.

Procedury określające zasady bezpieczeństwa zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych- ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP.

Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcję wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

## Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom.

Podstawą bezpiecznego wykonywania robót budowlano-montażowych na  urządzeniach energetycznych jest prawidłowa organizacja.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

## Pozostałe wskazania:

- fachowa firma wykonująca roboty montażowe,

- sprawdzenie przed rozpoczęciem robót ważności grup BHP pracowników mających wykonywać prace,

- wyraźne oddzielenie miejsca pracy,

- prace pod napięciem wykonywać ze szczególną ostrożnością

- stosowanie sprawnego i odpowiedzniego sprzętu elektro- mechanicznego

- stosowanie odpowiedniego sprzętu BHP

- wyposażenie terenu robót w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP, PPOŻ

# Bilans mocy

| lp | Wyszczególnienie | Pi | kj | Pobl | cos fi | tg fi | Qobl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | - | kW | - | - | kvar |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Tablica bezpiecznikowa T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie pomieszcz. | 1,80 | 0,70 | 1,26 | 0,85 | 0,62 | 0,78 | cos fi śr | I |
| 2 | Gniazda 230 V | 7,50 | 0,80 | 6,00 | 0,90 | 0,48 | 2,91 | - | A |
| 3 | Kurtyny | 12,00 | 0,80 | 9,60 | 0,90 | 0,48 | 4,65 |  |  |
|  | Łącznie | 21,30 |  | 16,86 |  |  | 8,34 | 0,90 | 28,61 |

Moc zapotrzebowana – 16,9 kW  (całkowita)

inż. Jarosław Baliński

# OŚWIEDCZENIE

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych dla projektu:

## Nazwa i adres inwestycji:

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Brzeście, obręb Brzeście, dz. nr ew. 124/1, gm. Kluczewsko

## Inwestor:

GMINA KLUCZEWSKO

ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

Inż. Jarosław Baliński