## ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW
ZAŁĄCZNIK NR 03
ZESTAWIENIE DOBORÓW WENTYLATORÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH
Lp | Symbol wentylatora | Obsługiwane pomieszczenie | Lokalizacja wentylatora | Wydajność linii (V) | Spręż (dp) | ilość | SFP max | Szczegół wyk. kanałów | Szczegół wyk. wentylatora | Moc elektryczna (Nel) - teoretyczna | dodatkowy osprzęt
|  |  |  | m3/h | Pa | szt. | kW/(m3/s) |  |  | kW | tłumik akustyczny | przepustnica samozamykająca | króćce elastyczne | cokół dachowy | wyłącznik serwisowy | regulator | podstawa systemowa
BUDYNEK SZKOLNY
1 | LWD-T.1 | Pom. porządkowe | Dach | 30 | 100 | 1 | 0.8 | ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237 | standard/ dachowe | 0.1 | BRAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
2 | LWD-T.2 | Rozdzielnia nn | Dach | 30 | 100 | 1 | 0.8 | ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237 | standard/ dachowe | 0.1 | BRAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
3 | LWD-T.3 | Wymiennikownia | Dach | 30 | 100 | 1 | 0.8 | ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237 | standard/ dachowe | 0.1 | BRAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
5 | LWD-S.1 | Toalety | Dach | 360 | 150 | 1 | 0.8 | ocynk / min. klasa B wg PN EN 1507 i PN EN 12237 | standard/ dachowe | 0.1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK