## CT
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
Lp | Element instalacji | Jednostka | Ilość | Producent/ uwagi
1. Rury
1.1 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN15 | mb | 75
1.2 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN20 | mb | 40
1.5 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN40 | mb | 165
1.6 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN50 | mb | 15
2. Izolacja termiczna
2.1 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN15, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 20mm | mb | 75
2.2 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN20, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 25mm | mb | 40
2.5 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN40, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 40mm | mb | 165
2.6 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN50, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 50mm | mb | 15
3. Zespoły odcinająco - regulacyjne
Zespół O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej | Zawór odcinający kulowy, gwintowany; DN15 | szt. | 4
| Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi; DN10LF; Przepływ: V=116 kg/h | szt. | 1
| Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN15; | szt. | 1
| Manometr techniczny | szt. | 2
| Manometr różnicowy | szt. | 1
| Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN15 | szt. | 1
| Odpowietrznik | szt. | 2
| Termometr techniczny | szt. | 2
Zespół O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej | Zawór odcinający kulowy, gwintowany; DN15 | szt. | 4
| Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi; DN10LF; Przepływ: V=202 kg/h | szt. | 1
| Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN15; | szt. | 1
| Manometr techniczny | szt. | 2
| Manometr różnicowy | szt. | 1
| Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN15 | szt. | 1
| Odpowietrznik | szt. | 2
| Termometr techniczny | szt. | 2
Zespół O-R LNW-3, LNW-4, LNW-5 nagrzewnicy wodnej | Zawór odcinający kulowy, gwintowany; DN15 | szt. | 4
| Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi; DN10LF; Przepływ: V=86 kg/h | szt. | 1
| Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN15; | szt. | 1
| Manometr techniczny | szt. | 2
| Manometr różnicowy | szt. | 1
| Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN15 | szt. | 1
| Odpowietrznik | szt. | 2
| Termometr techniczny | szt. | 2
Zespół O-R LNW-SS nagrzewnicy wodnej | Zawór odcinający kulowy, gwintowany; DN40 | szt. | 4
| Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi; DN32; Przepływ: V=2362 kg/h | szt. | 1
| Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN40; | szt. | 1
| Manometr techniczny | szt. | 2
| Manometr różnicowy | szt. | 1
| Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN15 | szt. | 1
| Odpowietrznik | szt. | 2
| Termometr techniczny | szt. | 2
4. Zabezpieczenie pożarowe rurociągów
4.1 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury o średnicy DN40 | kpl | 2
U W A G A : dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść przez przegrody pojedyńczego przewodu a nie faktyczną ilość osłon (ilość sztuk osłon na jedno przejście przez przegrodę to 2szt.)