## ZEST. KOTŁ. I WYMIENNIK.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Goniembicach
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI OGRZEWCZEJ (POMIESZCZENIE KOTŁOWNI I WYMIENNIKOWNI)
Lp | Element instalacji | Jednostka | Ilość | Uwagi
1. Rury
1.1 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN25 | mb | 10
1.2 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN32 | mb | 20
1.3 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN50 | mb | 20
1.4 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN65 | mb | 68
1.5 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN65 - preizolowana | mb | 12
1.6 | Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN80 (rozdzielacz) | mb | 4
1.7 | Rura tworzywowa do instalacji wody użytkowej o śr. 20mm | mb | 10
1.8 | Rura tworzywowa do instalacji wody użytkowej o śr. 50mm | mb | 10
1.9 | Rura tworzywowa do instalacji wody użytkowej o śr. 63mm | mb | 10
1.10 | Rura tworzywowa do instalacji wody użytkowej o śr. 75mm | mb | 5
1.11 | Rura tworzywowa do instalacji wody użytkowej o śr. 90mm | mb | 3
2. Izolacja termiczna
2.1 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN25, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 30mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej | mb | 10
2.2 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN32, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 30mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej | mb | 20
2.3 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN50, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 50mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej | mb | 20
2.4 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN65, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 60mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej | mb | 68
2.5 | Izolacja z wełny skalnej na rurę stalową czarną ze szwem o śr. DN80, pokryta folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Izolacja o gr. 80mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej | mb | 4
2.6 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 50 mm o grubości 13mm | mb | 5
2.7 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 63 mm o grubości 13mm | mb | 5
2.8 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 75 mm o grubości 13mm | mb | 5
2.9 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 20 mm o grubości 20mm | mb | 10
2.10 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 63 mm o grubości 60mm | mb | 5
2.11 | Izolacja termiczna z pianki PE na rurę tworzywową o śr. 75 mm o grubości 70mm | mb | 5
3. Kocioł grzewczy
3.1 | Kocioł grzewczy na paliwo stałe o mocy 200 kW z podajnikiem oraz systemem automatyki | kpl | 1 |  | zgodnie z ofertą
4. Obiegi hydrauliczne strona pierwotna
4.1 Istniejąca kotłownia na paliwo stałe
4.1.1 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt | 4
4.1.2 | Zawór odcinający gwintowany; DN50 | szt | 2
4.1.3 | Przepustnica odcinająca kołnierzowa; DN65 | szt | 4
4.1.4 | Filtr siatkowy kołnierzowy wielkość oczek 0,6mm; DN65; PN16 | szt | 1
4.1.5 | Przepustnica zwrotna międzykołnierzowa; DN65 | szt | 1
4.1.6 | Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 | szt | 4
4.1.7 | Pompa główna obiegowa (PG-KG), elektroniczna o następujących parametrach: - przepływ: 8,6 m3/h + rezerwa min.15% - wysokość podnoszenia: 6,0 m słupa wody + rezerwa min. 15% - czynnik obiegowy – woda - zakres pracy -10/110°C - zasilanie: 0,8 kW (1x230V) Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. | kpl | 1
4.1.8 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 2
4.1.9 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 5
4.1.10 | Zawór bezpieczeństwa 1” i ciśnieniu otwarcia - 3,0 bar | szt | 1
4.1.11 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 200dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO). Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką | kpl | 1
4.1.12 | Zabezpieczenie termiczne wypływu z kotła do temperaturowego zabezpieczenia kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. | kpl | 1
4.2 Obieg rozdzielacza w wymiennikowni
4.2.1 | Przepustnica odcinająca kołnierzowa; DN65 | szt | 2
4.2.2 | Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 | szt | 2
4.2.3 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 2
4.2.4 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 3
4.2.5 | Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi; DN32; Przepływ: V= 3000 dm3/h | szt | 1
4.2.6 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO). Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką | kpl | 1
4.2.7 | Zawór bezpieczeństwa 1” i ciśnieniu otwarcia - 3,0 bar | szt | 1
4.3 Obieg ciepła technologicznego (od rozdzielacza w wymiennikowni)
4.3.1 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt | 2
4.3.2 | Zawór odcinający gwintowany; DN50 | szt | 4
4.3.3 | Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN65; PN16 | szt | 1
4.3.4 | Zawór zwrotny gwintowany; DN50 | szt | 1
4.3.5 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 4 |  |  | 3.0072
4.3.6 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 2
4.3.7 | Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach: - przepływ: 3,0 m3/h + rezerwa min.15% - wysokość podnoszenia: 7,5 m słupa wody + rezerwa min. 15% - czynnik obiegowy – woda - zakres pracy -10/110°C - zasilanie: 0,5 kW (1x230V) Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. | kpl | 1
4.3.8 | Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi; DN40 | szt | 1
4.3.9 | Licznik ciepła o przepływie nominalnym 3,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu | kpl | 1
4.4 Obieg centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w wymiennikowni)
4.4.1 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt | 2
4.4.2 | Zawór odcinający gwintowany; DN25 | szt | 4
4.4.3 | Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN25; PN16 | szt | 1
4.4.4 | Zawór zwrotny gwintowany; DN20 | szt | 1
4.4.5 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 4
4.4.6 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 2
4.4.7 | Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach: - przepływ: 1,1 m3/h + rezerwa min.15% - wysokość podnoszenia: 5,0 m słupa wody + rezerwa min. 15% - czynnik obiegowy – woda - zakres pracy -10/110°C - zasilanie: 0,5 kW (1x230V) Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. | kpl | 1
4.4.8 | Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi; DN20; | szt | 1
4.4.9 | Licznik ciepła o przepływie nominalnym 1,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu | kpl | 1
4.5 Obieg ładowania zasobnika c.w.u.
4.5.1 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt | 2
4.5.2 | Zawór odcinający gwintowany; DN32 | szt | 6
4.5.3 | Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN32; PN16 | szt | 1
4.5.4 | Zawór zwrotny gwintowany; DN32 | szt | 1
4.5.5 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 4
4.5.6 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 2
4.5.7 | Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach: - przepływ: 1,9 m3/h + rezerwa min.15% - wysokość podnoszenia: 4,0 m słupa wody + rezerwa min. 15% - czynnik obiegowy – woda - zakres pracy -10/110°C - zasilanie: 0,5 kW (1x230V) Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. | kpl | 1
4.5.8 | Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi; DN25 | szt | 1
4.5.9 | Licznik ciepła o przepływie nominalnym 2,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu | kpl | 1
4.5.10 | Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 | szt | 1
4.6 Obieg uzupełniania i cyrkulacji c.w.u.
4.6.1 | Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. strojący o poj. 300dm3 wraz z grzałkami elektrycznymi o mocy 6,0 kW i wężownicą o mocy 45 kW | szt | 1
4.6.2 | Zawór odcinający gwintowany; DN15 | szt | 3
4.6.3 | Zawór odcinający gwintowany; DN40 | szt | 2
4.6.4 | Zawór odcinający gwintowany; DN50 | szt | 1
4.6.5 | Zawór odcinający gwintowany; DN65 | szt | 1
4.6.6 | Filtr siatkowy gwintowany wielkość oczek 0,6mm; DN15; PN16 | szt | 1
4.6.7 | Zawór zwrotny gwintowany; DN10 | szt | 1
4.6.8 | Manometr techniczny 0-0,6MPa | szt | 5
4.6.9 | Termometr bimetaliczny; zakres 0...+100°C; rozmiar tarczy 100mm; przyłącze tylne centryczne, długość czujnika 40mm | szt | 3
4.6.10 | Pompa cyrkulacyjna, elektroniczna o następujących parametrach: - przepływ: 0,5 m3/h + rezerwa min.15% - wysokość podnoszenia: 3,0 m słupa wody + rezerwa min. 15% - czynnik obiegowy – woda - zakres pracy -10/110°C - zasilanie: 1,0 kW (1x230V) Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. | kpl | 1
4.6.11 | Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. 3/4” i ciśnieniu otwarcia - 6,0 bar | szt | 1
4.6.12 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 18dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CWU). Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 4,0 bara, p_max=6,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką | kpl | 1
4.6.13 | Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 | szt | 2
5.Zabezpieczenia rurociągów
5.1 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN25 | kpl | 2
5.2 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN32 | kpl | 2
5.3 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN50 | kpl | 2
5.4 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury tworzywowej o średnicy fi20mm | kpl | 1
5.5 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury tworzywowej o średnicy fi50mm | kpl | 1
5.6 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury tworzywowej o średnicy fi63mm | kpl | 1
U W A G A : 1. Dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść (1 kpl. dla jednego rurociągu). 2. Zestawienie materiałów nie zawiera kształtek rurowych ani elementów montażowych. 3. Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 4. Otwory w ścianach murowanych dostosować do instalacji