## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 01
ZESTAWIENIE DOBORÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH
Lp | Linia wentylacyjna | Strefa wentylacyjna | Lokalizacja centrali wentylacyjnej | Rodzaj centrali wentylacyjnej | Ilości powietrza do doboru |  |  | Temperatury powietrza | [5 empty] | Spręż zewnętrzny |  | Sekcje funkcyjne central wentylacyjnych
[8 empty] | Lato |  |  | Zima |  |  |  |  | Strona nawiewna | [5 empty] | Strona wywiewna
[5 empty] | nawiewanego | wywiewanego | świeżego | temp obl. | nawiew | wywiew | temp obl. | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew | zespół tłumienia | zespół went. | odzysk ciepła | rodzaj odzysku ciepła | nagrzewnica elektryczna | zespół filtrów | zespół tłumienia | zespół went. | filtr
[5 empty] | Vn | Vw | - | tz | tn | tw | tz | tn | tw | Δpn | Δpw
[5 empty] | [m3/h] | [m3/h] | [-] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [Pa] | [Pa]
1 | LNW-1 | Magazyn | Sufit podwieszany | PODWIESZANA LEWA | 990 | 960 | 990 | 30 | wynik | 26 | -18 | 24 | 24 | 250 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
1 | LNW-2 | Komunikacja | Sufit podwieszany | PODWIESZANA PRAWA | 930 | 490 | 930 | 30 | wynik | 26 | -18 | 20 | 20 | 250 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
1 | LNW-3 | Sala lekcyjna | Sufit podwieszany | PODWIESZANA LEWA | 930 | 930 | 930 | 30 | wynik | 26 | -18 | 20 | 20 | 250 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
1 | LNW-4 | Sala lekcyjna | Sufit podwieszany | PODWIESZANA PRAWA | 930 | 930 | 930 | 30 | wynik | 26 | -18 | 20 | 20 | 250 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
1 | LNW-5 | Sala lekcyjna | Sufit podwieszany | PODWIESZANA PRAWA | 930 | 930 | 930 | 30 | wynik | 26 | -18 | 20 | 20 | 250 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
1 | LNW-SS | Sala sportowa | Na zewnątrz | STOJĄCA | 7500 | 7500 | 1500 | 30 | wynik | wynik | -18 | 40 | 20 | 400 | 250 | NIE | TAK -EC | TAK | KRZYŻOWY SZCZELNY | 9 | M5 | NIE | TAK -EC | M5
Uwagi :
1. Centrala w wykonaniu standardowym - higienicznym
2. Wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC)
3. Czynnik grzejny -nagrzewnica wodna 80/60°C
4. Wymienniki wg opisu central
5. Przepustnice szczelne po stronie czerpnej i wyrzutowej centrali
6. Centrala z kompletnym okablowaniem, automatyką i sterowaniem.
7. Centrala wyposażona w elastyczne króćce przyłączeniowe do kanałów.
8. Central podlegająca dyrektywie EKOPROJEKT
9. Moc właściwa wentylatorów liczona jak dla sumy mocy wentylatorów, a nie jak dla każdego wentylatora osobno.